## Глава 14. Приложение 1
Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
ЕТО №1
Теплоисточник № | 1 | Котельная № 1, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 1, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20.6667 | 21.6667 | 22.6667 | 23.6667 | 24.6667 | 25.6667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833 | 14.833
Отопление | Гкал/ч | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314 | 10.9314
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016 | 3.9016
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915 | 4.2915
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355 | 20.4355
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345 | 2.1345
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157 | 52.6157
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448
То же в % | % | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 8475.9778 | 8475.9778 | 8475.9778 | 8391.2181 | 8391.2181 | 8391.2181 | 8391.2181 | 8114.5941 | 8114.5941 | 8114.5941 | 8114.5941 | 8114.5941 | 8114.5941 | 8114.5941 | 8114.5941 | 8114.5941 | 8114.5941 | 8114.5941
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161.0922 | 161.0922 | 161.0922 | 159.4812 | 159.4812 | 159.4812 | 159.4812 | 154.2238 | 154.2238 | 154.2238 | 154.2238 | 154.2238 | 154.2238 | 154.2238 | 154.2238 | 154.2238 | 154.2238 | 154.2238
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 88.6822 | 88.6822 | 88.6822 | 89.5779 | 89.5779 | 89.5779 | 89.5779 | 92.6316 | 92.6316 | 92.6316 | 92.6316 | 92.6316 | 92.6316 | 92.6316 | 92.6316 | 92.6316 | 92.6316 | 92.6316
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 59.3318 | 59.3318 | 59.3318 | 58.7385 | 58.7385 | 58.7385 | 58.7385 | 56.8022 | 56.8022 | 56.8022 | 56.8022 | 56.8022 | 56.8022 | 56.8022 | 56.8022 | 56.8022 | 56.8022 | 56.8022
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 86.5609 | 86.5609 | 86.5609 | 87.4353 | 87.4353 | 87.4353 | 87.4353 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 79.5752 | 79.5752 | 79.5752 | 80.379 | 80.379 | 80.379 | 80.379 | 83.1191 | 83.1191 | 83.1191 | 83.1191 | 83.1191 | 83.1191 | 83.1191 | 83.1191 | 83.1191 | 83.1191 | 83.1191
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 2808.7984 | 2891.9389 | 2977.5403 | 3065.6754 | 3156.4194 | 3249.8495 | 3346.045 | 3445.0879 | 3547.0625 | 3652.0556 | 3760.1564 | 3871.4571 | 3986.0522 | 4104.0393 | 4225.5189 | 4350.5943 | 4479.3718 | 4611.9613
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2808.7984 | 2891.9389 | 2977.5403 | 3065.6754 | 3156.4194 | 3249.8495 | 3346.045 | 3445.0879 | 3547.0625 | 3652.0556 | 3760.1564 | 3871.4571 | 3986.0522 | 4104.0393 | 4225.5189 | 4350.5943 | 4479.3718 | 4611.9613
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 2808.7984 | 2891.9389 | 2977.5403 | 3065.6754 | 3156.4194 | 3249.8495 | 3346.045 | 3445.0879 | 3547.0625 | 3652.0556 | 3760.1564 | 3871.4571 | 3986.0522 | 4104.0393 | 4225.5189 | 4350.5943 | 4479.3718 | 4611.9613
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 288.2688 | 296.8015 | 305.5869 | 314.6322 | 323.9453 | 333.5341 | 343.4067 | 353.5716 | 364.0373 | 374.8128 | 385.9073 | 397.3301 | 409.0911 | 421.2002 | 433.6677 | 446.5043 | 459.7208 | 473.3285
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 1005.0772 | 1034.8275 | 1065.4584 | 1096.9959 | 1129.467 | 1162.8992 | 1197.321 | 1232.7617 | 1269.2515 | 1306.8213 | 1345.5032 | 1385.3301 | 1426.3359 | 1468.5555 | 1512.0247 | 1556.7806 | 1602.8613 | 1650.306
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 1005.0772 | 1034.8275 | 1065.4584 | 1096.9959 | 1129.467 | 1162.8992 | 1197.321 | 1232.7617 | 1269.2515 | 1306.8213 | 1345.5032 | 1385.3301 | 1426.3359 | 1468.5555 | 1512.0247 | 1556.7806 | 1602.8613 | 1650.306
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 63605.9233 | 66340.978 | 68994.6171 | 71036.8577 | 73878.332 | 76833.4653 | 79906.8039 | 80363.5094 | 83578.0498 | 86921.1718 | 90398.0187 | 94013.9394 | 97774.497 | 101685.4769 | 105752.8959 | 109983.0118 | 114382.3322 | 118957.6255
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 17407.2538 | 18503.9108 | 19262.5712 | 18848.4259 | 19413.8787 | 19996.295 | 20596.1839 | 19092.6624 | 19665.4423 | 20255.4056 | 20863.0677 | 21488.9598 | 22133.6286 | 22797.6374 | 23481.5666 | 24186.0136 | 24911.594 | 25658.9418
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 17407.2538 | 18503.9108 | 19262.5712 | 18848.4259 | 19413.8787 | 19996.295 | 20596.1839 | 19092.6624 | 19665.4423 | 20255.4056 | 20863.0677 | 21488.9598 | 22133.6286 | 22797.6374 | 23481.5666 | 24186.0136 | 24911.594 | 25658.9418
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 11235.1937 | 11567.7555 | 11910.161 | 12262.7018 | 12625.6778 | 12999.3978 | 13384.18 | 13780.3517 | 14188.2501 | 14608.2223 | 15040.6257 | 15485.8282 | 15944.2088 | 16416.1573 | 16902.0756 | 17402.377 | 17917.4874 | 18447.845
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4055.7276 | 4175.7771 | 4299.3801 | 4426.6418 | 4557.6704 | 4692.5774 | 4831.4777 | 4974.4895 | 5121.7344 | 5273.3377 | 5429.4285 | 5590.1396 | 5755.6077 | 5925.9737 | 6101.3825 | 6281.9834 | 6467.9301 | 6659.3809
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 388.0886 | 388.0886 | 388.0886 | 2021.4176 | 2021.4176 | 2021.4176 | 2021.4176 | 5537.2417 | 5537.2417 | 5537.2417 | 5537.2417 | 5537.2417 | 5537.2417 | 3903.9127 | 3903.9127 | 3903.9127 | 3903.9127 | 388.0886
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 5149.1531 | 5149.1531 | 5149.1531 | 5149.1531 | 5149.1531 | 5149.1531 | 3515.8241 | 3515.8241 | 3515.8241 | 3515.8241 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 5149.1531 | 5149.1531 | 5149.1531 | 5149.1531 | 5149.1531 | 5149.1531 | 3515.8241 | 3515.8241 | 3515.8241 | 3515.8241 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 100794.3314 | 105200.0778 | 109203.4034 | 114706.6774 | 118740.1372 | 122922.765 | 127260.1649 | 133928.8291 | 138420.2227 | 143078.2219 | 147909.1023 | 152919.3791 | 158115.816 | 160238.7771 | 165828.8687 | 171627.0017 | 177641.0345 | 176847.4776
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 100794.3314 | 105200.0778 | 109203.4034 | 114706.6774 | 118740.1372 | 122922.765 | 127260.1649 | 133928.8291 | 138420.2227 | 143078.2219 | 147909.1023 | 152919.3791 | 158115.816 | 160238.7771 | 165828.8687 | 171627.0017 | 177641.0345 | 176847.4776
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 1390.115 | 1431.2624 | 1473.6278 | 1517.2472 | 1562.1577 | 1608.3976 | 1656.0061 | 1705.0239 | 1755.4926 | 1807.4552 | 1860.9559 | 1916.0402 | 1972.755 | 2031.1485 | 2091.2705 | 2153.1721 | 2216.906 | 2282.5264
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 1390.115 | 1431.2624 | 1473.6278 | 1517.2472 | 1562.1577 | 1608.3976 | 1656.0061 | 1705.0239 | 1755.4926 | 1807.4552 | 1860.9559 | 1916.0402 | 1972.755 | 2031.1485 | 2091.2705 | 2153.1721 | 2216.906 | 2282.5264
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -5018.6305
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 97165.8159 | 106631.3402 | 110677.0312 | 116223.9245 | 120302.2949 | 124531.1625 | 128916.171 | 135633.853 | 140175.7153 | 144885.6771 | 149770.0582 | 154835.4192 | 160088.5709 | 162269.9256 | 167920.1392 | 173780.1738 | 179857.9405 | 179130.004
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1891.9244 | 2076.2285 | 2155.0025 | 2263.0066 | 2342.4169 | 2424.7576 | 2510.1385 | 2640.9391 | 2729.3741 | 2821.0822 | 2916.1864 | 3014.8145 | 3117.0991 | 3159.5725 | 3269.5883 | 3383.6896 | 3502.0303 | 3487.8566
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №1, теплоисточник - Котельная № 1, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1 | 839.1
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582 | 51.3582
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134 | 47.2134
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448 | 4.1448
Тоже в % | % | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703 | 8.0703
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 915.5071 | 942.6061 | 970.5073 | 999.2343 | 1028.8116 | 1059.2645 | 1090.6187 | 1122.901 | 1156.1389 | 1190.3606 | 1225.5953 | 1261.8729 | 1299.2243 | 1337.6814 | 1377.2767 | 1418.0441 | 1460.0182 | 1503.2348
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 305.169 | 314.202 | 323.5024 | 333.0781 | 342.9372 | 353.0882 | 363.5396 | 374.3003 | 385.3796 | 396.7869 | 408.5318 | 420.6243 | 433.0748 | 445.8938 | 459.0922 | 472.6814 | 486.6727 | 501.0783
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 305.169 | 314.202 | 323.5024 | 333.0781 | 342.9372 | 353.0882 | 363.5396 | 374.3003 | 385.3796 | 396.7869 | 408.5318 | 420.6243 | 433.0748 | 445.8938 | 459.0922 | 472.6814 | 486.6727 | 501.0783
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 305.169 | 314.202 | 323.5024 | 333.0781 | 342.9372 | 353.0882 | 363.5396 | 374.3003 | 385.3796 | 396.7869 | 408.5318 | 420.6243 | 433.0748 | 445.8938 | 459.0922 | 472.6814 | 486.6727 | 501.0783
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 61.0338 | 62.8404 | 64.7005 | 66.6156 | 68.5874 | 70.6176 | 72.7079 | 74.8601 | 77.0759 | 79.3574 | 81.7064 | 84.1249 | 86.615 | 89.1788 | 91.8184 | 94.5363 | 97.3345 | 100.2157
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 6103.3809 | 6284.041 | 6470.0486 | 6661.562 | 6858.7442 | 7061.7631 | 7270.7913 | 7486.0067 | 7707.5925 | 7935.7372 | 8170.635 | 8412.4858 | 8661.4954 | 8917.8757 | 9181.8448 | 9453.6274 | 9733.4548 | 10021.565
Страховые взносы | тыс. руб. | 2203.2242 | 2268.4396 | 2335.5854 | 2404.7187 | 2475.8984 | 2549.185 | 2624.6409 | 2702.3303 | 2782.3192 | 2864.6759 | 2949.4703 | 3036.7746 | 3126.6631 | 3219.2124 | 3314.501 | 3412.6103 | 3513.6235 | 3617.6268
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 210.8243 | 210.8243 | 210.8243 | 210.8243 | 210.8243 | 11285.7384 | 11444.4239 | 11444.4239 | 11444.4239 | 11444.4239 | 11444.4239 | 11444.4239 | 19721.6404 | 19721.6404 | 19721.6404 | 19721.6404 | 19721.6404 | 19721.6404
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11074.9141 | 11233.5996 | 11233.5996 | 11233.5996 | 11233.5996 | 11233.5996 | 11233.5996 | 19510.8161 | 19510.8161 | 19510.8161 | 19510.8161 | 19510.8161 | 19510.8161
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629 | 755.1629
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 10798.4375 | 11089.478 | 11389.1334 | 11697.6585 | 12015.3159 | 23417.2902 | 23912.7167 | 24259.4254 | 24616.3966 | 24983.9342 | 25362.3509 | 25751.9687 | 34430.3357 | 34843.3603 | 35268.6103 | 35706.4478 | 36157.2453 | 36621.3864
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 10798.4375 | 11089.478 | 11389.1334 | 11697.6585 | 12015.3159 | 23417.2902 | 23912.7167 | 24259.4254 | 24616.3966 | 24983.9342 | 25362.3509 | 25751.9687 | 34430.3357 | 34843.3603 | 35268.6103 | 35706.4478 | 36157.2453 | 36621.3864
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 228.7154 | 234.8798 | 241.2266 | 247.7613 | 254.4894 | 495.9879 | 506.4813 | 513.8247 | 521.3855 | 529.1701 | 537.1851 | 545.4374 | 729.2488 | 737.9969 | 747.0038 | 756.2774 | 765.8255 | 775.6562
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 228.7154 | 234.8798 | 241.2266 | 247.7613 | 254.4894 | 495.9879 | 506.4813 | 513.8247 | 521.3855 | 529.1701 | 537.1851 | 545.4374 | 729.2488 | 737.9969 | 747.0038 | 756.2774 | 765.8255 | 775.6562
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №1, теплоисточник - Котельная № 1, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2058.0124 | 2258.4962 | 2344.1856 | 2461.6711 | 2548.0527 | 2637.6218 | 2730.4981 | 2872.7814 | 2968.98 | 3068.7389 | 3172.1921 | 3279.4786 | 3390.7425 | 3436.9445 | 3556.6184 | 3680.7364 | 3809.466 | 3794.048
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 228.7154 | 234.8798 | 241.2266 | 247.7613 | 254.4894 | 495.9879 | 506.4813 | 513.8247 | 521.3855 | 529.1701 | 537.1851 | 545.4374 | 729.2488 | 737.9969 | 747.0038 | 756.2774 | 765.8255 | 775.6562
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2286.7278 | 2493.3759 | 2585.4122 | 2709.4324 | 2802.5421 | 3133.6098 | 3236.9794 | 3386.6062 | 3490.3655 | 3597.909 | 3709.3773 | 3824.916 | 4119.9914 | 4174.9414 | 4303.6223 | 4437.0138 | 4575.2915 | 4569.7042
Теплоисточник № | 2 | Котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 2, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735 | 24.8735
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915 | 0.37915
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3.9146 | 3.9146 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343 | 3.9343
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 12.3452 | 12.3452 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882 | 12.4882
Отопление | Гкал/ч | 9.5097 | 9.5097 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417 | 9.6417
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 2.8355 | 2.8355 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465 | 2.8465
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 8.2611 | 8.2611 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0719 | 8.0719 | 8.0719 | 8.0719 | 8.0719 | 8.0719 | 8.0719 | 8.0719 | 8.0719 | 8.0719 | 8.0719
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 33.177 | 33.177 | 32.5237 | 32.5237 | 32.5237 | 32.5237 | 32.5237 | 32.4518 | 32.4518 | 32.4518 | 32.4518 | 32.4518 | 32.4518 | 32.4518 | 32.4518 | 32.4518 | 32.4518 | 32.4518
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 4.3677 | 4.3677 | 4.2352 | 4.2352 | 4.2352 | 4.2352 | 4.2352 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2175
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 48.5883 | 48.5883 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879 | 48.9879
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1.0981 | 1.0981 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 47.4903 | 47.4903 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 9.3203 | 9.3203 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969
То же в % | % | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 38.1699 | 38.1699 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 7889.2283 | 7889.2283 | 7954.0994 | 7954.0994 | 7954.0994 | 7954.0994 | 7954.0994 | 7435.048 | 7435.048 | 7435.048 | 7435.048 | 7435.048 | 7435.048 | 7435.048 | 7435.048 | 7435.048 | 7435.048 | 7435.048
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 162.3687 | 162.3687 | 162.3687 | 162.3687 | 162.3687 | 162.3687 | 162.3687 | 151.7732 | 151.7732 | 151.7732 | 151.7732 | 151.7732 | 151.7732 | 151.7732 | 151.7732 | 151.7732 | 151.7732 | 151.7732
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 87.9849 | 87.9849 | 87.9849 | 87.9849 | 87.9849 | 87.9849 | 87.9849 | 94.1273 | 94.1273 | 94.1273 | 94.1273 | 94.1273 | 94.1273 | 94.1273 | 94.1273 | 94.1273 | 94.1273 | 94.1273
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 55.2246 | 55.2246 | 55.6787 | 55.6787 | 55.6787 | 55.6787 | 55.6787 | 52.0453 | 52.0453 | 52.0453 | 52.0453 | 52.0453 | 52.0453 | 52.0453 | 52.0453 | 52.0453 | 52.0453 | 52.0453
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 85.9947 | 85.9947 | 85.9947 | 85.9947 | 85.9947 | 85.9947 | 85.9947 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 69.1177 | 69.1177 | 69.1177 | 69.1177 | 69.1177 | 69.1177 | 69.1177 | 73.9429 | 73.9429 | 73.9429 | 73.9429 | 73.9429 | 73.9429 | 73.9429 | 73.9429 | 73.9429 | 73.9429 | 73.9429
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.8778 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 3330.4324 | 3429.0132 | 3530.512 | 3635.0152 | 3742.6116 | 3853.3929 | 3967.4534 | 4081.6305 | 4202.4467 | 4326.8392 | 4454.9136 | 4586.779 | 4722.5477 | 4862.3351 | 5006.2602 | 5154.4455 | 5307.0171 | 5464.1048
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 3330.4324 | 3429.0132 | 3530.512 | 3635.0152 | 3742.6116 | 3853.3929 | 3967.4534 | 4081.6305 | 4202.4467 | 4326.8392 | 4454.9136 | 4586.779 | 4722.5477 | 4862.3351 | 5006.2602 | 5154.4455 | 5307.0171 | 5464.1048
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 3330.4324 | 3429.0132 | 3530.512 | 3635.0152 | 3742.6116 | 3853.3929 | 3967.4534 | 4081.6305 | 4202.4467 | 4326.8392 | 4454.9136 | 4586.779 | 4722.5477 | 4862.3351 | 5006.2602 | 5154.4455 | 5307.0171 | 5464.1048
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 100.0616 | 103.0234 | 106.0729 | 109.2127 | 112.4454 | 115.7738 | 119.2007 | 122.6311 | 126.261 | 129.9983 | 133.8462 | 137.8081 | 141.8872 | 146.0871 | 150.4113 | 154.8634 | 159.4474 | 164.167
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 1162.869 | 1197.2899 | 1232.7297 | 1269.2185 | 1306.7874 | 1345.4683 | 1385.2942 | 1425.1608 | 1467.3455 | 1510.779 | 1555.498 | 1601.5408 | 1648.9464 | 1697.7552 | 1748.0087 | 1799.7498 | 1853.0224 | 1907.8718
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 1162.869 | 1197.2899 | 1232.7297 | 1269.2185 | 1306.7874 | 1345.4683 | 1385.2942 | 1425.1608 | 1467.3455 | 1510.779 | 1555.498 | 1601.5408 | 1648.9464 | 1697.7552 | 1748.0087 | 1799.7498 | 1853.0224 | 1907.8718
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 59202.8035 | 61748.524 | 64746.5172 | 67336.3779 | 70029.833 | 72831.0263 | 75744.2674 | 73633.5719 | 76578.9148 | 79642.0713 | 82827.7542 | 86140.8644 | 89586.4989 | 93169.9589 | 96896.7573 | 100772.6275 | 104803.5326 | 108995.674
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 14448.4685 | 15358.722 | 16119.8984 | 15773.3206 | 16246.5202 | 16733.9158 | 17235.9333 | 17753.0113 | 16457.0415 | 16950.7527 | 17459.2753 | 17983.0536 | 18522.5452 | 19078.2215 | 19650.5682 | 20240.0852 | 20847.2878 | 21472.7064
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 14448.4685 | 15358.722 | 16119.8984 | 15773.3206 | 16246.5202 | 16733.9158 | 17235.9333 | 17753.0113 | 16457.0415 | 16950.7527 | 17459.2753 | 17983.0536 | 18522.5452 | 19078.2215 | 19650.5682 | 20240.0852 | 20847.2878 | 21472.7064
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 13321.7297 | 13716.0529 | 14122.0481 | 14540.0607 | 14970.4465 | 15413.5717 | 15869.8134 | 16326.5219 | 16809.7869 | 17307.3566 | 17819.6544 | 18347.1162 | 18890.1908 | 19449.3404 | 20025.0409 | 20617.7821 | 21228.0685 | 21856.4193
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4808.9342 | 4951.2786 | 5097.8365 | 5248.7324 | 5404.0949 | 5564.0561 | 5728.7522 | 5893.6167 | 6068.0678 | 6247.6826 | 6432.614 | 6623.0194 | 6819.0607 | 7020.9049 | 7228.7237 | 7442.6939 | 7662.9977 | 7889.8224
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 460.1622 | 460.1622 | 460.1622 | 2093.4912 | 2093.4912 | 2093.4912 | 2093.4912 | 2093.4912 | 12933.7714 | 12933.7714 | 12933.7714 | 12933.7714 | 12933.7714 | 11300.4424 | 11300.4424 | 11300.4424 | 11300.4424 | 11300.4424
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 12473.6093 | 12473.6093 | 12473.6093 | 12473.6093 | 12473.6093 | 10840.2803 | 10840.2803 | 10840.2803 | 10840.2803 | 10840.2803
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 12473.6093 | 12473.6093 | 12473.6093 | 12473.6093 | 12473.6093 | 10840.2803 | 10840.2803 | 10840.2803 | 10840.2803 | 10840.2803
Итого расходов | тыс. руб. | 96835.4611 | 100964.0663 | 105415.777 | 111638.7582 | 115539.5592 | 119584.0252 | 123777.5347 | 122962.9643 | 147117.2449 | 151522.8604 | 156090.9365 | 160827.5621 | 165739.0577 | 167565.3259 | 172846.493 | 178322.9703 | 184002.0962 | 189891.4885
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 96835.4611 | 100964.0663 | 105415.777 | 111638.7582 | 115539.5592 | 119584.0252 | 123777.5347 | 122962.9643 | 147117.2449 | 151522.8604 | 156090.9365 | 160827.5621 | 165739.0577 | 167565.3259 | 172846.493 | 178322.9703 | 184002.0962 | 189891.4885
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 1648.2792 | 1697.0683 | 1747.3015 | 1799.0216 | 1852.2727 | 1907.1 | 1963.5501 | 2020.058 | 2079.8517 | 2141.4154 | 2204.8013 | 2270.0634 | 2337.2572 | 2406.4401 | 2477.6707 | 2551.0097 | 2626.5196 | 2704.2646
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 1648.2792 | 1697.0683 | 1747.3015 | 1799.0216 | 1852.2727 | 1907.1 | 1963.5501 | 2020.058 | 2079.8517 | 2141.4154 | 2204.8013 | 2270.0634 | 2337.2572 | 2406.4401 | 2477.6707 | 2551.0097 | 2626.5196 | 2704.2646
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -5950.6619
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 92533.0785 | 102661.1346 | 107163.0785 | 113437.7798 | 117391.8319 | 121491.1251 | 125741.0848 | 124983.0223 | 149197.0967 | 153664.2758 | 158295.7377 | 163097.6255 | 168076.3149 | 169971.766 | 175324.1637 | 180873.9801 | 186628.6158 | 192595.7531
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 47.4903 | 47.4903 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1948.4647 | 2161.7307 | 2238.1244 | 2369.1729 | 2451.7542 | 2537.3688 | 2626.1302 | 2610.2979 | 3116.0141 | 3209.3121 | 3306.0412 | 3406.3297 | 3510.3107 | 3549.8976 | 3661.6836 | 3777.5928 | 3897.7796 | 4022.4046
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №2, теплоисточник - Котельная № 2, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.9988 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 963.8 | 963.8 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842 | 964.2842
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0.00050239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 47.4903 | 47.4903 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808 | 47.8808
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 38.1699 | 38.1699 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838 | 38.4838
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 9.3203 | 9.3203 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969 | 9.3969
Тоже в % | % | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257 | 19.6257
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 1051.5621 | 1082.6884 | 1115.156 | 1148.1646 | 1182.1502 | 1217.1419 | 1253.1693 | 1290.2631 | 1328.4549 | 1367.7772 | 1408.2634 | 1449.948 | 1492.8664 | 1537.0553 | 1582.5521 | 1629.3956 | 1677.6257 | 1727.2835
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 350.5207 | 360.8961 | 371.7187 | 382.7215 | 394.0501 | 405.714 | 417.7231 | 430.0877 | 442.8183 | 455.9257 | 469.4211 | 483.316 | 497.6221 | 512.3518 | 527.5174 | 543.1319 | 559.2086 | 575.7612
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 350.5207 | 360.8961 | 371.7187 | 382.7215 | 394.0501 | 405.714 | 417.7231 | 430.0877 | 442.8183 | 455.9257 | 469.4211 | 483.316 | 497.6221 | 512.3518 | 527.5174 | 543.1319 | 559.2086 | 575.7612
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 350.5207 | 360.8961 | 371.7187 | 382.7215 | 394.0501 | 405.714 | 417.7231 | 430.0877 | 442.8183 | 455.9257 | 469.4211 | 483.316 | 497.6221 | 512.3518 | 527.5174 | 543.1319 | 559.2086 | 575.7612
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 70.1041 | 72.1792 | 74.3437 | 76.5443 | 78.81 | 81.1428 | 83.5446 | 86.0175 | 88.5637 | 91.1851 | 93.8842 | 96.6632 | 99.5244 | 102.4704 | 105.5035 | 108.6264 | 111.8417 | 115.1522
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 7010.4141 | 7217.9224 | 7434.373 | 7654.4305 | 7881.0016 | 8114.2793 | 8354.4619 | 8601.754 | 8856.3659 | 9118.5143 | 9388.4224 | 9666.3197 | 9952.4427 | 10247.035 | 10550.3473 | 10862.6376 | 11184.1716 | 11515.2231
Страховые взносы | тыс. руб. | 2530.6488 | 2605.5561 | 2683.6913 | 2763.1286 | 2844.9172 | 2929.1267 | 3015.8289 | 3105.0974 | 3197.0083 | 3291.6398 | 3389.0723 | 3489.3888 | 3592.6747 | 3699.0179 | 3808.5088 | 3921.2407 | 4037.3094 | 4156.8138
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 242.1553 | 242.1553 | 242.1553 | 242.1553 | 242.1553 | 242.1553 | 1799.8465 | 1799.8465 | 1799.8465 | 1799.8465 | 1799.8465 | 1799.8465 | 1799.8465 | 39235.8573 | 39235.8573 | 39235.8573 | 39235.8573 | 39235.8573
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6912 | 1557.6912 | 1557.6912 | 1557.6912 | 1557.6912 | 1557.6912 | 1557.6912 | 38993.702 | 38993.702 | 38993.702 | 38993.702 | 38993.702
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889 | 867.3889
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 12403.2107 | 12737.5032 | 13086.2018 | 13440.7108 | 13805.7134 | 14181.52 | 16126.1416 | 16524.5253 | 16934.7011 | 17357.018 | 17791.8356 | 18239.5238 | 18700.4635 | 56611.0579 | 57099.6891 | 57602.7838 | 58120.7701 | 58654.0889
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 12403.2107 | 12737.5032 | 13086.2018 | 13440.7108 | 13805.7134 | 14181.52 | 16126.1416 | 16524.5253 | 16934.7011 | 17357.018 | 17791.8356 | 18239.5238 | 18700.4635 | 56611.0579 | 57099.6891 | 57602.7838 | 58120.7701 | 58654.0889
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 324.947 | 333.705 | 340.0444 | 349.2563 | 358.7408 | 368.5062 | 419.0371 | 429.389 | 440.0474 | 451.0213 | 462.32 | 473.9532 | 485.9307 | 1471.0358 | 1483.7328 | 1496.8057 | 1510.2656 | 1524.1238
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 324.947 | 333.705 | 340.0444 | 349.2563 | 358.7408 | 368.5062 | 419.0371 | 429.389 | 440.0474 | 451.0213 | 462.32 | 473.9532 | 485.9307 | 1471.0358 | 1483.7328 | 1496.8057 | 1510.2656 | 1524.1238
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №2, теплоисточник - Котельная № 2, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2424.2392 | 2689.5803 | 2784.6277 | 2947.6755 | 3050.4214 | 3156.9414 | 3267.3764 | 3247.6781 | 3876.8798 | 3992.9592 | 4113.3075 | 4238.0844 | 4367.4554 | 4416.7086 | 4555.7904 | 4700.0021 | 4849.5361 | 5004.5919
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 324.947 | 333.705 | 340.0444 | 349.2563 | 358.7408 | 368.5062 | 419.0371 | 429.389 | 440.0474 | 451.0213 | 462.32 | 473.9532 | 485.9307 | 1471.0358 | 1483.7328 | 1496.8057 | 1510.2656 | 1524.1238
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2749.1862 | 3023.2853 | 3124.6721 | 3296.9318 | 3409.1622 | 3525.4475 | 3686.4134 | 3677.0672 | 4316.9272 | 4443.9805 | 4575.6276 | 4712.0376 | 4853.3861 | 5887.7444 | 6039.5232 | 6196.8078 | 6359.8016 | 6528.7157
Теплоисточник № | 3 | Котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 3, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 16.6667 | 17.6667 | 18.6667 | 19.6667 | 20.6667 | 21.6667 | 22.6667 | 23.6667 | 24.6667 | 25.6667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4.8014 | 4.8014 | 4.8014 | 4.8014 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 37.3497 | 37.3497 | 37.3497 | 37.3497 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126 | 40.9126
Отопление | Гкал/ч | 26.5873 | 26.5873 | 26.5873 | 26.5873 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858 | 29.9858
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 10.7625 | 10.7625 | 10.7625 | 10.7625 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268 | 10.9268
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 16.8523 | 16.8523 | 16.8523 | 16.8523 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957 | 13.0957
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 28.0871 | 28.0871 | 28.0871 | 28.0871 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262 | 21.8262
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 10.7389 | 10.7389 | 10.7389 | 10.7389 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993 | 7.5993
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 125.5695 | 125.5695 | 125.5695 | 125.5695 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363 | 133.6363
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 2.8379 | 2.8379 | 2.8379 | 2.8379 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202 | 3.0202
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 122.7316 | 122.7316 | 122.7316 | 122.7316 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 12.5534 | 12.5534 | 12.5534 | 12.5534 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599
То же в % | % | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 110.1782 | 110.1782 | 110.1782 | 110.1782 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 20118.8595 | 20118.8595 | 20118.8595 | 20118.8595 | 21411.3274 | 21411.3274 | 21411.3274 | 21411.3274 | 21411.3274 | 21411.3274 | 21411.3274 | 20637.3473 | 20637.3473 | 20637.3473 | 20637.3473 | 20637.3473 | 20637.3473 | 20637.3473
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 160.2209 | 160.2209 | 160.2209 | 160.2209 | 160.2209 | 160.2209 | 160.2209 | 160.2209 | 160.2209 | 160.2209 | 160.2209 | 154.4292 | 154.4292 | 154.4292 | 154.4292 | 154.4292 | 154.4292 | 154.4292
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89.1644 | 89.1644 | 89.1644 | 89.1644 | 89.1644 | 89.1644 | 89.1644 | 89.1644 | 89.1644 | 89.1644 | 89.1644 | 92.5084 | 92.5084 | 92.5084 | 92.5084 | 92.5084 | 92.5084 | 92.5084
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 140.832 | 140.832 | 140.832 | 140.832 | 149.8793 | 149.8793 | 149.8793 | 149.8793 | 149.8793 | 149.8793 | 149.8793 | 144.4614 | 144.4614 | 144.4614 | 144.4614 | 144.4614 | 144.4614 | 144.4614
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 87.1475 | 87.1475 | 87.1475 | 87.1475 | 87.1475 | 87.1475 | 87.1475 | 87.1475 | 87.1475 | 87.1475 | 87.1475 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 78.2338 | 78.2338 | 78.2338 | 78.2338 | 78.2338 | 78.2338 | 78.2338 | 78.2338 | 78.2338 | 78.2338 | 78.2338 | 81.1679 | 81.1679 | 81.1679 | 81.1679 | 81.1679 | 81.1679 | 81.1679
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 8025.1384 | 8262.6825 | 8507.2579 | 8759.0727 | 9018.3413 | 9285.2842 | 9560.1286 | 9843.1084 | 10134.4644 | 10434.4445 | 10743.3041 | 11061.3059 | 11388.7205 | 11725.8267 | 12072.9111 | 12430.2693 | 12798.2053 | 13177.0322
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 8025.1384 | 8262.6825 | 8507.2579 | 8759.0727 | 9018.3413 | 9285.2842 | 9560.1286 | 9843.1084 | 10134.4644 | 10434.4445 | 10743.3041 | 11061.3059 | 11388.7205 | 11725.8267 | 12072.9111 | 12430.2693 | 12798.2053 | 13177.0322
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 8025.1384 | 8262.6825 | 8507.2579 | 8759.0727 | 9018.3413 | 9285.2842 | 9560.1286 | 9843.1084 | 10134.4644 | 10434.4445 | 10743.3041 | 11061.3059 | 11388.7205 | 11725.8267 | 12072.9111 | 12430.2693 | 12798.2053 | 13177.0322
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 95.3623 | 98.185 | 101.0913 | 104.0836 | 107.1645 | 110.3366 | 113.6025 | 116.9652 | 120.4273 | 123.992 | 127.6621 | 131.4409 | 135.3316 | 139.3374 | 143.4618 | 147.7083 | 152.0804 | 156.582
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 1443.7685 | 1486.5041 | 1530.5046 | 1575.8075 | 1622.4514 | 1670.476 | 1719.9221 | 1770.8318 | 1823.2484 | 1877.2166 | 1932.7822 | 1989.9925 | 2048.8963 | 2109.5436 | 2171.9861 | 2236.2769 | 2302.4707 | 2370.6238
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 1443.7685 | 1486.5041 | 1530.5046 | 1575.8075 | 1622.4514 | 1670.476 | 1719.9221 | 1770.8318 | 1823.2484 | 1877.2166 | 1932.7822 | 1989.9925 | 2048.8963 | 2109.5436 | 2171.9861 | 2236.2769 | 2302.4707 | 2370.6238
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 150977.1098 | 157469.1255 | 163767.8906 | 170318.6062 | 188510.5527 | 196050.9748 | 203893.0138 | 212048.7343 | 220530.6837 | 229351.9111 | 238525.9875 | 239099.8608 | 248663.8552 | 258610.4095 | 268954.8258 | 279713.0189 | 290901.5396 | 302537.6012
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 40056.7619 | 42580.3379 | 44326.1317 | 43373.1199 | 47544.2631 | 48970.591 | 50439.7087 | 51952.9 | 53511.487 | 55116.8316 | 56770.3365 | 52626.102 | 54204.885 | 55831.0316 | 57505.9625 | 59231.1414 | 61008.0756 | 62838.3179
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 40056.7619 | 42580.3379 | 44326.1317 | 43373.1199 | 47544.2631 | 48970.591 | 50439.7087 | 51952.9 | 53511.487 | 55116.8316 | 56770.3365 | 52626.102 | 54204.885 | 55831.0316 | 57505.9625 | 59231.1414 | 61008.0756 | 62838.3179
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 32100.5535 | 33050.7299 | 34029.0315 | 35036.2908 | 36073.365 | 37141.1366 | 38240.5143 | 39372.4335 | 40537.8575 | 41737.7781 | 42973.2163 | 44245.2236 | 45554.8822 | 46903.3067 | 48291.6446 | 49721.0772 | 51192.8211 | 52708.1286
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 11587.7931 | 11930.7918 | 12283.9433 | 12647.548 | 13021.9154 | 13407.3641 | 13804.2221 | 14212.8271 | 14633.5267 | 15066.6791 | 15512.6528 | 15971.8273 | 16444.5934 | 16931.3534 | 17432.5215 | 17948.5241 | 18479.8004 | 19026.8025
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1108.8245 | 1108.8245 | 1108.8245 | 3613.2623 | 3613.2623 | 3613.2623 | 3613.2623 | 3613.2623 | 3613.2623 | 3613.2623 | 3613.2623 | 18356.0575 | 18356.0575 | 15851.6197 | 15851.6197 | 15851.6197 | 15851.6197 | 15851.6197
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 17247.233 | 17247.233 | 14742.7952 | 14742.7952 | 14742.7952 | 14742.7952 | 14742.7952
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 2504.4378 | 17247.233 | 17247.233 | 14742.7952 | 14742.7952 | 14742.7952 | 14742.7952 | 14742.7952
Итого расходов | тыс. руб. | 245395.3121 | 255987.1812 | 265654.6753 | 277932.2288 | 302015.7535 | 312753.8633 | 323888.8121 | 335435.5003 | 347409.3952 | 359826.553 | 372703.6417 | 400729.0435 | 414044.4548 | 422845.2237 | 437167.7283 | 452022.4309 | 467429.4081 | 483409.5031
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 245395.3121 | 255987.1812 | 265654.6753 | 277932.2288 | 302015.7535 | 312753.8633 | 323888.8121 | 335435.5003 | 347409.3952 | 359826.553 | 372703.6417 | 400729.0435 | 414044.4548 | 422845.2237 | 437167.7283 | 452022.4309 | 467429.4081 | 483409.5031
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 3971.7572 | 4089.3212 | 4210.3651 | 4334.9919 | 4463.3077 | 4595.4216 | 4731.4461 | 4871.4969 | 5015.6932 | 5164.1577 | 5317.0168 | 5474.4005 | 5636.4427 | 5803.2814 | 5975.0585 | 6151.9203 | 6334.0171 | 6521.504
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 3971.7572 | 4089.3212 | 4210.3651 | 4334.9919 | 4463.3077 | 4595.4216 | 4731.4461 | 4871.4969 | 5015.6932 | 5164.1577 | 5317.0168 | 5474.4005 | 5636.4427 | 5803.2814 | 5975.0585 | 6151.9203 | 6334.0171 | 6521.504
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -14338.9442
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 235028.125 | 260076.5024 | 269865.0404 | 282267.2208 | 306479.0612 | 317349.2849 | 328620.2582 | 340306.9971 | 352425.0883 | 364990.7107 | 378020.6585 | 406203.4439 | 419680.8975 | 428648.5051 | 443142.7868 | 458174.3512 | 473763.4252 | 489931.0071
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 122.7316 | 122.7316 | 122.7316 | 122.7316 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1914.9758 | 2119.0664 | 2198.822 | 2299.8732 | 2346.4107 | 2429.6333 | 2515.9242 | 2605.3981 | 2698.1745 | 2794.3772 | 2894.1348 | 3109.9028 | 3213.0865 | 3281.7427 | 3392.7112 | 3507.7932 | 3627.1435 | 3750.9229
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №3, теплоисточник - Котельная № 3, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 103.2714 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 1935.69 | 1935.69 | 1935.69 | 1935.69 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967 | 1943.4967
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.004033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 122.7316 | 122.7316 | 122.7316 | 122.7316 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161 | 130.6161
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 110.1782 | 110.1782 | 110.1782 | 110.1782 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563 | 117.2563
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 12.5534 | 12.5534 | 12.5534 | 12.5534 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599 | 13.3599
Тоже в % | % | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283 | 10.2283
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 2111.9509 | 2174.4646 | 2238.8288 | 2305.0981 | 2380.5078 | 2450.9708 | 2523.5196 | 2598.2158 | 2675.1229 | 2754.3066 | 2835.8341 | 2919.7747 | 3006.2001 | 3095.1836 | 3186.801 | 3281.1303 | 3378.2518 | 3478.248
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 703.9836 | 724.8215 | 746.2763 | 768.366 | 793.5026 | 816.9903 | 841.1732 | 866.0719 | 891.7076 | 918.1022 | 945.278 | 973.2582 | 1002.0667 | 1031.7279 | 1062.267 | 1093.7101 | 1126.0839 | 1159.416
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 703.9836 | 724.8215 | 746.2763 | 768.366 | 793.5026 | 816.9903 | 841.1732 | 866.0719 | 891.7076 | 918.1022 | 945.278 | 973.2582 | 1002.0667 | 1031.7279 | 1062.267 | 1093.7101 | 1126.0839 | 1159.416
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 703.9836 | 724.8215 | 746.2763 | 768.366 | 793.5026 | 816.9903 | 841.1732 | 866.0719 | 891.7076 | 918.1022 | 945.278 | 973.2582 | 1002.0667 | 1031.7279 | 1062.267 | 1093.7101 | 1126.0839 | 1159.416
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 140.7967 | 144.9643 | 149.2553 | 153.6732 | 158.7005 | 163.3981 | 168.2346 | 173.2144 | 178.3415 | 183.6204 | 189.0556 | 194.6516 | 200.4133 | 206.3456 | 212.4534 | 218.742 | 225.2168 | 231.8832
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 14079.6727 | 14496.431 | 14925.5253 | 15367.3209 | 15870.052 | 16339.8056 | 16823.4638 | 17321.4383 | 17834.1529 | 18362.0438 | 18905.5603 | 19465.1649 | 20041.3338 | 20634.5573 | 21245.3402 | 21874.2023 | 22521.6786 | 23188.3203
Страховые взносы | тыс. руб. | 5082.5396 | 5232.9828 | 5387.8791 | 5547.3603 | 5728.8383 | 5898.4119 | 6073.0049 | 6252.7658 | 6437.8477 | 6628.408 | 6824.6089 | 7026.6173 | 7234.6052 | 7448.7495 | 7669.2325 | 7896.2418 | 8129.9705 | 8370.6176
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 486.3432 | 486.3432 | 486.3432 | 486.3432 | 486.3432 | 486.3432 | 894.4036 | 4674.9468 | 5374.1824 | 5960.1737 | 6676.2721 | 8007.9386 | 8007.9386 | 8007.9386 | 29282.4291 | 29282.4291 | 29282.4291 | 29282.4291
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.0604 | 4188.6036 | 4887.8392 | 5473.8305 | 6189.9289 | 7521.5954 | 7521.5954 | 7521.5954 | 28796.0859 | 28796.0859 | 28796.0859 | 28796.0859
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 36847.7431 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 36847.7431 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585 | 1742.0585
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 35105.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 24910.5321 | 25581.9232 | 26273.1874 | 62090.5977 | 27794.805 | 28551.5705 | 29738.7967 | 34321.5691 | 35846.7797 | 37283.1949 | 38874.8899 | 41108.0705 | 42036.2695 | 42991.9432 | 65250.3953 | 66263.4821 | 67306.5564 | 68380.5056
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 24910.5321 | 25581.9232 | 26273.1874 | 62090.5977 | 27794.805 | 28551.5705 | 29738.7967 | 34321.5691 | 35846.7797 | 37283.1949 | 38874.8899 | 41108.0705 | 42036.2695 | 42991.9432 | 65250.3953 | 66263.4821 | 67306.5564 | 68380.5056
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 226.093 | 232.1867 | 238.4608 | 563.5468 | 237.0432 | 243.4972 | 253.6222 | 292.7056 | 305.7131 | 317.9633 | 331.5378 | 350.5831 | 358.4991 | 366.6494 | 556.4768 | 565.1168 | 574.0124 | 583.1714
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 226.093 | 232.1867 | 238.4608 | 563.5468 | 237.0432 | 243.4972 | 253.6222 | 292.7056 | 305.7131 | 317.9633 | 331.5378 | 350.5831 | 358.4991 | 366.6494 | 556.4768 | 565.1168 | 574.0124 | 583.1714
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №3, теплоисточник - Котельная № 3, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2133.1628 | 2360.507 | 2449.3497 | 2561.9144 | 2613.7542 | 2706.4591 | 2802.5816 | 2902.25 | 3005.5971 | 3112.7608 | 3223.8845 | 3464.2366 | 3579.1767 | 3655.6554 | 3779.2674 | 3907.4616 | 4040.4103 | 4178.2928
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 226.093 | 232.1867 | 238.4608 | 563.5468 | 237.0432 | 243.4972 | 253.6222 | 292.7056 | 305.7131 | 317.9633 | 331.5378 | 350.5831 | 358.4991 | 366.6494 | 556.4768 | 565.1168 | 574.0124 | 583.1714
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2359.2559 | 2592.6937 | 2687.8105 | 3125.4613 | 2850.7975 | 2949.9563 | 3056.2039 | 3194.9556 | 3311.3102 | 3430.7242 | 3555.4223 | 3814.8197 | 3937.6759 | 4022.3049 | 4335.7443 | 4472.5783 | 4614.4228 | 4761.4642
Теплоисточник № | 4 | Котельная № 4, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 4, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7184
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3136
Отопление | Гкал/ч | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643 | 0.83643
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1.2245 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2245 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 47.0965 | 47.0965 | 47.0965 | 47.0965 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541 | 19.9541
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822 | 4.0822
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156
То же в % | % | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 674.362 | 674.362 | 674.362 | 674.362 | 674.362 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079 | 620.2079
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 165.1943 | 165.1943 | 165.1943 | 165.1943 | 165.1943 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 4.7205 | 4.7205 | 4.7205 | 4.7205 | 4.7205 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 84.6103 | 84.6103 | 84.6103 | 84.6103 | 84.6103 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 82.6369 | 82.6369 | 82.6369 | 82.6369 | 82.6369 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524 | 89.8524
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 76.7758 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | -0.33909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 347.756 | 358.0496 | 368.6478 | 379.5598 | 291.4101 | 300.0358 | 308.9169 | 318.0608 | 327.4754 | 337.1687 | 347.1489 | 357.4245 | 368.0043 | 378.8972 | 390.1125 | 401.6599 | 413.549 | 425.7901
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 347.756 | 358.0496 | 368.6478 | 379.5598 | 291.4101 | 300.0358 | 308.9169 | 318.0608 | 327.4754 | 337.1687 | 347.1489 | 357.4245 | 368.0043 | 378.8972 | 390.1125 | 401.6599 | 413.549 | 425.7901
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 347.756 | 358.0496 | 368.6478 | 379.5598 | 291.4101 | 300.0358 | 308.9169 | 318.0608 | 327.4754 | 337.1687 | 347.1489 | 357.4245 | 368.0043 | 378.8972 | 390.1125 | 401.6599 | 413.549 | 425.7901
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 37.5944 | 38.7072 | 39.853 | 41.0326 | 31.5031 | 32.4356 | 33.3957 | 34.3842 | 35.402 | 36.4499 | 37.5288 | 38.6397 | 39.7834 | 40.961 | 42.1734 | 43.4218 | 44.707 | 46.0304
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 46.0946 | 47.459 | 48.8638 | 50.3101 | 38.626 | 39.7693 | 40.9465 | 42.1585 | 43.4064 | 44.6913 | 46.0141 | 47.3761 | 48.7785 | 50.2223 | 51.7089 | 53.2395 | 54.8154 | 56.4379
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 46.0946 | 47.459 | 48.8638 | 50.3101 | 38.626 | 39.7693 | 40.9465 | 42.1585 | 43.4064 | 44.6913 | 46.0141 | 47.3761 | 48.7785 | 50.2223 | 51.7089 | 53.2395 | 54.8154 | 56.4379
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 5060.5863 | 5278.1915 | 5489.3192 | 5708.892 | 5937.2477 | 5678.8802 | 5906.0354 | 6142.2768 | 6387.9679 | 6643.4866 | 6909.2261 | 7185.5951 | 7473.019 | 7771.9397 | 8082.8173 | 8406.13 | 8742.3752 | 9092.0702
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2908.9871 | 3092.2533 | 3219.0357 | 3315.6068 | 3415.075 | 3165.7745 | 3260.7477 | 3358.5702 | 3459.3273 | 3563.1071 | 3670.0003 | 3780.1003 | 3893.5033 | 4010.3084 | 4130.6177 | 4254.5362 | 4382.1723 | 4513.6374
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2908.9871 | 3092.2533 | 3219.0357 | 3315.6068 | 3415.075 | 3165.7745 | 3260.7477 | 3358.5702 | 3459.3273 | 3563.1071 | 3670.0003 | 3780.1003 | 3893.5033 | 4010.3084 | 4130.6177 | 4254.5362 | 4382.1723 | 4513.6374
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1391.024 | 1432.1983 | 1474.5914 | 1518.2393 | 1165.6403 | 1200.1433 | 1235.6675 | 1272.2433 | 1309.9017 | 1348.6748 | 1388.5956 | 1429.698 | 1472.017 | 1515.5888 | 1560.4502 | 1606.6395 | 1654.196 | 1703.1602
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 502.1377 | 517.001 | 532.3042 | 548.0604 | 420.7778 | 433.2328 | 446.0565 | 459.2597 | 472.8538 | 486.8503 | 501.2611 | 516.0984 | 531.3749 | 547.1036 | 563.2979 | 579.9715 | 597.1387 | 614.814
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 48.0491 | 48.0491 | 48.0491 | 48.0491 | 48.0491 | 2242.3327 | 2242.3327 | 2242.3327 | 2242.3327 | 2242.3327 | 2242.3327 | 2242.3327 | 2242.3327 | 2242.3327 | 2242.3327 | 48.0491 | 48.0491 | 48.0491
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 2194.2836 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 10342.2292 | 10811.909 | 11220.6641 | 11609.7501 | 11348.329 | 15286.8879 | 15668.3826 | 16063.5699 | 16472.9509 | 16897.045 | 17336.3912 | 17791.5485 | 18263.0967 | 18751.6373 | 19257.7942 | 15393.6474 | 15937.0026 | 16499.9892
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 10342.2292 | 10811.909 | 11220.6641 | 11609.7501 | 11348.329 | 15286.8879 | 15668.3826 | 16063.5699 | 16472.9509 | 16897.045 | 17336.3912 | 17791.5485 | 18263.0967 | 18751.6373 | 19257.7942 | 15393.6474 | 15937.0026 | 16499.9892
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 172.1095 | 177.2039 | 182.4492 | 187.8496 | 144.2231 | 148.4921 | 152.8874 | 157.4129 | 162.0723 | 166.8697 | 171.809 | 176.8946 | 182.1306 | 187.5217 | 193.0723 | 198.7873 | 204.6714 | 210.7297
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 172.1095 | 177.2039 | 182.4492 | 187.8496 | 144.2231 | 148.4921 | 152.8874 | 157.4129 | 162.0723 | 166.8697 | 171.809 | 176.8946 | 182.1306 | 187.5217 | 193.0723 | 198.7873 | 204.6714 | 210.7297
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -621.3542
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 9892.9845 | 10989.1129 | 11403.1133 | 11797.5997 | 11492.5521 | 15435.38 | 15821.27 | 16220.9828 | 16635.0232 | 17063.9146 | 17508.2002 | 17968.443 | 18445.2273 | 18939.159 | 19450.8666 | 15592.4346 | 16141.674 | 16710.7189
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2476.925 | 2751.3647 | 2855.0187 | 2953.787 | 2877.4117 | 3864.5849 | 3961.2009 | 4061.2777 | 4164.9418 | 4272.3241 | 4383.5607 | 4498.7926 | 4618.166 | 4741.8326 | 4869.9497 | 3903.9069 | 4041.421 | 4183.8939
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №4, теплоисточник - Котельная № 4, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941 | 3.9941
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156 | 0.093156
Тоже в % | % | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324 | 2.3324
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 51.6943 | 53.2245 | 54.7999 | 56.422 | 58.0921 | 59.8116 | 61.5821 | 63.4049 | 65.2817 | 67.214 | 69.2036 | 71.252 | 73.361 | 75.5325 | 77.7683 | 80.0702 | 82.4403 | 84.8805
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 17.2314 | 17.7415 | 18.2666 | 18.8073 | 19.364 | 19.9372 | 20.5274 | 21.135 | 21.7606 | 22.4047 | 23.0679 | 23.7507 | 24.4537 | 25.1775 | 25.9228 | 26.6901 | 27.4801 | 28.2935
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 17.2314 | 17.7415 | 18.2666 | 18.8073 | 19.364 | 19.9372 | 20.5274 | 21.135 | 21.7606 | 22.4047 | 23.0679 | 23.7507 | 24.4537 | 25.1775 | 25.9228 | 26.6901 | 27.4801 | 28.2935
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 17.2314 | 17.7415 | 18.2666 | 18.8073 | 19.364 | 19.9372 | 20.5274 | 21.135 | 21.7606 | 22.4047 | 23.0679 | 23.7507 | 24.4537 | 25.1775 | 25.9228 | 26.6901 | 27.4801 | 28.2935
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 3.4463 | 3.5483 | 3.6533 | 3.7615 | 3.8728 | 3.9874 | 4.1055 | 4.227 | 4.3521 | 4.4809 | 4.6136 | 4.7501 | 4.8907 | 5.0355 | 5.1846 | 5.338 | 5.496 | 5.6587
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 344.629 | 354.83 | 365.333 | 376.1468 | 387.2808 | 398.7443 | 410.5471 | 422.6993 | 435.2112 | 448.0935 | 461.357 | 475.0132 | 489.0736 | 503.5502 | 518.4553 | 533.8015 | 549.6021 | 565.8703
Страховые взносы | тыс. руб. | 124.4056 | 128.088 | 131.8794 | 135.7831 | 139.8022 | 143.9404 | 148.201 | 152.5878 | 157.1044 | 161.7547 | 166.5426 | 171.4723 | 176.5478 | 181.7737 | 187.1542 | 192.6939 | 198.3977 | 204.2702
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 11.9043 | 1169.6711 | 1169.6711 | 1169.6711
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.7668 | 1157.7668 | 1157.7668
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405 | 42.6405
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 609.7366 | 626.1703 | 643.0904 | 660.5113 | 678.4479 | 696.9155 | 715.9297 | 735.5066 | 755.6631 | 776.4162 | 797.7836 | 819.7835 | 842.4346 | 865.7561 | 889.768 | 2072.2574 | 2097.7118 | 2123.9196
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 609.7366 | 626.1703 | 643.0904 | 660.5113 | 678.4479 | 696.9155 | 715.9297 | 735.5066 | 755.6631 | 776.4162 | 797.7836 | 819.7835 | 842.4346 | 865.7561 | 889.768 | 2072.2574 | 2097.7118 | 2123.9196
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 156.3065 | 160.5193 | 164.8568 | 169.3227 | 173.9207 | 178.6549 | 183.5292 | 188.5478 | 193.7149 | 199.035 | 204.5126 | 210.1522 | 215.9589 | 221.9374 | 228.0928 | 531.225 | 537.7503 | 544.4687
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 156.3065 | 160.5193 | 164.8568 | 169.3227 | 173.9207 | 178.6549 | 183.5292 | 188.5478 | 193.7149 | 199.035 | 204.5126 | 210.1522 | 215.9589 | 221.9374 | 228.0928 | 531.225 | 537.7503 | 544.4687
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №4, теплоисточник - Котельная № 4, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2536.0755 | 2817.069 | 2923.1984 | 3024.3253 | 2946.1261 | 3956.8736 | 4055.7968 | 4158.2636 | 4264.4032 | 4374.3499 | 4488.2429 | 4606.2266 | 4728.4506 | 4855.0705 | 4986.2472 | 3997.1347 | 4137.9327 | 4283.8079
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 156.3065 | 160.5193 | 164.8568 | 169.3227 | 173.9207 | 178.6549 | 183.5292 | 188.5478 | 193.7149 | 199.035 | 204.5126 | 210.1522 | 215.9589 | 221.9374 | 228.0928 | 531.225 | 537.7503 | 544.4687
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2692.382 | 2977.5883 | 3088.0552 | 3193.648 | 3120.0468 | 4135.5285 | 4239.326 | 4346.8114 | 4458.1181 | 4573.3849 | 4692.7554 | 4816.3788 | 4944.4095 | 5077.0078 | 5214.34 | 4528.3597 | 4675.683 | 4828.2766
Теплоисточник № | 5 | Котельная № 6, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 6, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4.5 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4.5 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177 | 0.1177
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268
Отопление | Гкал/ч | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268 | 1.8268
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2.5156 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834 | 2.4834
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 55.903 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585 | 55.585
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 1.2606 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522 | 5.4522
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887
То же в % | % | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 886.602 | 886.602 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209 | 829.6209
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 162.6124 | 162.6124 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614 | 152.1614
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 87.8531 | 87.8531 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 6.2062 | 6.2062 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073 | 5.8073
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 86.0855 | 86.0855 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 81.9143 | 81.9143 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405 | 87.5405
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.4071 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | -0.0071599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 601.8854 | 616.3734 | 634.6181 | 653.4028 | 672.7435 | 692.6567 | 713.1594 | 734.2689 | 756.0032 | 778.3809 | 801.421 | 825.1431 | 849.5673 | 874.7145 | 900.606 | 927.264 | 954.711 | 982.9704
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 601.8854 | 616.3734 | 634.6181 | 653.4028 | 672.7435 | 692.6567 | 713.1594 | 734.2689 | 756.0032 | 778.3809 | 801.421 | 825.1431 | 849.5673 | 874.7145 | 900.606 | 927.264 | 954.711 | 982.9704
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 601.8854 | 616.3734 | 634.6181 | 653.4028 | 672.7435 | 692.6567 | 713.1594 | 734.2689 | 756.0032 | 778.3809 | 801.421 | 825.1431 | 849.5673 | 874.7145 | 900.606 | 927.264 | 954.711 | 982.9704
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 4.9007 | 5.0187 | 5.1672 | 5.3202 | 5.4776 | 5.6398 | 5.8067 | 5.9786 | 6.1556 | 6.3378 | 6.5254 | 6.7185 | 6.9174 | 7.1221 | 7.333 | 7.55 | 7.7735 | 8.0036
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 30.3805 | 31.1118 | 32.0327 | 32.9809 | 33.9571 | 34.9623 | 35.9971 | 37.0627 | 38.1597 | 39.2892 | 40.4522 | 41.6496 | 42.8824 | 44.1517 | 45.4586 | 46.8042 | 48.1896 | 49.616
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 30.3805 | 31.1118 | 32.0327 | 32.9809 | 33.9571 | 34.9623 | 35.9971 | 37.0627 | 38.1597 | 39.2892 | 40.4522 | 41.6496 | 42.8824 | 44.1517 | 45.4586 | 46.8042 | 48.1896 | 49.616
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 6653.29 | 6939.3815 | 6753.1299 | 7023.2551 | 7304.1853 | 7596.3527 | 7900.2068 | 8216.2151 | 8544.8637 | 8886.6582 | 9242.1245 | 9611.8095 | 9996.2819 | 10396.1332 | 10811.9785 | 11244.4576 | 11694.2359 | 12162.0054
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 856.8543 | 910.8361 | 853.3624 | 878.9632 | 905.3321 | 932.4921 | 960.4669 | 989.2809 | 1018.9593 | 1049.5281 | 1081.0139 | 1113.4443 | 1146.8477 | 1181.2531 | 1216.6907 | 1253.1914 | 1290.7872 | 1329.5108
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 856.8543 | 910.8361 | 853.3624 | 878.9632 | 905.3321 | 932.4921 | 960.4669 | 989.2809 | 1018.9593 | 1049.5281 | 1081.0139 | 1113.4443 | 1146.8477 | 1181.2531 | 1216.6907 | 1253.1914 | 1290.7872 | 1329.5108
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 2407.5415 | 2465.4937 | 2538.4724 | 2613.6111 | 2690.974 | 2770.6269 | 2852.6374 | 2937.0755 | 3024.0129 | 3113.5237 | 3205.684 | 3300.5722 | 3398.2692 | 3498.8579 | 3602.4241 | 3709.0559 | 3818.844 | 3931.8817
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 869.0845 | 890.0043 | 916.3485 | 943.4724 | 971.3991 | 1000.1526 | 1029.7571 | 1060.2379 | 1091.6209 | 1123.9329 | 1157.2013 | 1191.4545 | 1226.7215 | 1263.0325 | 1300.4183 | 1338.9106 | 1378.5424 | 1419.3472
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 83.1618 | 83.1618 | 4790.1618 | 4790.1618 | 4790.1618 | 4790.1618 | 4790.1618 | 4790.1618 | 4790.1618 | 4790.1618 | 4790.1618 | 4790.1618 | 83.1618 | 83.1618 | 83.1618 | 83.1618 | 83.1618 | 83.1618
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 11507.0988 | 11941.3814 | 21230.2929 | 21648.1675 | 22081.2307 | 22530.0448 | 22995.1932 | 23477.2813 | 23976.9371 | 24494.8127 | 25031.5842 | 25587.9536 | 16750.6492 | 17348.4269 | 17968.071 | 18610.3956 | 19276.2454 | 19966.497
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 11507.0988 | 11941.3814 | 21230.2929 | 21648.1675 | 22081.2307 | 22530.0448 | 22995.1932 | 23477.2813 | 23976.9371 | 24494.8127 | 25031.5842 | 25587.9536 | 16750.6492 | 17348.4269 | 17968.071 | 18610.3956 | 19276.2454 | 19966.497
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 297.8818 | 305.0521 | 314.0817 | 323.3785 | 332.9505 | 342.8058 | 352.9529 | 363.4003 | 374.1569 | 385.232 | 396.6349 | 408.3752 | 420.4632 | 432.9089 | 445.723 | 458.9164 | 472.5003 | 486.4863
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 297.8818 | 305.0521 | 314.0817 | 323.3785 | 332.9505 | 342.8058 | 352.9529 | 363.4003 | 374.1569 | 385.232 | 396.6349 | 408.3752 | 420.4632 | 432.9089 | 445.723 | 458.9164 | 472.5003 | 486.4863
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -1075.4208
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10729.5597 | 12246.4336 | 21544.3746 | 21971.546 | 22414.1812 | 22872.8506 | 23348.1461 | 23840.6816 | 24351.0941 | 24880.0446 | 25428.219 | 25996.3288 | 17171.1124 | 17781.3358 | 18413.794 | 19069.312 | 19748.7457 | 20452.9833
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2008.2835 | 2292.2012 | 4032.5244 | 4112.4793 | 4195.3287 | 4281.1792 | 4370.1417 | 4462.331 | 4557.8664 | 4656.8717 | 4759.4751 | 4865.8099 | 3213.968 | 3328.1853 | 3446.5644 | 3569.2596 | 3696.4312 | 3828.2455
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №5, теплоисточник - Котельная № 6, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427 | 5.3427
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838 | 5.0838
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887
Тоже в % | % | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454 | 4.8454
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 92.9582 | 95.7097 | 98.5427 | 101.4596 | 104.4628 | 107.5549 | 110.7385 | 114.0164 | 117.3913 | 120.8661 | 124.4437 | 128.1272 | 131.9198 | 135.8246 | 139.845 | 143.9845 | 148.2464 | 152.6345
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 30.9861 | 31.9032 | 32.8476 | 33.8199 | 34.8209 | 35.8516 | 36.9128 | 38.0055 | 39.1304 | 40.2887 | 41.4812 | 42.7091 | 43.9733 | 45.2749 | 46.615 | 47.9948 | 49.4155 | 50.8782
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 30.9861 | 31.9032 | 32.8476 | 33.8199 | 34.8209 | 35.8516 | 36.9128 | 38.0055 | 39.1304 | 40.2887 | 41.4812 | 42.7091 | 43.9733 | 45.2749 | 46.615 | 47.9948 | 49.4155 | 50.8782
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 30.9861 | 31.9032 | 32.8476 | 33.8199 | 34.8209 | 35.8516 | 36.9128 | 38.0055 | 39.1304 | 40.2887 | 41.4812 | 42.7091 | 43.9733 | 45.2749 | 46.615 | 47.9948 | 49.4155 | 50.8782
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 6.1972 | 6.3806 | 6.5695 | 6.764 | 6.9642 | 7.1703 | 7.3826 | 7.6011 | 7.8261 | 8.0577 | 8.2962 | 8.5418 | 8.7947 | 9.055 | 9.323 | 9.599 | 9.8831 | 10.1756
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 619.7212 | 638.0649 | 656.9517 | 676.3974 | 696.4188 | 717.0328 | 738.257 | 760.1094 | 782.6086 | 805.7738 | 829.6247 | 854.1816 | 879.4654 | 905.4976 | 932.3003 | 959.8964 | 988.3093 | 1017.5633
Страховые взносы | тыс. руб. | 223.7096 | 230.3314 | 237.1492 | 244.1688 | 251.3962 | 258.8375 | 266.4991 | 274.3875 | 282.5094 | 290.8716 | 299.4814 | 308.3461 | 317.4731 | 326.8703 | 336.5457 | 346.5074 | 356.7641 | 367.3243
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 21.4065 | 21.4065 | 21.4065 | 21.4065 | 21.4065 | 21.4065 | 21.4065 | 21.4065 | 1034.3934 | 1034.3934 | 1034.3934 | 1034.3934 | 1034.3934 | 1120.2293 | 1120.2293 | 1120.2293 | 7135.8785 | 7135.8785
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.9868 | 1012.9868 | 1012.9868 | 1012.9868 | 1012.9868 | 1098.8227 | 1098.8227 | 1098.8227 | 7114.472 | 7114.472
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772 | 76.6772
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 1096.4449 | 1125.9963 | 1156.4225 | 1187.7494 | 1220.0035 | 1253.2123 | 1287.4041 | 1322.608 | 2371.8407 | 2409.1595 | 2447.5829 | 2487.1437 | 2527.8755 | 2655.6488 | 2698.8276 | 2743.2844 | 8804.7065 | 8851.8342
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 1096.4449 | 1125.9963 | 1156.4225 | 1187.7494 | 1220.0035 | 1253.2123 | 1287.4041 | 1322.608 | 2371.8407 | 2409.1595 | 2447.5829 | 2487.1437 | 2527.8755 | 2655.6488 | 2698.8276 | 2743.2844 | 8804.7065 | 8851.8342
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 215.6752 | 221.4881 | 227.4731 | 233.6352 | 239.9797 | 246.512 | 253.2377 | 260.1624 | 466.5508 | 473.8916 | 481.4496 | 489.2314 | 497.2435 | 522.377 | 530.8705 | 539.6153 | 1731.9219 | 1741.1921
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 215.6752 | 221.4881 | 227.4731 | 233.6352 | 239.9797 | 246.512 | 253.2377 | 260.1624 | 466.5508 | 473.8916 | 481.4496 | 489.2314 | 497.2435 | 522.377 | 530.8705 | 539.6153 | 1731.9219 | 1741.1921
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №5, теплоисточник - Котельная № 6, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2110.5484 | 2408.9238 | 4237.8669 | 4321.8933 | 4408.9614 | 4499.1836 | 4592.6762 | 4689.5599 | 4789.9602 | 4894.0069 | 5001.8351 | 5113.5846 | 3377.6283 | 3497.6617 | 3622.0689 | 3751.0119 | 3884.6593 | 4023.1858
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 215.6752 | 221.4881 | 227.4731 | 233.6352 | 239.9797 | 246.512 | 253.2377 | 260.1624 | 466.5508 | 473.8916 | 481.4496 | 489.2314 | 497.2435 | 522.377 | 530.8705 | 539.6153 | 1731.9219 | 1741.1921
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2326.2236 | 2630.4119 | 4465.34 | 4555.5285 | 4648.9411 | 4745.6956 | 4845.9138 | 4949.7223 | 5256.511 | 5367.8985 | 5483.2847 | 5602.816 | 3874.8718 | 4020.0388 | 4152.9393 | 4290.6272 | 5616.5812 | 5764.3779
Теплоисточник № | 6 | Котельная № 7, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 7, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658 | 0.0029658
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103
Отопление | Гкал/ч | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376 | 0.14376
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 76.2502 | 76.2502 | 76.2502 | 76.2502 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727 | 55.7727
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.11425 | 0.11425 | 0.11425 | 0.11425 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.0031235
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371 | 0.0080371
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 74.718 | 74.718 | 74.718 | 74.718 | 74.718 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198 | 59.1198
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 192.1952 | 192.1952 | 192.1952 | 192.1952 | 192.1952 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724 | 152.0724
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 74.3307 | 74.3307 | 74.3307 | 74.3307 | 74.3307 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421 | 93.9421
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0.52303 | 0.52303 | 0.52303 | 0.52303 | 0.52303 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384 | 0.41384
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 72.7926 | 72.7926 | 72.7926 | 72.7926 | 72.7926 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 72.7926 | 72.7926 | 72.7926 | 72.7926 | 72.7926 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 67.2066 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | -0.46301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 64.2011 | 66.1015 | 68.0581 | 70.0726 | 47.0934 | 48.4874 | 49.9226 | 51.4003 | 52.9217 | 54.4882 | 56.1011 | 57.7617 | 59.4714 | 61.2318 | 63.0442 | 64.9103 | 66.8317 | 68.8099
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 64.2011 | 66.1015 | 68.0581 | 70.0726 | 47.0934 | 48.4874 | 49.9226 | 51.4003 | 52.9217 | 54.4882 | 56.1011 | 57.7617 | 59.4714 | 61.2318 | 63.0442 | 64.9103 | 66.8317 | 68.8099
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 64.2011 | 66.1015 | 68.0581 | 70.0726 | 47.0934 | 48.4874 | 49.9226 | 51.4003 | 52.9217 | 54.4882 | 56.1011 | 57.7617 | 59.4714 | 61.2318 | 63.0442 | 64.9103 | 66.8317 | 68.8099
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 9.835 | 10.1261 | 10.4258 | 10.7344 | 7.2142 | 7.4278 | 7.6476 | 7.874 | 8.1071 | 8.3471 | 8.5941 | 8.8485 | 9.1104 | 9.3801 | 9.6578 | 9.9436 | 10.238 | 10.541
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 11.7502 | 12.098 | 12.4561 | 12.8248 | 8.6191 | 8.8742 | 9.1369 | 9.4073 | 9.6858 | 9.9725 | 10.2677 | 10.5716 | 10.8845 | 11.2067 | 11.5384 | 11.88 | 12.2316 | 12.5937
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 11.7502 | 12.098 | 12.4561 | 12.8248 | 8.6191 | 8.8742 | 9.1369 | 9.4073 | 9.6858 | 9.9725 | 10.2677 | 10.5716 | 10.8845 | 11.2067 | 11.5384 | 11.88 | 12.2316 | 12.5937
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 560.7031 | 584.8134 | 608.2059 | 632.5341 | 657.8355 | 541.3255 | 562.9785 | 585.4977 | 608.9176 | 633.2743 | 658.6052 | 684.9495 | 712.3474 | 740.8413 | 770.475 | 801.294 | 833.3457 | 866.6796
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 105.4627 | 112.1069 | 116.7033 | 120.2044 | 123.8105 | 114.7723 | 118.2155 | 121.762 | 125.4148 | 129.1773 | 133.0526 | 137.0442 | 141.1555 | 145.3901 | 149.7519 | 154.2444 | 158.8717 | 163.6379
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 105.4627 | 112.1069 | 116.7033 | 120.2044 | 123.8105 | 114.7723 | 118.2155 | 121.762 | 125.4148 | 129.1773 | 133.0526 | 137.0442 | 141.1555 | 145.3901 | 149.7519 | 154.2444 | 158.8717 | 163.6379
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 256.8044 | 264.4058 | 272.2323 | 280.2903 | 188.3736 | 193.9494 | 199.6903 | 205.6012 | 211.687 | 217.9529 | 224.4043 | 231.0467 | 237.8856 | 244.9271 | 252.1769 | 259.6413 | 267.3267 | 275.2396
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 92.7023 | 95.4463 | 98.2715 | 101.1804 | 67.9999 | 70.0127 | 72.0851 | 74.2188 | 76.4156 | 78.6776 | 81.0064 | 83.4042 | 85.873 | 88.4148 | 91.0319 | 93.7264 | 96.5007 | 99.3571
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 8.8706 | 8.8706 | 8.8706 | 8.8706 | 8.8706 | 551.181 | 551.181 | 551.181 | 551.181 | 551.181 | 551.181 | 551.181 | 551.181 | 551.181 | 551.181 | 8.8706 | 8.8706 | 8.8706
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 542.3104 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 1110.3295 | 1153.9685 | 1195.2235 | 1236.7116 | 1109.8168 | 2078.3406 | 2113.1678 | 2149.2525 | 2186.6409 | 2225.381 | 2265.5227 | 2307.1176 | 2350.2192 | 2394.8832 | 2441.1673 | 1404.5106 | 1454.2167 | 1505.7293
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 1110.3295 | 1153.9685 | 1195.2235 | 1236.7116 | 1109.8168 | 2078.3406 | 2113.1678 | 2149.2525 | 2186.6409 | 2225.381 | 2265.5227 | 2307.1176 | 2350.2192 | 2394.8832 | 2441.1673 | 1404.5106 | 1454.2167 | 1505.7293
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 31.7741 | 32.7146 | 33.6829 | 34.6799 | 23.3072 | 23.9971 | 24.7074 | 25.4387 | 26.1917 | 26.967 | 27.7652 | 28.5871 | 29.4333 | 30.3045 | 31.2015 | 32.1251 | 33.076 | 34.055
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 31.7741 | 32.7146 | 33.6829 | 34.6799 | 23.3072 | 23.9971 | 24.7074 | 25.4387 | 26.1917 | 26.967 | 27.7652 | 28.5871 | 29.4333 | 30.3045 | 31.2015 | 32.1251 | 33.076 | 34.055
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -114.7116
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1027.392 | 1186.6831 | 1228.9064 | 1271.3915 | 1133.124 | 2102.3377 | 2137.8752 | 2174.6912 | 2212.8326 | 2252.3481 | 2293.2879 | 2335.7046 | 2379.6524 | 2425.1877 | 2472.3688 | 1436.6357 | 1487.2927 | 1539.7844
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2698.5217 | 3116.9117 | 3227.8145 | 3339.4047 | 2976.2346 | 5521.9468 | 5615.2888 | 5711.9889 | 5812.1701 | 5915.9603 | 6023.4919 | 6134.9025 | 6250.3347 | 6369.9365 | 6493.8612 | 3773.4309 | 3906.4853 | 4044.3585
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №6, теплоисточник - Котельная № 7, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тоже в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 12.3508 | 12.7164 | 13.0928 | 13.4803 | 13.8793 | 14.2902 | 14.7131 | 15.1487 | 15.5971 | 16.0587 | 16.5341 | 17.0235 | 17.5274 | 18.0462 | 18.5804 | 19.1303 | 19.6966 | 20.2796
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 4.1169 | 4.2388 | 4.3643 | 4.4934 | 4.6264 | 4.7634 | 4.9044 | 5.0496 | 5.199 | 5.3529 | 5.5114 | 5.6745 | 5.8425 | 6.0154 | 6.1935 | 6.3768 | 6.5655 | 6.7599
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 4.1169 | 4.2388 | 4.3643 | 4.4934 | 4.6264 | 4.7634 | 4.9044 | 5.0496 | 5.199 | 5.3529 | 5.5114 | 5.6745 | 5.8425 | 6.0154 | 6.1935 | 6.3768 | 6.5655 | 6.7599
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 4.1169 | 4.2388 | 4.3643 | 4.4934 | 4.6264 | 4.7634 | 4.9044 | 5.0496 | 5.199 | 5.3529 | 5.5114 | 5.6745 | 5.8425 | 6.0154 | 6.1935 | 6.3768 | 6.5655 | 6.7599
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 0.82339 | 0.84776 | 0.87285 | 0.89869 | 0.92529 | 0.95268 | 0.98088 | 1.0099 | 1.0398 | 1.0706 | 1.1023 | 1.1349 | 1.1685 | 1.2031 | 1.2387 | 1.2754 | 1.3131 | 1.352
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 82.3385 | 84.7758 | 87.2851 | 89.8688 | 92.5289 | 95.2677 | 98.0877 | 100.9911 | 103.9804 | 107.0582 | 110.2271 | 113.4899 | 116.8492 | 120.3079 | 123.869 | 127.5355 | 131.3106 | 135.1974
Страховые взносы | тыс. руб. | 29.7229 | 30.6027 | 31.5086 | 32.4412 | 33.4015 | 34.3901 | 35.4081 | 36.4562 | 37.5353 | 38.6463 | 39.7903 | 40.968 | 42.1807 | 43.4293 | 44.7148 | 46.0383 | 47.401 | 48.8041
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 145.6779 | 149.6042 | 153.6468 | 157.809 | 162.0944 | 166.5066 | 171.0495 | 175.7268 | 180.5426 | 185.5009 | 190.606 | 195.8622 | 201.2739 | 206.8459 | 212.5828 | 218.4895 | 224.5711 | 230.8326
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 145.6779 | 149.6042 | 153.6468 | 157.809 | 162.0944 | 166.5066 | 171.0495 | 175.7268 | 180.5426 | 185.5009 | 190.606 | 195.8622 | 201.2739 | 206.8459 | 212.5828 | 218.4895 | 224.5711 | 230.8326
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 382.6338 | 392.9466 | 403.5647 | 414.497 | 425.7529 | 437.342 | 449.2742 | 461.5595 | 474.2085 | 487.2319 | 500.6408 | 514.4466 | 528.661 | 543.2962 | 558.3646 | 573.879 | 589.8527 | 606.2991
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 382.6338 | 392.9466 | 403.5647 | 414.497 | 425.7529 | 437.342 | 449.2742 | 461.5595 | 474.2085 | 487.2319 | 500.6408 | 514.4466 | 528.661 | 543.2962 | 558.3646 | 573.879 | 589.8527 | 606.2991
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №6, теплоисточник - Котельная № 7, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2698.5217 | 3116.9117 | 3227.8145 | 3339.4047 | 2976.2346 | 5521.9468 | 5615.2888 | 5711.9889 | 5812.1701 | 5915.9603 | 6023.4919 | 6134.9025 | 6250.3347 | 6369.9365 | 6493.8612 | 3773.4309 | 3906.4853 | 4044.3585
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 382.6338 | 392.9466 | 403.5647 | 414.497 | 425.7529 | 437.342 | 449.2742 | 461.5595 | 474.2085 | 487.2319 | 500.6408 | 514.4466 | 528.661 | 543.2962 | 558.3646 | 573.879 | 589.8527 | 606.2991
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 3081.1555 | 3509.8583 | 3631.3791 | 3753.9017 | 3401.9876 | 5959.2888 | 6064.563 | 6173.5484 | 6286.3786 | 6403.1922 | 6524.1327 | 6649.3491 | 6778.9958 | 6913.2327 | 7052.2258 | 4347.3099 | 4496.338 | 4650.6576
Теплоисточник № | 7 | Котельная № 8, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 8, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062 | 10.062
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265 | 0.1265
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297 | 6.8297
Отопление | Гкал/ч | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011 | 5.2011
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439 | 2.9439
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258 | 29.258
Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574 | -0.67574
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992 | 18.1992
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312
То же в % | % | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2850.206 | 2813.3635 | 2813.3635
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 156.6116 | 154.5872 | 154.5872
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 91.2193 | 92.4139 | 92.4139
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.9514 | 19.6935 | 19.6935
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 89.2472 | 90.4159 | 90.4159
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 82.6713 | 83.7539 | 83.7539
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 1345.8157 | 1385.6519 | 1426.6671 | 1468.8965 | 1512.3758 | 1557.1422 | 1603.2336 | 1650.6893 | 1699.5497 | 1749.8563 | 1801.6521 | 1854.981 | 1909.8884 | 1966.4211 | 2024.6272 | 2084.5562 | 2146.259 | 2209.7883
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1345.8157 | 1385.6519 | 1426.6671 | 1468.8965 | 1512.3758 | 1557.1422 | 1603.2336 | 1650.6893 | 1699.5497 | 1749.8563 | 1801.6521 | 1854.981 | 1909.8884 | 1966.4211 | 2024.6272 | 2084.5562 | 2146.259 | 2209.7883
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 1345.8157 | 1385.6519 | 1426.6671 | 1468.8965 | 1512.3758 | 1557.1422 | 1603.2336 | 1650.6893 | 1699.5497 | 1749.8563 | 1801.6521 | 1854.981 | 1909.8884 | 1966.4211 | 2024.6272 | 2084.5562 | 2146.259 | 2209.7883
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 4.9007 | 5.0458 | 5.1951 | 5.3489 | 5.5072 | 5.6702 | 5.8381 | 6.0109 | 6.1888 | 6.372 | 6.5606 | 6.7548 | 6.9547 | 7.1606 | 7.3726 | 7.5908 | 7.8155 | 8.0468
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 125.4294 | 129.1421 | 132.9647 | 136.9004 | 140.9527 | 145.1249 | 149.4206 | 153.8434 | 158.3972 | 163.0858 | 167.9131 | 172.8833 | 178.0007 | 183.2695 | 188.6943 | 194.2796 | 200.0303 | 205.9512
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 125.4294 | 129.1421 | 132.9647 | 136.9004 | 140.9527 | 145.1249 | 149.4206 | 153.8434 | 158.3972 | 163.0858 | 167.9131 | 172.8833 | 178.0007 | 183.2695 | 188.6943 | 194.2796 | 200.0303 | 205.9512
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 21388.6808 | 22308.394 | 23200.7298 | 24128.759 | 25093.9094 | 26097.6657 | 27141.5724 | 28227.2353 | 29356.3247 | 30530.5777 | 31751.8008 | 33021.8728 | 34342.7477 | 35716.4576 | 37145.1159 | 38630.9205 | 39656.8297 | 41243.1029
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 3381.094 | 3594.1029 | 3554.388 | 3661.0197 | 3770.8503 | 3883.9758 | 4000.4951 | 4120.5099 | 4244.1252 | 4371.449 | 4502.5924 | 4637.6702 | 4776.8003 | 4920.1043 | 5067.7075 | 5219.7387 | 4838.6978 | 4983.8587
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 3381.094 | 3594.1029 | 3554.388 | 3661.0197 | 3770.8503 | 3883.9758 | 4000.4951 | 4120.5099 | 4244.1252 | 4371.449 | 4502.5924 | 4637.6702 | 4776.8003 | 4920.1043 | 5067.7075 | 5219.7387 | 4838.6978 | 4983.8587
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 5383.2628 | 5542.6074 | 5706.6686 | 5875.586 | 6049.5033 | 6228.5686 | 6412.9342 | 6602.7571 | 6798.1987 | 6999.4254 | 7206.6084 | 7419.924 | 7639.5537 | 7865.6845 | 8098.5088 | 8338.2247 | 8585.0361 | 8839.1532
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1943.2729 | 2000.7938 | 2060.0173 | 2120.9938 | 2183.7752 | 2248.415 | 2314.968 | 2383.4911 | 2454.0424 | 2526.6821 | 2601.4719 | 2678.4754 | 2757.7583 | 2839.388 | 2923.4338 | 3009.9675 | 3099.0625 | 3190.7948
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 185.9499 | 185.9499 | 813.5499 | 813.5499 | 813.5499 | 813.5499 | 813.5499 | 813.5499 | 813.5499 | 813.5499 | 813.5499 | 813.5499 | 185.9499 | 185.9499 | 185.9499 | 185.9499 | 4136.3948 | 4136.3948
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950.4449 | 3950.4449
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950.4449 | 3950.4449
Итого расходов | тыс. руб. | 33758.4061 | 35151.6877 | 37527.7805 | 38838.6541 | 40198.0238 | 41607.7122 | 43069.6118 | 44585.6868 | 46157.9766 | 47788.5981 | 49479.7491 | 51233.7114 | 51797.6538 | 53684.4355 | 55641.4099 | 57671.2278 | 66620.5706 | 68767.5355
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 33758.4061 | 35151.6877 | 37527.7805 | 38838.6541 | 40198.0238 | 41607.7122 | 43069.6118 | 44585.6868 | 46157.9766 | 47788.5981 | 49479.7491 | 51233.7114 | 51797.6538 | 53684.4355 | 55641.4099 | 57671.2278 | 66620.5706 | 68767.5355
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 666.0637 | 685.7792 | 706.0782 | 726.9781 | 748.4967 | 770.6522 | 793.4635 | 816.95 | 841.1317 | 866.0292 | 891.6637 | 918.057 | 945.2314 | 973.2103 | 1002.0173 | 1031.677 | 1062.2147 | 1093.6562
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 666.0637 | 685.7792 | 706.0782 | 726.9781 | 748.4967 | 770.6522 | 793.4635 | 816.95 | 841.1317 | 866.0292 | 891.6637 | 918.057 | 945.2314 | 973.2103 | 1002.0173 | 1031.677 | 1062.2147 | 1093.6562
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -2404.6409
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32019.8288 | 35837.4668 | 38233.8588 | 39565.6323 | 40946.5205 | 42378.3644 | 43863.0753 | 45402.6369 | 46999.1083 | 48654.6273 | 50371.4128 | 52151.7684 | 52742.8852 | 54657.6458 | 56643.4272 | 58702.9048 | 67682.7852 | 69861.1917
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1798.2507 | 2012.6513 | 2147.234 | 2222.0271 | 2299.5785 | 2379.9916 | 2463.3738 | 2549.8364 | 2639.4951 | 2732.4699 | 2828.8855 | 2928.8712 | 2962.0687 | 3069.6027 | 3181.1252 | 3296.7866 | 3801.1015 | 3923.4419
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №7, теплоисточник - Котельная № 8, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66 | 410.66
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061 | 17.8061
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941 | 16.4941
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312
Тоже в % | % | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681 | 7.3681
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 448.0541 | 461.3165 | 474.9714 | 489.0306 | 503.5059 | 518.4097 | 533.7546 | 549.5537 | 565.8205 | 582.5688 | 599.8128 | 617.5673 | 635.8473 | 654.6684 | 674.0465 | 693.9983 | 714.5407 | 735.6911
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 149.3514 | 153.7722 | 158.3238 | 163.0102 | 167.8353 | 172.8032 | 177.9182 | 183.1846 | 188.6068 | 194.1896 | 199.9376 | 205.8558 | 211.9491 | 218.2228 | 224.6822 | 231.3328 | 238.1802 | 245.2304
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 149.3514 | 153.7722 | 158.3238 | 163.0102 | 167.8353 | 172.8032 | 177.9182 | 183.1846 | 188.6068 | 194.1896 | 199.9376 | 205.8558 | 211.9491 | 218.2228 | 224.6822 | 231.3328 | 238.1802 | 245.2304
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 149.3514 | 153.7722 | 158.3238 | 163.0102 | 167.8353 | 172.8032 | 177.9182 | 183.1846 | 188.6068 | 194.1896 | 199.9376 | 205.8558 | 211.9491 | 218.2228 | 224.6822 | 231.3328 | 238.1802 | 245.2304
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 29.8703 | 30.7544 | 31.6648 | 32.602 | 33.5671 | 34.5606 | 35.5836 | 36.6369 | 37.7214 | 38.8379 | 39.9875 | 41.1712 | 42.3898 | 43.6446 | 44.9364 | 46.2666 | 47.636 | 49.0461
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 2987.027 | 3075.443 | 3166.4762 | 3260.2039 | 3356.7059 | 3456.0644 | 3558.3639 | 3663.6915 | 3772.1367 | 3883.792 | 3998.7522 | 4117.1153 | 4238.9819 | 4364.4558 | 4493.6436 | 4626.6555 | 4763.6045 | 4904.6072
Страховые взносы | тыс. руб. | 1078.2696 | 1110.1864 | 1143.0479 | 1176.8821 | 1211.7178 | 1247.5847 | 1284.5132 | 1322.5348 | 1361.6818 | 1401.9876 | 1443.4864 | 1486.2136 | 1530.2056 | 1575.4996 | 1622.1344 | 1670.1496 | 1719.586 | 1770.4858
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 103.1786 | 103.1786 | 103.1786 | 103.1786 | 103.1786 | 103.1786 | 103.1786 | 103.1786 | 103.1786 | 4043.2132 | 4043.2132 | 4043.2132 | 4043.2132 | 4043.2132 | 4043.2132 | 4043.2132 | 4485.84 | 4485.84
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940.0347 | 3940.0347 | 3940.0347 | 3940.0347 | 3940.0347 | 3940.0347 | 3940.0347 | 4382.6615 | 4382.6615
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807 | 369.5807
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 5284.8127 | 5427.2495 | 5573.9024 | 5724.8962 | 5880.3595 | 6040.4245 | 6205.2273 | 6374.9084 | 6549.612 | 10669.5215 | 10854.7207 | 11045.4017 | 11241.7269 | 11443.8633 | 11651.983 | 11866.263 | 12529.5124 | 12756.6655
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 5284.8127 | 5427.2495 | 5573.9024 | 5724.8962 | 5880.3595 | 6040.4245 | 6205.2273 | 6374.9084 | 6549.612 | 10669.5215 | 10854.7207 | 11045.4017 | 11241.7269 | 11443.8633 | 11651.983 | 11866.263 | 12529.5124 | 12756.6655
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 320.4058 | 329.0414 | 337.9327 | 347.0871 | 356.5124 | 366.2168 | 376.2084 | 386.4958 | 397.0877 | 646.8682 | 658.0963 | 669.6569 | 681.5596 | 693.8147 | 706.4325 | 719.4238 | 759.635 | 773.4068
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 320.4058 | 329.0414 | 337.9327 | 347.0871 | 356.5124 | 366.2168 | 376.2084 | 386.4958 | 397.0877 | 646.8682 | 658.0963 | 669.6569 | 681.5596 | 693.8147 | 706.4325 | 719.4238 | 759.635 | 773.4068
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №7, теплоисточник - Котельная № 8, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1941.2874 | 2172.7418 | 2318.0295 | 2398.7718 | 2482.4918 | 2569.3012 | 2659.3157 | 2752.6557 | 2849.4461 | 2949.8163 | 3053.901 | 3161.8398 | 3197.6778 | 3313.7653 | 3434.1586 | 3559.0199 | 4103.4491 | 4235.5207
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 320.4058 | 329.0414 | 337.9327 | 347.0871 | 356.5124 | 366.2168 | 376.2084 | 386.4958 | 397.0877 | 646.8682 | 658.0963 | 669.6569 | 681.5596 | 693.8147 | 706.4325 | 719.4238 | 759.635 | 773.4068
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2261.6932 | 2501.7833 | 2655.9622 | 2745.8589 | 2839.0043 | 2935.518 | 3035.5242 | 3139.1515 | 3246.5337 | 3596.6845 | 3711.9974 | 3831.4967 | 3879.2375 | 4007.58 | 4140.5911 | 4278.4437 | 4863.0841 | 5008.9276
Теплоисточник № | 8 | Котельная № 9, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 9, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 30 | 31 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3747
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673 | 0.024673
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155 | 0.52155
Отопление | Гкал/ч | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698 | 0.36698
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.82137 | 0.82137 | 0.82137 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607 | 0.81607
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 59.5197 | 59.5197 | 59.5197 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637 | 59.3637
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.31696 | 0.31696 | 0.31696 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431 | 0.31431
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907
То же в % | % | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 283.682 | 283.682 | 283.682 | 283.682 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982 | 277.1982
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 155.5139 | 155.5139 | 155.5139 | 155.5139 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596 | 151.9596
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91.8631 | 91.8631 | 91.8631 | 91.8631 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118 | 94.0118
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404 | 1.9404
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 89.8955 | 89.8955 | 89.8955 | 89.8955 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 84.4029 | 84.4029 | 84.4029 | 84.4029 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771 | 86.3771
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.6635 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | -0.0038394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 184.5782 | 190.0417 | 195.6669 | 200.8786 | 206.8246 | 212.9466 | 219.2498 | 225.7396 | 232.4215 | 239.3012 | 246.3845 | 253.6775 | 261.1863 | 268.9174 | 276.8774 | 285.0729 | 293.5111 | 302.199
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 184.5782 | 190.0417 | 195.6669 | 200.8786 | 206.8246 | 212.9466 | 219.2498 | 225.7396 | 232.4215 | 239.3012 | 246.3845 | 253.6775 | 261.1863 | 268.9174 | 276.8774 | 285.0729 | 293.5111 | 302.199
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 184.5782 | 190.0417 | 195.6669 | 200.8786 | 206.8246 | 212.9466 | 219.2498 | 225.7396 | 232.4215 | 239.3012 | 246.3845 | 253.6775 | 261.1863 | 268.9174 | 276.8774 | 285.0729 | 293.5111 | 302.199
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 18.7972 | 19.3536 | 19.9265 | 20.4572 | 21.0628 | 21.6862 | 22.3281 | 22.989 | 23.6695 | 24.3701 | 25.0915 | 25.8342 | 26.5989 | 27.3862 | 28.1969 | 29.0315 | 29.8908 | 30.7756
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 26.0485 | 26.8196 | 27.6134 | 28.3489 | 29.1881 | 30.052 | 30.9416 | 31.8574 | 32.8004 | 33.7713 | 34.7709 | 35.8002 | 36.8598 | 37.9509 | 39.0742 | 40.2308 | 41.4217 | 42.6477
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 26.0485 | 26.8196 | 27.6134 | 28.3489 | 29.1881 | 30.052 | 30.9416 | 31.8574 | 32.8004 | 33.7713 | 34.7709 | 35.8002 | 36.8598 | 37.9509 | 39.0742 | 40.2308 | 41.4217 | 42.6477
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 2128.8229 | 2220.3623 | 2309.1768 | 2401.5438 | 2440.521 | 2538.1419 | 2639.6675 | 2745.2542 | 2855.0644 | 2969.267 | 3088.0377 | 3211.5592 | 3340.0215 | 3473.6224 | 3612.5673 | 3757.07 | 3907.3528 | 4063.6469
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 423.5604 | 450.2447 | 468.7047 | 482.7658 | 447.5239 | 460.9496 | 474.7781 | 489.0215 | 503.6921 | 518.8029 | 534.367 | 550.398 | 566.9099 | 583.9172 | 601.4347 | 619.4778 | 638.0621 | 657.204
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 423.5604 | 450.2447 | 468.7047 | 482.7658 | 447.5239 | 460.9496 | 474.7781 | 489.0215 | 503.6921 | 518.8029 | 534.367 | 550.398 | 566.9099 | 583.9172 | 601.4347 | 619.4778 | 638.0621 | 657.204
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 738.3127 | 760.1668 | 782.6677 | 803.5143 | 827.2983 | 851.7863 | 876.9992 | 902.9584 | 929.6859 | 957.2046 | 985.5379 | 1014.7098 | 1044.7452 | 1075.6697 | 1107.5095 | 1140.2918 | 1174.0444 | 1208.7961
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 266.5192 | 274.4082 | 282.5307 | 290.056 | 298.6416 | 307.4814 | 316.5829 | 325.9537 | 335.6019 | 345.5358 | 355.7636 | 366.2942 | 377.1365 | 388.2998 | 399.7935 | 411.6273 | 423.8115 | 436.3563
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 25.503 | 25.503 | 25.503 | 25.503 | 2856.6066 | 2856.6066 | 2856.6066 | 2856.6066 | 2856.6066 | 2856.6066 | 2856.6066 | 2856.6066 | 2856.6066 | 2856.6066 | 25.503 | 25.503 | 25.503 | 25.503
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 2831.1036 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 3812.1421 | 3966.8998 | 4111.7897 | 4253.0676 | 9958.7704 | 10110.7542 | 10268.2574 | 10431.484 | 10600.646 | 10775.963 | 10957.6632 | 11145.9832 | 11341.1684 | 11543.4738 | 6090.9564 | 6308.3051 | 6533.5974 | 6767.1287
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 3812.1421 | 3966.8998 | 4111.7897 | 4253.0676 | 9958.7704 | 10110.7542 | 10268.2574 | 10431.484 | 10600.646 | 10775.963 | 10957.6632 | 11145.9832 | 11341.1684 | 11543.4738 | 6090.9564 | 6308.3051 | 6533.5974 | 6767.1287
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 91.3504 | 94.0544 | 96.8384 | 99.4177 | 102.3605 | 105.3903 | 108.5099 | 111.7218 | 115.0288 | 118.4336 | 121.9392 | 125.5486 | 129.2649 | 133.0911 | 137.0306 | 141.0867 | 145.2629 | 149.5627
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 91.3504 | 94.0544 | 96.8384 | 99.4177 | 102.3605 | 105.3903 | 108.5099 | 111.7218 | 115.0288 | 118.4336 | 121.9392 | 125.5486 | 129.2649 | 133.0911 | 137.0306 | 141.0867 | 145.2629 | 149.5627
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -329.7957
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3573.6968 | 4060.9542 | 4208.6281 | 4352.4853 | 10061.1309 | 10216.1446 | 10376.7673 | 10543.2058 | 10715.6748 | 10894.3967 | 11079.6025 | 11271.5318 | 11470.4333 | 11676.5649 | 6227.9871 | 6449.3919 | 6678.8603 | 6916.6914
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2001.9353 | 2274.8901 | 2357.615 | 2438.2018 | 5636.1058 | 5722.9424 | 5812.921 | 5906.1575 | 6002.7722 | 6102.8897 | 6206.6395 | 6314.1556 | 6425.5775 | 6541.0495 | 3488.8319 | 3612.8598 | 3741.4048 | 3874.6345
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №8, теплоисточник - Котельная № 9, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6761
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907
Тоже в % | % | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 31.2806 | 32.2066 | 33.1599 | 34.1414 | 35.152 | 36.1925 | 37.2638 | 38.3668 | 39.5024 | 40.6717 | 41.8756 | 43.1151 | 44.3913 | 45.7053 | 47.0582 | 48.4511 | 49.8853 | 51.3619
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 10.4269 | 10.7355 | 11.0533 | 11.3805 | 11.7173 | 12.0642 | 12.4213 | 12.7889 | 13.1675 | 13.5572 | 13.9585 | 14.3717 | 14.7971 | 15.2351 | 15.6861 | 16.1504 | 16.6284 | 17.1206
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 10.4269 | 10.7355 | 11.0533 | 11.3805 | 11.7173 | 12.0642 | 12.4213 | 12.7889 | 13.1675 | 13.5572 | 13.9585 | 14.3717 | 14.7971 | 15.2351 | 15.6861 | 16.1504 | 16.6284 | 17.1206
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 10.4269 | 10.7355 | 11.0533 | 11.3805 | 11.7173 | 12.0642 | 12.4213 | 12.7889 | 13.1675 | 13.5572 | 13.9585 | 14.3717 | 14.7971 | 15.2351 | 15.6861 | 16.1504 | 16.6284 | 17.1206
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 2.0854 | 2.1471 | 2.2107 | 2.2761 | 2.3435 | 2.4128 | 2.4843 | 2.5578 | 2.6335 | 2.7114 | 2.7917 | 2.8743 | 2.9594 | 3.047 | 3.1372 | 3.2301 | 3.3257 | 3.4241
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 208.5376 | 214.7103 | 221.0658 | 227.6093 | 234.3466 | 241.2832 | 248.4252 | 255.7786 | 263.3496 | 271.1448 | 279.1707 | 287.4341 | 295.9422 | 304.7021 | 313.7212 | 323.0074 | 332.5684 | 342.4124
Страховые взносы | тыс. руб. | 75.2788 | 77.507 | 79.8013 | 82.1634 | 84.5954 | 87.0994 | 89.6776 | 92.332 | 95.0651 | 97.879 | 100.7762 | 103.7592 | 106.8305 | 109.9926 | 113.2484 | 116.6006 | 120.0519 | 123.6055
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 7.2034 | 7.2034 | 7.2034 | 7.2034 | 7.2034 | 7.2034 | 7.2034 | 7.2034 | 7.2034 | 7.2034 | 7.2034 | 80.9384 | 163.1668 | 163.1668 | 163.1668 | 163.1668 | 163.1668 | 163.1668
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7351 | 155.9635 | 155.9635 | 155.9635 | 155.9635 | 155.9635 | 155.9635
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021 | 25.8021
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 368.9563 | 378.9004 | 389.1389 | 399.6805 | 410.534 | 421.7089 | 433.2145 | 445.0607 | 457.2575 | 469.8154 | 482.745 | 569.7923 | 665.7271 | 679.8391 | 694.3689 | 709.3287 | 724.7314 | 740.5899
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 368.9563 | 378.9004 | 389.1389 | 399.6805 | 410.534 | 421.7089 | 433.2145 | 445.0607 | 457.2575 | 469.8154 | 482.745 | 569.7923 | 665.7271 | 679.8391 | 694.3689 | 709.3287 | 724.7314 | 740.5899
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 220.1344 | 226.0675 | 232.1762 | 238.4657 | 244.9414 | 251.6088 | 258.4735 | 265.5414 | 272.8185 | 280.3111 | 288.0254 | 339.9614 | 397.2 | 405.6198 | 414.2889 | 423.2145 | 432.4044 | 441.8663
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 220.1344 | 226.0675 | 232.1762 | 238.4657 | 244.9414 | 251.6088 | 258.4735 | 265.5414 | 272.8185 | 280.3111 | 288.0254 | 339.9614 | 397.2 | 405.6198 | 414.2889 | 423.2145 | 432.4044 | 441.8663
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №8, теплоисточник - Котельная № 9, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2132.2137 | 2422.9314 | 2511.0397 | 2596.8708 | 6002.8823 | 6095.3698 | 6191.2039 | 6290.5079 | 6393.41 | 6500.0428 | 6610.5441 | 6725.057 | 6843.7298 | 6966.7163 | 3715.8719 | 3847.971 | 3984.8813 | 4126.781
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 220.1344 | 226.0675 | 232.1762 | 238.4657 | 244.9414 | 251.6088 | 258.4735 | 265.5414 | 272.8185 | 280.3111 | 288.0254 | 339.9614 | 397.2 | 405.6198 | 414.2889 | 423.2145 | 432.4044 | 441.8663
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2352.3481 | 2648.9989 | 2743.2159 | 2835.3365 | 6247.8237 | 6346.9786 | 6449.6774 | 6556.0494 | 6666.2285 | 6780.3538 | 6898.5695 | 7065.0184 | 7240.9298 | 7372.3362 | 4130.1607 | 4271.1856 | 4417.2857 | 4568.6473
Теплоисточник № | 9 | Котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 10, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919 | 0.85919
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.0093594
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117
Отопление | Гкал/ч | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117 | 0.34117
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594 | 0.42594
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 48.4229 | 48.4229 | 48.4229 | 48.4229 | 48.4229 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748 | 49.5748
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.040162 | 0.040162 | 0.040162 | 0.040162 | 0.040162 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444 | 0.65444
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673
То же в % | % | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 121.589 | 121.589 | 121.589 | 121.589 | 121.589 | 121.589 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275 | 99.4275
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 185.7916 | 185.7916 | 185.7916 | 185.7916 | 185.7916 | 185.7916 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281 | 151.9281
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 76.8926 | 76.8926 | 76.8926 | 76.8926 | 76.8926 | 76.8926 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313 | 94.0313
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0.85112 | 0.85112 | 0.85112 | 0.85112 | 0.85112 | 0.85112 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599 | 0.69599
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 60.3403 | 60.3403 | 60.3403 | 60.3403 | 60.3403 | 60.3403 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896 | 73.7896
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 104.724 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 112.3519 | 115.6776 | 119.1016 | 122.627 | 126.2568 | 132.2211 | 136.1349 | 140.1645 | 144.3133 | 148.585 | 152.9831 | 157.5114 | 162.1737 | 166.9741 | 171.9165 | 177.0053 | 182.2446 | 187.6391
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 112.3519 | 115.6776 | 119.1016 | 122.627 | 126.2568 | 132.2211 | 136.1349 | 140.1645 | 144.3133 | 148.585 | 152.9831 | 157.5114 | 162.1737 | 166.9741 | 171.9165 | 177.0053 | 182.2446 | 187.6391
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 112.3519 | 115.6776 | 119.1016 | 122.627 | 126.2568 | 132.2211 | 136.1349 | 140.1645 | 144.3133 | 148.585 | 152.9831 | 157.5114 | 162.1737 | 166.9741 | 171.9165 | 177.0053 | 182.2446 | 187.6391
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 9.7678 | 10.057 | 10.3547 | 10.6612 | 10.9767 | 11.4953 | 11.8355 | 12.1859 | 12.5466 | 12.9179 | 13.3003 | 13.694 | 14.0993 | 14.5167 | 14.9464 | 15.3888 | 15.8443 | 16.3133
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 14.6381 | 15.0714 | 15.5175 | 15.9769 | 16.4498 | 17.2269 | 17.7368 | 18.2618 | 18.8023 | 19.3589 | 19.9319 | 20.5219 | 21.1293 | 21.7548 | 22.3987 | 23.0617 | 23.7443 | 24.4472
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 14.6381 | 15.0714 | 15.5175 | 15.9769 | 16.4498 | 17.2269 | 17.7368 | 18.2618 | 18.8023 | 19.3589 | 19.9319 | 20.5219 | 21.1293 | 21.7548 | 22.3987 | 23.0617 | 23.7443 | 24.4472
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 912.4352 | 951.6699 | 989.7367 | 1029.3262 | 1070.4992 | 1113.3192 | 946.8149 | 984.6875 | 1024.075 | 1065.038 | 1107.6395 | 1151.9451 | 1198.0229 | 1245.9438 | 1295.7815 | 1347.6128 | 1401.5173 | 1457.578
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 234.3346 | 249.0977 | 259.3107 | 267.09 | 275.1027 | 283.3558 | 262.6709 | 270.551 | 278.6675 | 287.0275 | 295.6384 | 304.5075 | 313.6427 | 323.052 | 332.7436 | 342.7259 | 353.0077 | 363.5979
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 234.3346 | 249.0977 | 259.3107 | 267.09 | 275.1027 | 283.3558 | 262.6709 | 270.551 | 278.6675 | 287.0275 | 295.6384 | 304.5075 | 313.6427 | 323.052 | 332.7436 | 342.7259 | 353.0077 | 363.5979
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 449.4077 | 462.7102 | 476.4064 | 490.5081 | 505.0271 | 528.8845 | 544.5394 | 560.6578 | 577.2533 | 594.34 | 611.9324 | 630.0456 | 648.695 | 667.8964 | 687.6661 | 708.021 | 728.9784 | 750.5562
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 162.2291 | 167.0311 | 171.9752 | 177.0657 | 182.3068 | 190.9189 | 196.5701 | 202.3886 | 208.3793 | 214.5474 | 220.898 | 227.4365 | 234.1687 | 241.1 | 248.2366 | 255.5844 | 263.1497 | 270.9389
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 15.5235 | 15.5235 | 15.5235 | 15.5235 | 15.5235 | 15.5235 | 1234.9968 | 1234.9968 | 1234.9968 | 1234.9968 | 1234.9968 | 1234.9968 | 1234.9968 | 1234.9968 | 1234.9968 | 1234.9968 | 15.5235 | 15.5235
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 1219.4733 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 1910.6882 | 1986.8384 | 2057.9264 | 2128.7786 | 2202.1427 | 2292.9452 | 4570.7726 | 4643.3671 | 4718.5074 | 4796.2848 | 4876.7937 | 4960.1322 | 5046.4018 | 5135.7079 | 5228.1596 | 5323.87 | 2984.0099 | 3086.5941
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 1910.6882 | 1986.8384 | 2057.9264 | 2128.7786 | 2202.1427 | 2292.9452 | 4570.7726 | 4643.3671 | 4718.5074 | 4796.2848 | 4876.7937 | 4960.1322 | 5046.4018 | 5135.7079 | 5228.1596 | 5323.87 | 2984.0099 | 3086.5941
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 55.6046 | 57.2505 | 58.9451 | 60.6899 | 62.4863 | 65.4381 | 67.3751 | 69.3694 | 71.4228 | 73.5369 | 75.7136 | 77.9547 | 80.2621 | 82.6379 | 85.084 | 87.6025 | 90.1955 | 92.8653
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 55.6046 | 57.2505 | 58.9451 | 60.6899 | 62.4863 | 65.4381 | 67.3751 | 69.3694 | 71.4228 | 73.5369 | 75.7136 | 77.9547 | 80.2621 | 82.6379 | 85.084 | 87.6025 | 90.1955 | 92.8653
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -200.7452
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1765.5475 | 2044.0889 | 2116.8716 | 2189.4684 | 2264.629 | 2358.3834 | 4638.1477 | 4712.7365 | 4789.9302 | 4869.8216 | 4952.5073 | 5038.0869 | 5126.6639 | 5218.3458 | 5313.2435 | 5411.4725 | 3074.2054 | 3179.4594
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2757.3755 | 3192.3925 | 3306.0621 | 3419.4416 | 3536.825 | 3683.2475 | 7243.7103 | 7360.2007 | 7480.7593 | 7605.5312 | 7734.667 | 7868.3224 | 8006.6593 | 8149.845 | 8298.0533 | 8451.4641 | 4801.1954 | 4965.5777
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №9, теплоисточник - Котельная № 10, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6403
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673
Тоже в % | % | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923 | 19.7923
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 11.227 | 11.5593 | 11.9015 | 12.2537 | 12.6165 | 12.9899 | 13.3744 | 13.7703 | 14.1779 | 14.5976 | 15.0296 | 15.4745 | 15.9326 | 16.4042 | 16.8897 | 17.3897 | 17.9044 | 18.4344
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 3.7423 | 3.8531 | 3.9672 | 4.0846 | 4.2055 | 4.33 | 4.4581 | 4.5901 | 4.726 | 4.8659 | 5.0099 | 5.1582 | 5.3109 | 5.4681 | 5.6299 | 5.7966 | 5.9681 | 6.1448
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 3.7423 | 3.8531 | 3.9672 | 4.0846 | 4.2055 | 4.33 | 4.4581 | 4.5901 | 4.726 | 4.8659 | 5.0099 | 5.1582 | 5.3109 | 5.4681 | 5.6299 | 5.7966 | 5.9681 | 6.1448
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 3.7423 | 3.8531 | 3.9672 | 4.0846 | 4.2055 | 4.33 | 4.4581 | 4.5901 | 4.726 | 4.8659 | 5.0099 | 5.1582 | 5.3109 | 5.4681 | 5.6299 | 5.7966 | 5.9681 | 6.1448
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 0.74847 | 0.77062 | 0.79343 | 0.81692 | 0.8411 | 0.86599 | 0.89163 | 0.91802 | 0.94519 | 0.97317 | 1.002 | 1.0316 | 1.0622 | 1.0936 | 1.126 | 1.1593 | 1.1936 | 1.229
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 74.8466 | 77.0621 | 79.3431 | 81.6917 | 84.1097 | 86.5994 | 89.1627 | 91.8019 | 94.5193 | 97.317 | 100.1976 | 103.1635 | 106.2171 | 109.3611 | 112.5982 | 115.9311 | 119.3627 | 122.8958
Страховые взносы | тыс. руб. | 27.0184 | 27.8182 | 28.6416 | 29.4894 | 30.3623 | 31.261 | 32.1863 | 33.1391 | 34.12 | 35.1299 | 36.1698 | 37.2404 | 38.3427 | 39.4776 | 40.6462 | 41.8493 | 43.0881 | 44.3635
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 2.5854 | 216.6455 | 216.6455 | 216.6455 | 216.6455 | 2315.0299 | 2315.0299
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0601 | 214.0601 | 214.0601 | 214.0601 | 2312.4446 | 2312.4446
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607 | 9.2607
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 132.4227 | 135.9918 | 139.6665 | 143.45 | 147.3455 | 151.3563 | 155.4858 | 159.7375 | 164.1151 | 168.6223 | 173.2628 | 178.0408 | 397.0202 | 402.0852 | 407.3001 | 412.6694 | 2516.582 | 2522.2739
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 132.4227 | 135.9918 | 139.6665 | 143.45 | 147.3455 | 151.3563 | 155.4858 | 159.7375 | 164.1151 | 168.6223 | 173.2628 | 178.0408 | 397.0202 | 402.0852 | 407.3001 | 412.6694 | 2516.582 | 2522.2739
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 257.8475 | 264.797 | 271.9523 | 279.3193 | 286.9044 | 294.714 | 302.7548 | 311.0336 | 319.5574 | 328.3336 | 337.3695 | 346.6729 | 773.0597 | 782.9219 | 793.0762 | 803.5309 | 4900.1734 | 4911.2563
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 257.8475 | 264.797 | 271.9523 | 279.3193 | 286.9044 | 294.714 | 302.7548 | 311.0336 | 319.5574 | 328.3336 | 337.3695 | 346.6729 | 773.0597 | 782.9219 | 793.0762 | 803.5309 | 4900.1734 | 4911.2563
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №9, теплоисточник - Котельная № 10, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 3437.7934 | 3980.1564 | 4121.8754 | 4263.2327 | 4409.582 | 4592.1362 | 9031.189 | 9176.4249 | 9326.7328 | 9482.2938 | 9643.2955 | 9809.9322 | 9982.4054 | 10160.9241 | 10345.7046 | 10536.9715 | 5985.9521 | 6190.8978
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 257.8475 | 264.797 | 271.9523 | 279.3193 | 286.9044 | 294.714 | 302.7548 | 311.0336 | 319.5574 | 328.3336 | 337.3695 | 346.6729 | 773.0597 | 782.9219 | 793.0762 | 803.5309 | 4900.1734 | 4911.2563
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 3695.6409 | 4244.9535 | 4393.8277 | 4542.552 | 4696.4864 | 4886.8502 | 9333.9438 | 9487.4585 | 9646.2902 | 9810.6274 | 9980.665 | 10156.605 | 10755.4651 | 10943.846 | 11138.7808 | 11340.5024 | 10886.1255 | 11102.154
Теплоисточник № | 10 | Котельная № 11, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 11, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294
Отопление | Гкал/ч | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592 | 0.085592
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469 | 0.18469
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 72.5892 | 72.5892 | 72.5892 | 72.5892 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404 | 53.7404
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837 | 0.073837
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572 | 0.20572
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437 | 0.0044437
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268
То же в % | % | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 36.907 | 36.907 | 36.907 | 36.907 | 36.907 | 36.907 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553 | 31.2553
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 179.4008 | 179.4008 | 179.4008 | 179.4008 | 179.4008 | 179.4008 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285 | 151.9285
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 79.6317 | 79.6317 | 79.6317 | 79.6317 | 79.6317 | 79.6317 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311 | 94.0311
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0.25835 | 0.25835 | 0.25835 | 0.25835 | 0.25835 | 0.25835 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 77.9101 | 77.9101 | 77.9101 | 77.9101 | 77.9101 | 77.9101 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 63.8717 | 63.8717 | 63.8717 | 63.8717 | 63.8717 | 63.8717 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213 | 75.4213
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 71.4962 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | -0.40746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 77.5763 | 79.8726 | 82.2368 | 84.671 | 60.5366 | 62.3285 | 64.1734 | 66.0729 | 68.0287 | 70.0424 | 72.1156 | 74.2502 | 76.448 | 78.7109 | 81.0407 | 83.4395 | 85.9094 | 88.4523
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 77.5763 | 79.8726 | 82.2368 | 84.671 | 60.5366 | 62.3285 | 64.1734 | 66.0729 | 68.0287 | 70.0424 | 72.1156 | 74.2502 | 76.448 | 78.7109 | 81.0407 | 83.4395 | 85.9094 | 88.4523
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 77.5763 | 79.8726 | 82.2368 | 84.671 | 60.5366 | 62.3285 | 64.1734 | 66.0729 | 68.0287 | 70.0424 | 72.1156 | 74.2502 | 76.448 | 78.7109 | 81.0407 | 83.4395 | 85.9094 | 88.4523
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 276.9596 | 288.8689 | 300.4237 | 312.4406 | 324.9382 | 337.9358 | 297.6338 | 309.5391 | 321.9207 | 334.7975 | 348.1894 | 362.117 | 376.6017 | 391.6657 | 407.3324 | 423.6257 | 440.5707 | 458.1935
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 103.1461 | 109.6443 | 114.1397 | 117.5639 | 121.0908 | 124.7236 | 115.6187 | 119.0873 | 122.6599 | 126.3397 | 130.1299 | 134.0338 | 138.0548 | 142.1965 | 146.4624 | 150.8562 | 155.3819 | 160.0434
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 103.1461 | 109.6443 | 114.1397 | 117.5639 | 121.0908 | 124.7236 | 115.6187 | 119.0873 | 122.6599 | 126.3397 | 130.1299 | 134.0338 | 138.0548 | 142.1965 | 146.4624 | 150.8562 | 155.3819 | 160.0434
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 310.3054 | 319.4904 | 328.9473 | 338.6841 | 242.1464 | 249.3139 | 256.6936 | 264.2918 | 272.1148 | 280.1694 | 288.4624 | 297.0009 | 305.7921 | 314.8436 | 324.1629 | 333.7582 | 343.6374 | 353.8091
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 112.0153 | 115.331 | 118.7448 | 122.2596 | 87.411 | 89.9984 | 92.6624 | 95.4052 | 98.2291 | 101.1367 | 104.1304 | 107.2126 | 110.3861 | 113.6536 | 117.0177 | 120.4814 | 124.0477 | 127.7195
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 10.7186 | 10.7186 | 10.7186 | 10.7186 | 10.7186 | 10.7186 | 722.6406 | 722.6406 | 722.6406 | 722.6406 | 722.6406 | 722.6406 | 722.6406 | 722.6406 | 722.6406 | 722.6406 | 10.7186 | 10.7186
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 711.9219 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 890.7214 | 923.9258 | 955.2109 | 986.338 | 846.8417 | 875.0188 | 2261.3444 | 2288.9588 | 2317.5157 | 2347.0482 | 2377.5902 | 2409.177 | 2441.8453 | 2475.6327 | 2510.5786 | 2546.7235 | 1160.2657 | 1198.9363
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 890.7214 | 923.9258 | 955.2109 | 986.338 | 846.8417 | 875.0188 | 2261.3444 | 2288.9588 | 2317.5157 | 2347.0482 | 2377.5902 | 2409.177 | 2441.8453 | 2475.6327 | 2510.5786 | 2546.7235 | 1160.2657 | 1198.9363
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 38.3937 | 39.5301 | 40.7002 | 41.9049 | 29.9604 | 30.8473 | 31.7603 | 32.7005 | 33.6684 | 34.665 | 35.6911 | 36.7475 | 37.8352 | 38.9552 | 40.1082 | 41.2954 | 42.5178 | 43.7763
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 38.3937 | 39.5301 | 40.7002 | 41.9049 | 29.9604 | 30.8473 | 31.7603 | 32.7005 | 33.6684 | 34.665 | 35.6911 | 36.7475 | 37.8352 | 38.9552 | 40.1082 | 41.2954 | 42.5178 | 43.7763
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -138.6098
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 790.5053 | 963.4559 | 995.9111 | 1028.2429 | 876.8022 | 905.8661 | 2293.1047 | 2321.6592 | 2351.1841 | 2381.7132 | 2413.2813 | 2445.9246 | 2479.6805 | 2514.5879 | 2550.6868 | 2588.019 | 1202.7835 | 1242.7127
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 3927.391 | 4786.6451 | 4947.8892 | 5108.5199 | 4356.1317 | 4500.5269 | 11392.611 | 11534.4755 | 11681.1612 | 11832.8357 | 11989.6724 | 12151.851 | 12319.5574 | 12492.9843 | 12672.3312 | 12857.8048 | 5975.673 | 6174.0494
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №10, теплоисточник - Котельная № 11, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268 | 0.036268
Тоже в % | % | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187 | 18.0187
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 1.4184 | 1.4604 | 1.5036 | 1.5481 | 1.5939 | 1.6411 | 1.6897 | 1.7397 | 1.7912 | 1.8442 | 1.8988 | 1.955 | 2.0129 | 2.0724 | 2.1338 | 2.1969 | 2.262 | 2.3289
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0.47279 | 0.48679 | 0.5012 | 0.51603 | 0.53131 | 0.54703 | 0.56322 | 0.5799 | 0.59706 | 0.61473 | 0.63293 | 0.65166 | 0.67095 | 0.69081 | 0.71126 | 0.73232 | 0.75399 | 0.77631
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 0.47279 | 0.48679 | 0.5012 | 0.51603 | 0.53131 | 0.54703 | 0.56322 | 0.5799 | 0.59706 | 0.61473 | 0.63293 | 0.65166 | 0.67095 | 0.69081 | 0.71126 | 0.73232 | 0.75399 | 0.77631
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 0.47279 | 0.48679 | 0.5012 | 0.51603 | 0.53131 | 0.54703 | 0.56322 | 0.5799 | 0.59706 | 0.61473 | 0.63293 | 0.65166 | 0.67095 | 0.69081 | 0.71126 | 0.73232 | 0.75399 | 0.77631
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 0.094558 | 0.097357 | 0.10024 | 0.10321 | 0.10626 | 0.10941 | 0.11264 | 0.11598 | 0.11941 | 0.12295 | 0.12659 | 0.13033 | 0.13419 | 0.13816 | 0.14225 | 0.14646 | 0.1508 | 0.15526
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 9.4558 | 9.7357 | 10.0239 | 10.3206 | 10.6261 | 10.9406 | 11.2645 | 11.5979 | 11.9412 | 12.2947 | 12.6586 | 13.0333 | 13.4191 | 13.8163 | 14.2252 | 14.6463 | 15.0798 | 15.5262
Страховые взносы | тыс. руб. | 3.4134 | 3.5144 | 3.6185 | 3.7256 | 3.8359 | 3.9494 | 4.0663 | 4.1867 | 4.3106 | 4.4382 | 4.5696 | 4.7048 | 4.8441 | 4.9875 | 5.1351 | 5.2871 | 5.4436 | 5.6047
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 16.7298 | 17.1807 | 17.6449 | 18.1229 | 18.6151 | 19.1218 | 19.6435 | 20.1806 | 20.7337 | 21.3031 | 21.8894 | 22.493 | 23.1145 | 23.7544 | 24.4132 | 25.0916 | 25.79 | 26.509
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 16.7298 | 17.1807 | 17.6449 | 18.1229 | 18.6151 | 19.1218 | 19.6435 | 20.1806 | 20.7337 | 21.3031 | 21.8894 | 22.493 | 23.1145 | 23.7544 | 24.4132 | 25.0916 | 25.79 | 26.509
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 101.3853 | 104.1179 | 106.9313 | 109.828 | 112.8104 | 115.8812 | 119.0428 | 122.298 | 125.6496 | 129.1003 | 132.6532 | 136.3113 | 140.0777 | 143.9555 | 147.9481 | 152.059 | 156.2914 | 160.6492
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 101.3853 | 104.1179 | 106.9313 | 109.828 | 112.8104 | 115.8812 | 119.0428 | 122.298 | 125.6496 | 129.1003 | 132.6532 | 136.3113 | 140.0777 | 143.9555 | 147.9481 | 152.059 | 156.2914 | 160.6492
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №10, теплоисточник - Котельная № 11, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 4790.5926 | 5838.7022 | 6035.3861 | 6231.3219 | 5313.5662 | 5489.698 | 13896.5938 | 14069.6387 | 14248.5646 | 14433.5756 | 14624.8834 | 14822.7072 | 15027.2738 | 15238.8183 | 15457.5839 | 15683.8227 | 7289.0666 | 7531.0442
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 101.3853 | 104.1179 | 106.9313 | 109.828 | 112.8104 | 115.8812 | 119.0428 | 122.298 | 125.6496 | 129.1003 | 132.6532 | 136.3113 | 140.0777 | 143.9555 | 147.9481 | 152.059 | 156.2914 | 160.6492
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 4891.9779 | 5942.8201 | 6142.3174 | 6341.1499 | 5426.3766 | 5605.5792 | 14015.6366 | 14191.9368 | 14374.2141 | 14562.6759 | 14757.5367 | 14959.0185 | 15167.3515 | 15382.7738 | 15605.532 | 15835.8817 | 7445.358 | 7691.6934
Теплоисточник № | 11 | Котельная № 13, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 13, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412 | 0.0038412
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576
Отопление | Гкал/ч | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765 | 50.765
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684 | 0.0092684
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811 | 0.0071811
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642
То же в % | % | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 66.0627 | 66.0627 | 66.0627 | 66.0627 | 66.0627 | 66.0627 | 66.0627 | 66.0627 | 66.0627 | 66.0627 | 66.0627
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161.2053 | 161.2053 | 161.2053 | 161.2053 | 161.2053 | 161.2053 | 161.2053 | 152.705 | 152.705 | 152.705 | 152.705 | 152.705 | 152.705 | 152.705 | 152.705 | 152.705 | 152.705 | 152.705
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 88.6199 | 88.6199 | 88.6199 | 88.6199 | 88.6199 | 88.6199 | 88.6199 | 93.5529 | 93.5529 | 93.5529 | 93.5529 | 93.5529 | 93.5529 | 93.5529 | 93.5529 | 93.5529 | 93.5529 | 93.5529
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0.48818 | 0.48818 | 0.48818 | 0.48818 | 0.48818 | 0.48818 | 0.48818 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244 | 0.46244
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 87.1472 | 87.1472 | 87.1472 | 87.1472 | 87.1472 | 87.1472 | 87.1472 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 72.8815 | 72.8815 | 72.8815 | 72.8815 | 72.8815 | 72.8815 | 72.8815 | 76.9384 | 76.9384 | 76.9384 | 76.9384 | 76.9384 | 76.9384 | 76.9384 | 76.9384 | 76.9384 | 76.9384 | 76.9384
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 62.8636 | 64.7243 | 66.6402 | 68.6127 | 70.6437 | 72.7347 | 74.8877 | 77.1043 | 79.3866 | 81.7365 | 84.1559 | 86.6469 | 89.2116 | 91.8523 | 94.5711 | 97.3704 | 100.2526 | 103.2201
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 62.8636 | 64.7243 | 66.6402 | 68.6127 | 70.6437 | 72.7347 | 74.8877 | 77.1043 | 79.3866 | 81.7365 | 84.1559 | 86.6469 | 89.2116 | 91.8523 | 94.5711 | 97.3704 | 100.2526 | 103.2201
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 62.8636 | 64.7243 | 66.6402 | 68.6127 | 70.6437 | 72.7347 | 74.8877 | 77.1043 | 79.3866 | 81.7365 | 84.1559 | 86.6469 | 89.2116 | 91.8523 | 94.5711 | 97.3704 | 100.2526 | 103.2201
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 4.9007 | 5.0458 | 5.1951 | 5.3489 | 5.5072 | 5.6702 | 5.8381 | 6.0109 | 6.1888 | 6.372 | 6.5606 | 6.7548 | 6.9547 | 7.1606 | 7.3726 | 7.5908 | 7.8155 | 8.0468
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 7.6164 | 7.8418 | 8.0739 | 8.3129 | 8.559 | 8.8123 | 9.0732 | 9.3417 | 9.6183 | 9.903 | 10.1961 | 10.4979 | 10.8086 | 11.1286 | 11.458 | 11.7971 | 12.1463 | 12.5058
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 7.6164 | 7.8418 | 8.0739 | 8.3129 | 8.559 | 8.8123 | 9.0732 | 9.3417 | 9.6183 | 9.903 | 10.1961 | 10.4979 | 10.8086 | 11.1286 | 11.458 | 11.7971 | 12.1463 | 12.5058
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 2946.6311 | 3073.3362 | 3196.2697 | 3324.1204 | 3457.0853 | 3595.3687 | 3739.1834 | 654.2566 | 680.4269 | 707.644 | 735.9497 | 765.3877 | 796.0032 | 827.8433 | 860.9571 | 895.3954 | 931.2112 | 968.4596
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 182.7989 | 194.3153 | 202.2822 | 208.3507 | 214.6012 | 221.0392 | 227.6704 | 211.0505 | 217.382 | 223.9034 | 230.6205 | 237.5392 | 244.6653 | 252.0053 | 259.5655 | 267.3524 | 275.373 | 283.6342
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 182.7989 | 194.3153 | 202.2822 | 208.3507 | 214.6012 | 221.0392 | 227.6704 | 211.0505 | 217.382 | 223.9034 | 230.6205 | 237.5392 | 244.6653 | 252.0053 | 259.5655 | 267.3524 | 275.373 | 283.6342
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 251.4543 | 258.8974 | 266.5607 | 274.4509 | 282.5747 | 290.9389 | 299.5507 | 308.4174 | 317.5466 | 326.9459 | 336.6235 | 346.5876 | 356.8466 | 367.4092 | 378.2845 | 389.4818 | 401.0104 | 412.8803
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 90.771 | 93.4579 | 96.2242 | 99.0725 | 102.005 | 105.0244 | 108.1331 | 111.3338 | 114.6293 | 118.0223 | 121.5158 | 125.1126 | 128.816 | 132.6289 | 136.5548 | 140.5968 | 144.7584 | 149.0433
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 8.6858 | 8.6858 | 8.6858 | 8.6858 | 8.6858 | 8.6858 | 8.6858 | 1373.7424 | 1373.7424 | 1373.7424 | 1373.7424 | 1373.7424 | 1373.7424 | 1373.7424 | 1373.7424 | 1373.7424 | 1373.7424 | 8.6858
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 1365.0566 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 3555.7219 | 3706.3045 | 3849.9319 | 3996.9549 | 4149.6618 | 4308.2742 | 4473.0223 | 4116.3142 | 4163.9774 | 4213.326 | 4264.4211 | 4317.3256 | 4372.1051 | 4428.8272 | 4487.5625 | 4548.3836 | 4611.3664 | 1946.476
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 3555.7219 | 3706.3045 | 3849.9319 | 3996.9549 | 4149.6618 | 4308.2742 | 4473.0223 | 4116.3142 | 4163.9774 | 4213.326 | 4264.4211 | 4317.3256 | 4372.1051 | 4428.8272 | 4487.5625 | 4548.3836 | 4611.3664 | 1946.476
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 31.1121 | 32.033 | 32.9812 | 33.9574 | 34.9626 | 35.9975 | 37.063 | 38.1601 | 39.2896 | 40.4526 | 41.65 | 42.8828 | 44.1521 | 45.459 | 46.8046 | 48.19 | 49.6165 | 51.0851
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 31.1121 | 32.033 | 32.9812 | 33.9574 | 34.9626 | 35.9975 | 37.063 | 38.1601 | 39.2896 | 40.4526 | 41.65 | 42.8828 | 44.1521 | 45.459 | 46.8046 | 48.19 | 49.6165 | 51.0851
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -112.3217
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3474.5122 | 3738.3375 | 3882.9131 | 4030.9123 | 4184.6244 | 4344.2717 | 4510.0853 | 4154.4743 | 4203.267 | 4253.7786 | 4306.0711 | 4360.2085 | 4416.2572 | 4474.2863 | 4534.3671 | 4596.5737 | 4660.9829 | 1997.5611
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 8166.9637 | 8787.0943 | 9126.9243 | 9474.8018 | 9836.1075 | 10211.3642 | 10601.1149 | 9765.2386 | 9879.9275 | 9998.6569 | 10121.5722 | 10248.824 | 10380.5686 | 10516.968 | 10658.19 | 10804.4088 | 10955.8049 | 4695.3379
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №11, теплоисточник - Котельная № 13, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579 | 0.35579
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642 | 0.069642
Тоже в % | % | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696 | 16.3696
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 12.3508 | 12.7164 | 13.0928 | 13.4803 | 13.8793 | 14.2902 | 14.7131 | 15.1487 | 15.5971 | 16.0587 | 16.5341 | 17.0235 | 17.5274 | 18.0462 | 18.5804 | 19.1303 | 19.6966 | 20.2796
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 4.1169 | 4.2388 | 4.3643 | 4.4934 | 4.6264 | 4.7634 | 4.9044 | 5.0496 | 5.199 | 5.3529 | 5.5114 | 5.6745 | 5.8425 | 6.0154 | 6.1935 | 6.3768 | 6.5655 | 6.7599
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 4.1169 | 4.2388 | 4.3643 | 4.4934 | 4.6264 | 4.7634 | 4.9044 | 5.0496 | 5.199 | 5.3529 | 5.5114 | 5.6745 | 5.8425 | 6.0154 | 6.1935 | 6.3768 | 6.5655 | 6.7599
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 4.1169 | 4.2388 | 4.3643 | 4.4934 | 4.6264 | 4.7634 | 4.9044 | 5.0496 | 5.199 | 5.3529 | 5.5114 | 5.6745 | 5.8425 | 6.0154 | 6.1935 | 6.3768 | 6.5655 | 6.7599
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 0.82339 | 0.84776 | 0.87285 | 0.89869 | 0.92529 | 0.95268 | 0.98088 | 1.0099 | 1.0398 | 1.0706 | 1.1023 | 1.1349 | 1.1685 | 1.2031 | 1.2387 | 1.2754 | 1.3131 | 1.352
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 82.3385 | 84.7758 | 87.2851 | 89.8688 | 92.5289 | 95.2677 | 98.0877 | 100.9911 | 103.9804 | 107.0582 | 110.2271 | 113.4899 | 116.8492 | 120.3079 | 123.869 | 127.5355 | 131.3106 | 135.1974
Страховые взносы | тыс. руб. | 29.7229 | 30.6027 | 31.5086 | 32.4412 | 33.4015 | 34.3901 | 35.4081 | 36.4562 | 37.5353 | 38.6463 | 39.7903 | 40.968 | 42.1807 | 43.4293 | 44.7148 | 46.0383 | 47.401 | 48.8041
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876 | 10.1876
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 145.6779 | 149.6042 | 153.6468 | 157.809 | 162.0944 | 166.5066 | 171.0495 | 175.7268 | 180.5426 | 185.5009 | 190.606 | 195.8622 | 201.2739 | 206.8459 | 212.5828 | 218.4895 | 224.5711 | 230.8326
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 145.6779 | 149.6042 | 153.6468 | 157.809 | 162.0944 | 166.5066 | 171.0495 | 175.7268 | 180.5426 | 185.5009 | 190.606 | 195.8622 | 201.2739 | 206.8459 | 212.5828 | 218.4895 | 224.5711 | 230.8326
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 409.4456 | 420.481 | 431.8431 | 443.5415 | 455.5861 | 467.9873 | 480.7556 | 493.9018 | 507.4371 | 521.373 | 535.7215 | 550.4947 | 565.7052 | 581.3659 | 597.4901 | 614.0917 | 631.1846 | 648.7835
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 409.4456 | 420.481 | 431.8431 | 443.5415 | 455.5861 | 467.9873 | 480.7556 | 493.9018 | 507.4371 | 521.373 | 535.7215 | 550.4947 | 565.7052 | 581.3659 | 597.4901 | 614.0917 | 631.1846 | 648.7835
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №11, теплоисточник - Котельная № 13, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 9765.5441 | 10507.0574 | 10913.4049 | 11329.3749 | 11761.4017 | 12210.1101 | 12676.1496 | 11676.6611 | 11813.799 | 11955.7682 | 12102.7425 | 12254.9023 | 12412.4343 | 12575.5321 | 12744.3966 | 12919.2358 | 13100.2658 | 5614.3912
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 409.4456 | 420.481 | 431.8431 | 443.5415 | 455.5861 | 467.9873 | 480.7556 | 493.9018 | 507.4371 | 521.373 | 535.7215 | 550.4947 | 565.7052 | 581.3659 | 597.4901 | 614.0917 | 631.1846 | 648.7835
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 10174.9897 | 10927.5384 | 11345.248 | 11772.9164 | 12216.9878 | 12678.0974 | 13156.9052 | 12170.5629 | 12321.236 | 12477.1412 | 12638.464 | 12805.397 | 12978.1394 | 13156.8979 | 13341.8867 | 13533.3275 | 13731.4504 | 6263.1746
Теплоисточник № | 12 | Котельная № 14, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 14, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 0 | 1
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195
Отопление | Гкал/ч | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431 | 0.1431
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618 | 16.2618
Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605 | -0.28605
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842
То же в % | % | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 176.527 | 174.5951
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 156.2978 | 154.5873
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 91.4024 | 92.4138
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2222
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 89.4264 | 90.4159
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 71.7502 | 72.5441
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 117.702 | 121.186 | 124.7731 | 128.4664 | 132.269 | 136.1842 | 140.2152 | 144.3656 | 148.6388 | 153.0385 | 157.5685 | 162.2325 | 167.0346 | 171.9788 | 177.0694 | 182.3106 | 187.707 | 193.2631
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 117.702 | 121.186 | 124.7731 | 128.4664 | 132.269 | 136.1842 | 140.2152 | 144.3656 | 148.6388 | 153.0385 | 157.5685 | 162.2325 | 167.0346 | 171.9788 | 177.0694 | 182.3106 | 187.707 | 193.2631
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 117.702 | 121.186 | 124.7731 | 128.4664 | 132.269 | 136.1842 | 140.2152 | 144.3656 | 148.6388 | 153.0385 | 157.5685 | 162.2325 | 167.0346 | 171.9788 | 177.0694 | 182.3106 | 187.707 | 193.2631
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 4.9007 | 5.0458 | 5.1951 | 5.3489 | 5.5072 | 5.6702 | 5.8381 | 6.0109 | 6.1888 | 6.372 | 6.5606 | 6.7548 | 6.9547 | 7.1606 | 7.3726 | 7.5908 | 7.8155 | 8.0468
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 13.6472 | 14.0511 | 14.467 | 14.8953 | 15.3362 | 15.7901 | 16.2575 | 16.7387 | 17.2342 | 17.7443 | 18.2696 | 18.8103 | 19.3671 | 19.9404 | 20.5306 | 21.1383 | 21.764 | 22.4082
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 13.6472 | 14.0511 | 14.467 | 14.8953 | 15.3362 | 15.7901 | 16.2575 | 16.7387 | 17.2342 | 17.7443 | 18.2696 | 18.8103 | 19.3671 | 19.9404 | 20.5306 | 21.1383 | 21.764 | 22.4082
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1324.7041 | 1381.6664 | 1436.9331 | 1494.4104 | 1554.1868 | 1616.3543 | 1681.0084 | 1748.2488 | 1818.1787 | 1890.9059 | 1966.5421 | 2045.2038 | 2127.012 | 2212.0924 | 2300.5761 | 2392.5992 | 2488.3031 | 2559.5135
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 234.4467 | 249.2169 | 259.4348 | 267.2178 | 275.2343 | 283.4914 | 291.9961 | 300.756 | 309.7787 | 319.072 | 328.6442 | 338.5035 | 348.6586 | 359.1184 | 369.8919 | 380.9887 | 392.4184 | 363.7718
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 234.4467 | 249.2169 | 259.4348 | 267.2178 | 275.2343 | 283.4914 | 291.9961 | 300.756 | 309.7787 | 319.072 | 328.6442 | 338.5035 | 348.6586 | 359.1184 | 369.8919 | 380.9887 | 392.4184 | 363.7718
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 470.8081 | 484.744 | 499.0925 | 513.8656 | 529.076 | 544.7367 | 560.8609 | 577.4624 | 594.5552 | 612.1541 | 630.2738 | 648.9299 | 668.1383 | 687.9152 | 708.2775 | 729.2425 | 750.828 | 773.0526
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 169.9543 | 174.9849 | 180.1645 | 185.4974 | 190.9881 | 196.6413 | 202.4619 | 208.4548 | 214.6251 | 220.978 | 227.5189 | 234.2535 | 241.1874 | 248.3265 | 255.677 | 263.245 | 271.0371 | 279.0598
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 16.2628 | 702.9756
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.7129
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.7129
Итого расходов | тыс. руб. | 2352.4259 | 2447.1579 | 2536.3228 | 2625.9645 | 2718.8604 | 2815.1309 | 2914.9009 | 3018.2999 | 3125.4623 | 3236.5275 | 3351.6404 | 3470.9511 | 3594.6154 | 3722.795 | 3855.6578 | 3993.3778 | 4136.1359 | 5588.8043
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 2352.4259 | 2447.1579 | 2536.3228 | 2625.9645 | 2718.8604 | 2815.1309 | 2914.9009 | 3018.2999 | 3125.4623 | 3236.5275 | 3351.6404 | 3470.9511 | 3594.6154 | 3722.795 | 3855.6578 | 3993.3778 | 4136.1359 | 5588.8043
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 58.2524 | 59.9767 | 61.752 | 63.5799 | 65.4618 | 67.3995 | 69.3945 | 71.4486 | 73.5635 | 75.741 | 77.9829 | 80.2912 | 82.6678 | 85.1148 | 87.6342 | 90.2282 | 92.8989 | 95.6487
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 58.2524 | 59.9767 | 61.752 | 63.5799 | 65.4618 | 67.3995 | 69.3945 | 71.4486 | 73.5635 | 75.741 | 77.9829 | 80.2912 | 82.6678 | 85.1148 | 87.6342 | 90.2282 | 92.8989 | 95.6487
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -210.3045
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2200.3739 | 2507.1346 | 2598.0748 | 2689.5444 | 2784.3222 | 2882.5304 | 2984.2954 | 3089.7485 | 3199.0258 | 3312.2685 | 3429.6233 | 3551.2423 | 3677.2832 | 3807.9098 | 3943.292 | 4083.606 | 4229.0348 | 5684.4531
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1991.2309 | 2268.8344 | 2351.1309 | 2433.9063 | 2519.6757 | 2608.5493 | 2700.6417 | 2796.0715 | 2894.9621 | 2997.4413 | 3103.6417 | 3213.7009 | 3327.7618 | 3445.9724 | 3568.4867 | 3695.464 | 3827.07 | 5144.1524
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №12, теплоисточник - Котельная № 14, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661 | 0.88661
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842
Тоже в % | % | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662 | 19.7662
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 16.6059 | 17.0974 | 17.6035 | 18.1246 | 18.6611 | 19.2134 | 19.7822 | 20.3677 | 20.9706 | 21.5913 | 22.2304 | 22.8885 | 23.566 | 24.2635 | 24.9817 | 25.7212 | 26.4825 | 27.2664
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 5.5353 | 5.6991 | 5.8678 | 6.0415 | 6.2204 | 6.4045 | 6.5941 | 6.7892 | 6.9902 | 7.1971 | 7.4101 | 7.6295 | 7.8553 | 8.0878 | 8.3272 | 8.5737 | 8.8275 | 9.0888
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 5.5353 | 5.6991 | 5.8678 | 6.0415 | 6.2204 | 6.4045 | 6.5941 | 6.7892 | 6.9902 | 7.1971 | 7.4101 | 7.6295 | 7.8553 | 8.0878 | 8.3272 | 8.5737 | 8.8275 | 9.0888
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 5.5353 | 5.6991 | 5.8678 | 6.0415 | 6.2204 | 6.4045 | 6.5941 | 6.7892 | 6.9902 | 7.1971 | 7.4101 | 7.6295 | 7.8553 | 8.0878 | 8.3272 | 8.5737 | 8.8275 | 9.0888
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 1.1071 | 1.1398 | 1.1736 | 1.2083 | 1.2441 | 1.2809 | 1.3188 | 1.3578 | 1.398 | 1.4394 | 1.482 | 1.5259 | 1.5711 | 1.6176 | 1.6654 | 1.7147 | 1.7655 | 1.8178
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 110.7061 | 113.983 | 117.3569 | 120.8306 | 124.4072 | 128.0897 | 131.8811 | 135.7848 | 139.804 | 143.9422 | 148.2029 | 152.5897 | 157.1064 | 161.7567 | 166.5447 | 171.4744 | 176.5501 | 181.776
Страховые взносы | тыс. руб. | 39.9631 | 41.1461 | 42.364 | 43.6179 | 44.909 | 46.2383 | 47.607 | 49.0162 | 50.467 | 51.9609 | 53.4989 | 55.0825 | 56.7129 | 58.3916 | 60.12 | 61.8996 | 63.7318 | 65.6183
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 100.4433 | 100.4433 | 100.4433 | 100.4433 | 4047.2549 | 4047.2549
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6192 | 96.6192 | 96.6192 | 96.6192 | 4043.4309 | 4043.4309
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975 | 13.6975
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 195.8673 | 201.1463 | 206.5816 | 212.1778 | 217.9396 | 223.872 | 229.9799 | 236.2687 | 242.7436 | 249.4102 | 256.2741 | 263.3412 | 367.2367 | 374.7283 | 382.4417 | 390.3834 | 4345.3718 | 4353.7906
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 195.8673 | 201.1463 | 206.5816 | 212.1778 | 217.9396 | 223.872 | 229.9799 | 236.2687 | 242.7436 | 249.4102 | 256.2741 | 263.3412 | 367.2367 | 374.7283 | 382.4417 | 390.3834 | 4345.3718 | 4353.7906
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 220.9173 | 226.8715 | 233.0019 | 239.3138 | 245.8125 | 252.5036 | 259.3927 | 266.4858 | 273.7888 | 281.308 | 289.0497 | 297.0206 | 414.2036 | 422.6534 | 431.3533 | 440.3107 | 4901.114 | 4910.6095
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 220.9173 | 226.8715 | 233.0019 | 239.3138 | 245.8125 | 252.5036 | 259.3927 | 266.4858 | 273.7888 | 281.308 | 289.0497 | 297.0206 | 414.2036 | 422.6534 | 431.3533 | 440.3107 | 4901.114 | 4910.6095
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №12, теплоисточник - Котельная № 14, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2481.7861 | 2827.7794 | 2930.3502 | 3033.518 | 3140.4173 | 3251.1856 | 3365.9657 | 3484.9054 | 3608.1585 | 3735.8842 | 3868.2478 | 4005.421 | 4147.5817 | 4294.9145 | 4447.611 | 4605.8702 | 4769.8983 | 6411.4543
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 220.9173 | 226.8715 | 233.0019 | 239.3138 | 245.8125 | 252.5036 | 259.3927 | 266.4858 | 273.7888 | 281.308 | 289.0497 | 297.0206 | 414.2036 | 422.6534 | 431.3533 | 440.3107 | 4901.114 | 4910.6095
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2702.7034 | 3054.6508 | 3163.3521 | 3272.8318 | 3386.2298 | 3503.6892 | 3625.3584 | 3751.3912 | 3881.9473 | 4017.1922 | 4157.2976 | 4302.4416 | 4561.7853 | 4717.5679 | 4878.9643 | 5046.1809 | 9671.0123 | 11322.0638
Теплоисточник № | 13 | Котельная № 15, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 15, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912 | 0.0033912
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0369
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399
Отопление | Гкал/ч | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399 | 0.16399
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872 | 0.16872
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336 | 45.2336
Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967 | -0.015967
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384 | 0.53384
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623 | 0.0088623
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585
То же в % | % | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 86.583 | 86.583 | 86.583 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203 | 81.5203
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 162.1883 | 162.1883 | 162.1883 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048 | 152.7048
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 88.0828 | 88.0828 | 88.0828 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531 | 93.5531
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0.60608 | 0.60608 | 0.60608 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064 | 0.57064
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 86.6188 | 86.6188 | 86.6188 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 70.6828 | 70.6828 | 70.6828 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725 | 75.0725
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 49.8896 | 51.3663 | 52.8868 | 54.4522 | 56.064 | 57.7235 | 59.4321 | 61.1913 | 63.0026 | 64.8675 | 66.7875 | 68.7645 | 70.7999 | 72.8956 | 75.0533 | 77.2748 | 79.5622 | 81.9172
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 49.8896 | 51.3663 | 52.8868 | 54.4522 | 56.064 | 57.7235 | 59.4321 | 61.1913 | 63.0026 | 64.8675 | 66.7875 | 68.7645 | 70.7999 | 72.8956 | 75.0533 | 77.2748 | 79.5622 | 81.9172
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 49.8896 | 51.3663 | 52.8868 | 54.4522 | 56.064 | 57.7235 | 59.4321 | 61.1913 | 63.0026 | 64.8675 | 66.7875 | 68.7645 | 70.7999 | 72.8956 | 75.0533 | 77.2748 | 79.5622 | 81.9172
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 7.673 | 7.9001 | 8.134 | 8.3747 | 8.6226 | 8.8778 | 9.1406 | 9.4112 | 9.6898 | 9.9766 | 10.2719 | 10.5759 | 10.889 | 11.2113 | 11.5431 | 11.8848 | 12.2366 | 12.5988
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 7.673 | 7.9001 | 8.134 | 8.3747 | 8.6226 | 8.8778 | 9.1406 | 9.4112 | 9.6898 | 9.9766 | 10.2719 | 10.5759 | 10.889 | 11.2113 | 11.5431 | 11.8848 | 12.2366 | 12.5988
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 3658.2759 | 3815.5817 | 3968.205 | 690.1195 | 717.7243 | 746.4333 | 776.2906 | 807.3422 | 839.6359 | 873.2214 | 908.1502 | 944.4762 | 982.2553 | 1021.5455 | 1062.4073 | 1104.9036 | 1149.0997 | 1195.0637
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 125.9014 | 133.8332 | 139.3203 | 129.1499 | 133.0244 | 137.0152 | 141.1256 | 145.3594 | 149.7202 | 154.2118 | 158.8381 | 163.6033 | 168.5114 | 173.5667 | 178.7737 | 184.1369 | 189.6611 | 195.3509
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 125.9014 | 133.8332 | 139.3203 | 129.1499 | 133.0244 | 137.0152 | 141.1256 | 145.3594 | 149.7202 | 154.2118 | 158.8381 | 163.6033 | 168.5114 | 173.5667 | 178.7737 | 184.1369 | 189.6611 | 195.3509
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 199.5584 | 205.4654 | 211.5471 | 217.8089 | 224.2561 | 230.8941 | 237.7285 | 244.7653 | 252.0103 | 259.4699 | 267.1502 | 275.0578 | 283.1995 | 291.5822 | 300.2131 | 309.0994 | 318.2487 | 327.6689
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 72.0374 | 74.1698 | 76.3652 | 78.6256 | 80.9529 | 83.3491 | 85.8162 | 88.3564 | 90.9718 | 93.6645 | 96.437 | 99.2915 | 102.2306 | 105.2566 | 108.3722 | 111.58 | 114.8828 | 118.2833
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 6.8932 | 6.8932 | 6.8932 | 1640.2222 | 1640.2222 | 1640.2222 | 1640.2222 | 1640.2222 | 1640.2222 | 1640.2222 | 1640.2222 | 1640.2222 | 1640.2222 | 6.8932 | 6.8932 | 6.8932 | 6.8932 | 6.8932
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 1633.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 4120.2289 | 4295.2097 | 4463.3516 | 4452.0822 | 4494.1956 | 4537.8442 | 4583.085 | 4629.977 | 4678.5818 | 4728.9628 | 4781.1861 | 4835.3204 | 4891.4368 | 1682.9511 | 1743.2559 | 1805.7727 | 1870.5842 | 1937.776
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 4120.2289 | 4295.2097 | 4463.3516 | 4452.0822 | 4494.1956 | 4537.8442 | 4583.085 | 4629.977 | 4678.5818 | 4728.9628 | 4781.1861 | 4835.3204 | 4891.4368 | 1682.9511 | 1743.2559 | 1805.7727 | 1870.5842 | 1937.776
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 24.6911 | 25.4219 | 26.1744 | 26.9492 | 27.7469 | 28.5682 | 29.4138 | 30.2845 | 31.1809 | 32.1038 | 33.0541 | 34.0325 | 35.0399 | 36.0771 | 37.1449 | 38.2444 | 39.3765 | 40.542
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 24.6911 | 25.4219 | 26.1744 | 26.9492 | 27.7469 | 28.5682 | 29.4138 | 30.2845 | 31.1809 | 32.1038 | 33.0541 | 34.0325 | 35.0399 | 36.0771 | 37.1449 | 38.2444 | 39.3765 | 40.542
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -89.1404
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4055.7796 | 4320.6316 | 4489.526 | 4479.0314 | 4521.9425 | 4566.4124 | 4612.4988 | 4660.2615 | 4709.7626 | 4761.0666 | 4814.2402 | 4869.3529 | 4926.4767 | 1719.0281 | 1780.4008 | 1844.0172 | 1909.9607 | 1978.318
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 7725.5888 | 8230.088 | 8551.8039 | 8531.8133 | 8613.5519 | 8698.2597 | 8786.0467 | 8877.0268 | 8971.3182 | 9069.0438 | 9170.3308 | 9275.3113 | 9384.1226 | 3274.464 | 3391.3688 | 3512.5475 | 3638.159 | 3768.3683
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №13, теплоисточник - Котельная № 15, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498 | 0.52498
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585
Тоже в % | % | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978 | 18.3978
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 13.7801 | 14.188 | 14.6079 | 15.0403 | 15.4855 | 15.9439 | 16.4158 | 16.9017 | 17.402 | 17.9171 | 18.4475 | 18.9935 | 19.5557 | 20.1346 | 20.7306 | 21.3442 | 21.976 | 22.6265
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 4.5934 | 4.7293 | 4.8693 | 5.0134 | 5.1618 | 5.3146 | 5.4719 | 5.6339 | 5.8007 | 5.9724 | 6.1492 | 6.3312 | 6.5186 | 6.7115 | 6.9102 | 7.1147 | 7.3253 | 7.5422
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 4.5934 | 4.7293 | 4.8693 | 5.0134 | 5.1618 | 5.3146 | 5.4719 | 5.6339 | 5.8007 | 5.9724 | 6.1492 | 6.3312 | 6.5186 | 6.7115 | 6.9102 | 7.1147 | 7.3253 | 7.5422
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 4.5934 | 4.7293 | 4.8693 | 5.0134 | 5.1618 | 5.3146 | 5.4719 | 5.6339 | 5.8007 | 5.9724 | 6.1492 | 6.3312 | 6.5186 | 6.7115 | 6.9102 | 7.1147 | 7.3253 | 7.5422
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 0.91867 | 0.94586 | 0.97386 | 1.0027 | 1.0324 | 1.0629 | 1.0944 | 1.1268 | 1.1601 | 1.1945 | 1.2298 | 1.2662 | 1.3037 | 1.3423 | 1.382 | 1.4229 | 1.4651 | 1.5084
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 91.8671 | 94.5864 | 97.3861 | 100.2688 | 103.2367 | 106.2925 | 109.4388 | 112.6782 | 116.0135 | 119.4475 | 122.9831 | 126.6234 | 130.3715 | 134.2304 | 138.2037 | 142.2945 | 146.5064 | 150.843
Страховые взносы | тыс. руб. | 33.1626 | 34.1442 | 35.1549 | 36.1954 | 37.2668 | 38.3699 | 39.5057 | 40.675 | 41.879 | 43.1186 | 44.395 | 45.709 | 47.062 | 48.4551 | 49.8893 | 51.3661 | 52.8865 | 54.4519
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 3.1733 | 663.0761
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.9028
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666 | 11.3666
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 162.5364 | 166.9171 | 171.4274 | 176.0713 | 180.8526 | 185.7755 | 190.8441 | 196.0627 | 201.4357 | 206.9679 | 212.6637 | 218.5282 | 224.5662 | 230.783 | 237.1838 | 243.7741 | 250.5594 | 917.4484
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 162.5364 | 166.9171 | 171.4274 | 176.0713 | 180.8526 | 185.7755 | 190.8441 | 196.0627 | 201.4357 | 206.9679 | 212.6637 | 218.5282 | 224.5662 | 230.783 | 237.1838 | 243.7741 | 250.5594 | 917.4484
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 379.4077 | 389.6335 | 400.1621 | 411.0022 | 422.1633 | 433.6547 | 445.4862 | 457.668 | 470.2103 | 483.1239 | 496.4197 | 510.1091 | 524.2037 | 538.7155 | 553.6568 | 569.0404 | 584.8794 | 2141.5945
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 379.4077 | 389.6335 | 400.1621 | 411.0022 | 422.1633 | 433.6547 | 445.4862 | 457.668 | 470.2103 | 483.1239 | 496.4197 | 510.1091 | 524.2037 | 538.7155 | 553.6568 | 569.0404 | 584.8794 | 2141.5945
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №13, теплоисточник - Котельная № 15, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 9467.3831 | 10085.6257 | 10479.8749 | 10455.3773 | 10555.5445 | 10659.3503 | 10766.9296 | 10878.4218 | 10993.972 | 11113.7306 | 11237.8535 | 11366.5027 | 11499.8463 | 4012.7175 | 4155.9794 | 4304.4788 | 4458.4104 | 4617.9764
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 379.4077 | 389.6335 | 400.1621 | 411.0022 | 422.1633 | 433.6547 | 445.4862 | 457.668 | 470.2103 | 483.1239 | 496.4197 | 510.1091 | 524.2037 | 538.7155 | 553.6568 | 569.0404 | 584.8794 | 2141.5945
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 9846.7908 | 10475.2592 | 10880.037 | 10866.3795 | 10977.7077 | 11093.005 | 11212.4158 | 11336.0898 | 11464.1823 | 11596.8544 | 11734.2732 | 11876.6118 | 12024.05 | 4551.433 | 4709.6363 | 4873.5192 | 5043.2898 | 6759.571
Теплоисточник № | 14 | Котельная № 16, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 16, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702
Отопление | Гкал/ч | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702 | 0.78702
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592 | 68.8592
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1139
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175 | 0.043175
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216 | 331.216
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877 | 156.6877
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.175
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185 | 2.3185
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109 | 89.3109
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 345.081 | 355.2953 | 365.8121 | 376.6401 | 387.7887 | 399.2672 | 411.0855 | 423.2537 | 435.782 | 448.6811 | 461.9621 | 475.6362 | 489.715 | 504.2105 | 519.1352 | 534.5016 | 550.3228 | 566.6124
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 345.081 | 355.2953 | 365.8121 | 376.6401 | 387.7887 | 399.2672 | 411.0855 | 423.2537 | 435.782 | 448.6811 | 461.9621 | 475.6362 | 489.715 | 504.2105 | 519.1352 | 534.5016 | 550.3228 | 566.6124
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 345.081 | 355.2953 | 365.8121 | 376.6401 | 387.7887 | 399.2672 | 411.0855 | 423.2537 | 435.782 | 448.6811 | 461.9621 | 475.6362 | 489.715 | 504.2105 | 519.1352 | 534.5016 | 550.3228 | 566.6124
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 33.042 | 34.02 | 35.027 | 36.0638 | 37.1313 | 38.2304 | 39.362 | 40.5272 | 41.7268 | 42.9619 | 44.2335 | 45.5429 | 46.8909 | 48.2789 | 49.708 | 51.1793 | 52.6942 | 54.254
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 33.042 | 34.02 | 35.027 | 36.0638 | 37.1313 | 38.2304 | 39.362 | 40.5272 | 41.7268 | 42.9619 | 44.2335 | 45.5429 | 46.8909 | 48.2789 | 49.708 | 51.1793 | 52.6942 | 54.254
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 2485.5303 | 2592.4081 | 2696.1044 | 2803.9486 | 2916.1065 | 3032.7508 | 3154.0608 | 3280.2232 | 3411.4322 | 3547.8895 | 3689.805 | 3837.3972 | 3990.8931 | 4150.5288 | 4316.55 | 4489.212 | 4668.7805 | 4855.5317
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1463.6153 | 1555.8231 | 1619.6118 | 1668.2002 | 1718.2462 | 1769.7935 | 1822.8873 | 1877.574 | 1933.9012 | 1991.9182 | 2051.6758 | 2113.226 | 2176.6228 | 2241.9215 | 2309.1792 | 2378.4545 | 2449.8082 | 2523.3024
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1463.6153 | 1555.8231 | 1619.6118 | 1668.2002 | 1718.2462 | 1769.7935 | 1822.8873 | 1877.574 | 1933.9012 | 1991.9182 | 2051.6758 | 2113.226 | 2176.6228 | 2241.9215 | 2309.1792 | 2378.4545 | 2449.8082 | 2523.3024
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1380.3238 | 1421.1814 | 1463.2484 | 1506.5605 | 1551.1547 | 1597.0689 | 1644.3421 | 1693.0146 | 1743.1279 | 1794.7245 | 1847.8483 | 1902.5446 | 1958.8599 | 2016.8422 | 2076.5407 | 2138.0063 | 2201.2913 | 2266.4495
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 498.2751 | 513.024 | 528.2096 | 543.8446 | 559.9424 | 576.5167 | 593.5815 | 611.1516 | 629.2416 | 647.8672 | 667.0441 | 686.7886 | 707.1175 | 728.0482 | 749.5984 | 771.7865 | 794.6314 | 818.1525
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795 | 47.6795
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 6253.5469 | 6519.4314 | 6755.6927 | 6982.9372 | 7218.0492 | 7461.3069 | 7712.9988 | 7973.4237 | 8242.8911 | 8521.7218 | 8810.2482 | 9108.8149 | 9417.7788 | 9737.5096 | 10068.3909 | 10410.8197 | 10765.2079 | 11131.9819
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 6253.5469 | 6519.4314 | 6755.6927 | 6982.9372 | 7218.0492 | 7461.3069 | 7712.9988 | 7973.4237 | 8242.8911 | 8521.7218 | 8810.2482 | 9108.8149 | 9417.7788 | 9737.5096 | 10068.3909 | 10410.8197 | 10765.2079 | 11131.9819
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 170.7856 | 175.8408 | 181.0457 | 186.4047 | 191.9222 | 197.6031 | 203.4522 | 209.4744 | 215.6748 | 222.0588 | 228.6317 | 235.3992 | 242.367 | 249.5411 | 256.9275 | 264.5326 | 272.3627 | 280.4247
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 170.7856 | 175.8408 | 181.0457 | 186.4047 | 191.9222 | 197.6031 | 203.4522 | 209.4744 | 215.6748 | 222.0588 | 228.6317 | 235.3992 | 242.367 | 249.5411 | 256.9275 | 264.5326 | 272.3627 | 280.4247
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -616.5746
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 5807.7578 | 6695.2722 | 6936.7384 | 7169.3419 | 7409.9714 | 7658.9101 | 7916.451 | 8182.898 | 8458.5659 | 8743.7806 | 9038.88 | 9344.2141 | 9660.1458 | 9987.0507 | 10325.3184 | 10675.3523 | 11037.5706 | 11412.4066
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2804.752 | 3233.361 | 3349.9728 | 3462.3044 | 3578.5121 | 3698.7326 | 3823.1073 | 3951.7831 | 4084.9119 | 4222.6512 | 4365.1642 | 4512.6198 | 4665.1933 | 4823.0662 | 4986.4264 | 5155.469 | 5330.3958 | 5511.4161
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №14, теплоисточник - Котельная № 16, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0707
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тоже в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 102.014 | 105.0336 | 108.1426 | 111.3436 | 114.6394 | 118.0327 | 121.5265 | 125.1236 | 128.8273 | 132.6406 | 136.5667 | 140.6091 | 144.7712 | 149.0564 | 153.4684 | 158.0111 | 162.6882 | 167.5038
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 34.0047 | 35.0112 | 36.0475 | 37.1145 | 38.2131 | 39.3442 | 40.5088 | 41.7079 | 42.9424 | 44.2135 | 45.5222 | 46.8697 | 48.2571 | 49.6855 | 51.1561 | 52.6704 | 54.2294 | 55.8346
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 34.0047 | 35.0112 | 36.0475 | 37.1145 | 38.2131 | 39.3442 | 40.5088 | 41.7079 | 42.9424 | 44.2135 | 45.5222 | 46.8697 | 48.2571 | 49.6855 | 51.1561 | 52.6704 | 54.2294 | 55.8346
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 34.0047 | 35.0112 | 36.0475 | 37.1145 | 38.2131 | 39.3442 | 40.5088 | 41.7079 | 42.9424 | 44.2135 | 45.5222 | 46.8697 | 48.2571 | 49.6855 | 51.1561 | 52.6704 | 54.2294 | 55.8346
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 6.8009 | 7.0022 | 7.2095 | 7.4229 | 7.6426 | 7.8688 | 8.1018 | 8.3416 | 8.5885 | 8.8427 | 9.1044 | 9.3739 | 9.6514 | 9.9371 | 10.2312 | 10.5341 | 10.8459 | 11.1669
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 680.0931 | 700.2238 | 720.9505 | 742.2906 | 764.2624 | 786.8846 | 810.1764 | 834.1576 | 858.8486 | 884.2706 | 910.445 | 937.3941 | 965.141 | 993.7092 | 1023.123 | 1053.4074 | 1084.5883 | 1116.6921
Страховые взносы | тыс. руб. | 245.5029 | 252.7698 | 260.2517 | 267.9552 | 275.8867 | 284.0529 | 292.4609 | 301.1177 | 310.0308 | 319.2077 | 328.6563 | 338.3845 | 348.4007 | 358.7133 | 369.3312 | 380.2634 | 391.5192 | 403.1082
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 241.1123 | 281.309 | 281.309 | 281.309 | 281.309 | 6074.3517
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6204 | 257.817 | 257.817 | 257.817 | 257.817 | 6050.8598
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147 | 84.147
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 1203.2581 | 1235.6885 | 1269.0787 | 1303.4574 | 1338.8536 | 1375.2975 | 1412.8202 | 1451.4536 | 1491.2305 | 1532.1848 | 1574.3514 | 1617.7661 | 1880.0862 | 1966.3057 | 2013.6909 | 2062.4787 | 2112.7105 | 7957.472
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 1203.2581 | 1235.6885 | 1269.0787 | 1303.4574 | 1338.8536 | 1375.2975 | 1412.8202 | 1451.4536 | 1491.2305 | 1532.1848 | 1574.3514 | 1617.7661 | 1880.0862 | 1966.3057 | 2013.6909 | 2062.4787 | 2112.7105 | 7957.472
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 581.0918 | 596.7535 | 612.8787 | 629.4812 | 646.5752 | 664.1752 | 682.2961 | 700.9534 | 720.1629 | 739.941 | 760.3046 | 781.271 | 907.9538 | 949.5919 | 972.4757 | 996.0369 | 1020.2955 | 3842.9177
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 581.0918 | 596.7535 | 612.8787 | 629.4812 | 646.5752 | 664.1752 | 682.2961 | 700.9534 | 720.1629 | 739.941 | 760.3046 | 781.271 | 907.9538 | 949.5919 | 972.4757 | 996.0369 | 1020.2955 | 3842.9177
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №14, теплоисточник - Котельная № 16, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2804.752 | 3233.361 | 3349.9728 | 3462.3044 | 3578.5121 | 3698.7326 | 3823.1073 | 3951.7831 | 4084.9119 | 4222.6512 | 4365.1642 | 4512.6198 | 4665.1933 | 4823.0662 | 4986.4264 | 5155.469 | 5330.3958 | 5511.4161
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 581.0918 | 596.7535 | 612.8787 | 629.4812 | 646.5752 | 664.1752 | 682.2961 | 700.9534 | 720.1629 | 739.941 | 760.3046 | 781.271 | 907.9538 | 949.5919 | 972.4757 | 996.0369 | 1020.2955 | 3842.9177
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 3385.8438 | 3830.1145 | 3962.8515 | 4091.7857 | 4225.0874 | 4362.9077 | 4505.4034 | 4652.7365 | 4805.0748 | 4962.5923 | 5125.4688 | 5293.8908 | 5573.1471 | 5772.6581 | 5958.9021 | 6151.5059 | 6350.6913 | 9354.3338
Теплоисточник № | 15 | Котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 17, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.0017205
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438
Отопление | Гкал/ч | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438 | 0.084438
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074 | 71.8074
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342 | 0.34342
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187 | 0.0056187
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987
То же в % | % | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 56.067 | 56.067 | 56.067 | 56.067 | 56.067 | 56.067 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548 | 52.4548
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 163.2604 | 163.2604 | 163.2604 | 163.2604 | 163.2604 | 163.2604 | 152.742 | 152.742 | 152.742 | 152.742 | 152.742 | 152.742 | 152.742 | 152.742 | 152.742 | 152.742 | 152.742 | 152.742
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 87.5044 | 87.5044 | 87.5044 | 87.5044 | 87.5044 | 87.5044 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303 | 93.5303
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0.39247 | 0.39247 | 0.39247 | 0.39247 | 0.39247 | 0.39247 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 86.071 | 86.071 | 86.071 | 86.071 | 86.071 | 86.071 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982 | 91.9982
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 74.0988 | 74.0988 | 74.0988 | 74.0988 | 74.0988 | 74.0988 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016 | 79.2016
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 49.8896 | 51.3663 | 52.8868 | 54.4522 | 56.064 | 57.7235 | 59.4321 | 61.1913 | 63.0026 | 64.8675 | 66.7875 | 68.7645 | 70.7999 | 72.8956 | 75.0533 | 77.2748 | 79.5622 | 81.9172
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 49.8896 | 51.3663 | 52.8868 | 54.4522 | 56.064 | 57.7235 | 59.4321 | 61.1913 | 63.0026 | 64.8675 | 66.7875 | 68.7645 | 70.7999 | 72.8956 | 75.0533 | 77.2748 | 79.5622 | 81.9172
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 49.8896 | 51.3663 | 52.8868 | 54.4522 | 56.064 | 57.7235 | 59.4321 | 61.1913 | 63.0026 | 64.8675 | 66.7875 | 68.7645 | 70.7999 | 72.8956 | 75.0533 | 77.2748 | 79.5622 | 81.9172
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 6.2856 | 6.4717 | 6.6632 | 6.8605 | 7.0635 | 7.2726 | 7.4879 | 7.7095 | 7.9377 | 8.1727 | 8.4146 | 8.6637 | 8.9201 | 9.1842 | 9.456 | 9.7359 | 10.0241 | 10.3208
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 6.2856 | 6.4717 | 6.6632 | 6.8605 | 7.0635 | 7.2726 | 7.4879 | 7.7095 | 7.9377 | 8.1727 | 8.4146 | 8.6637 | 8.9201 | 9.1842 | 9.456 | 9.7359 | 10.0241 | 10.3208
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 2368.9241 | 2470.7878 | 2569.6193 | 2672.4041 | 2779.3003 | 2890.4723 | 499.5095 | 519.4899 | 540.2695 | 561.8803 | 584.3555 | 607.7297 | 632.0389 | 657.3205 | 683.6133 | 710.9578 | 739.3961 | 768.972
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 110.3575 | 117.3101 | 122.1198 | 125.7834 | 129.5569 | 133.4436 | 123.7022 | 127.4133 | 131.2357 | 135.1727 | 139.2279 | 143.4048 | 147.7069 | 152.1381 | 156.7022 | 161.4033 | 166.2454 | 171.2328
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 110.3575 | 117.3101 | 122.1198 | 125.7834 | 129.5569 | 133.4436 | 123.7022 | 127.4133 | 131.2357 | 135.1727 | 139.2279 | 143.4048 | 147.7069 | 152.1381 | 156.7022 | 161.4033 | 166.2454 | 171.2328
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 199.5584 | 205.4654 | 211.5471 | 217.8089 | 224.2561 | 230.8941 | 237.7285 | 244.7653 | 252.0103 | 259.4699 | 267.1502 | 275.0578 | 283.1995 | 291.5822 | 300.2131 | 309.0994 | 318.2487 | 327.6689
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 72.0374 | 74.1698 | 76.3652 | 78.6256 | 80.9529 | 83.3491 | 85.8162 | 88.3564 | 90.9718 | 93.6645 | 96.437 | 99.2915 | 102.2306 | 105.2566 | 108.3722 | 111.58 | 114.8828 | 118.2833
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 6.8932 | 6.8932 | 6.8932 | 6.8932 | 6.8932 | 6.8932 | 1110.7041 | 1110.7041 | 1110.7041 | 1110.7041 | 1110.7041 | 1110.7041 | 1110.7041 | 1110.7041 | 1110.7041 | 1110.7041 | 6.8932 | 6.8932
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 1103.8109 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 2813.9459 | 2932.4642 | 3046.0946 | 3162.8279 | 3284.0869 | 3410.0484 | 3228.1916 | 3263.4408 | 3299.9427 | 3337.7426 | 3376.8878 | 3417.427 | 3459.411 | 3502.8922 | 3547.9251 | 3594.5663 | 1435.2525 | 1485.2881
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 2813.9459 | 2932.4642 | 3046.0946 | 3162.8279 | 3284.0869 | 3410.0484 | 3228.1916 | 3263.4408 | 3299.9427 | 3337.7426 | 3376.8878 | 3417.427 | 3459.411 | 3502.8922 | 3547.9251 | 3594.5663 | 1435.2525 | 1485.2881
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 24.6911 | 25.4219 | 26.1744 | 26.9492 | 27.7469 | 28.5682 | 29.4138 | 30.2845 | 31.1809 | 32.1038 | 33.0541 | 34.0325 | 35.0399 | 36.0771 | 37.1449 | 38.2444 | 39.3765 | 40.542
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 24.6911 | 25.4219 | 26.1744 | 26.9492 | 27.7469 | 28.5682 | 29.4138 | 30.2845 | 31.1809 | 32.1038 | 33.0541 | 34.0325 | 35.0399 | 36.0771 | 37.1449 | 38.2444 | 39.3765 | 40.542
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -89.1404
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2749.4966 | 2957.8862 | 3072.2691 | 3189.7771 | 3311.8338 | 3438.6166 | 3257.6054 | 3293.7253 | 3331.1236 | 3369.8465 | 3409.9419 | 3451.4596 | 3494.4509 | 3538.9692 | 3585.0701 | 3632.8108 | 1474.629 | 1525.8302
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 8139.3733 | 8756.2719 | 9094.8813 | 9442.7419 | 9804.068 | 10179.3848 | 9643.5351 | 9750.4612 | 9861.1719 | 9975.8039 | 10094.4989 | 10217.4041 | 10344.6719 | 10476.4603 | 10612.9333 | 10754.2607 | 4365.3648 | 4516.9364
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №15, теплоисточник - Котельная № 17, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081 | 0.29081
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987
Тоже в % | % | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096 | 13.9096
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 6.7318 | 6.9311 | 7.1363 | 7.3475 | 7.565 | 7.7889 | 8.0194 | 8.2568 | 8.5012 | 8.7529 | 9.0119 | 9.2787 | 9.5533 | 9.8361 | 10.1273 | 10.427 | 10.7357 | 11.0535
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2.2439 | 2.3104 | 2.3788 | 2.4492 | 2.5217 | 2.5963 | 2.6731 | 2.7523 | 2.8337 | 2.9176 | 3.004 | 3.0929 | 3.1844 | 3.2787 | 3.3758 | 3.4757 | 3.5786 | 3.6845
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 2.2439 | 2.3104 | 2.3788 | 2.4492 | 2.5217 | 2.5963 | 2.6731 | 2.7523 | 2.8337 | 2.9176 | 3.004 | 3.0929 | 3.1844 | 3.2787 | 3.3758 | 3.4757 | 3.5786 | 3.6845
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 2.2439 | 2.3104 | 2.3788 | 2.4492 | 2.5217 | 2.5963 | 2.6731 | 2.7523 | 2.8337 | 2.9176 | 3.004 | 3.0929 | 3.1844 | 3.2787 | 3.3758 | 3.4757 | 3.5786 | 3.6845
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 0.44879 | 0.46207 | 0.47575 | 0.48983 | 0.50433 | 0.51926 | 0.53463 | 0.55045 | 0.56675 | 0.58352 | 0.6008 | 0.61858 | 0.63689 | 0.65574 | 0.67515 | 0.69514 | 0.71571 | 0.7369
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 44.8789 | 46.2073 | 47.575 | 48.9832 | 50.4331 | 51.926 | 53.463 | 55.0455 | 56.6748 | 58.3524 | 60.0796 | 61.858 | 63.689 | 65.5742 | 67.5152 | 69.5136 | 71.5712 | 73.6897
Страховые взносы | тыс. руб. | 16.2006 | 16.6801 | 17.1738 | 17.6822 | 18.2056 | 18.7445 | 19.2993 | 19.8705 | 20.4587 | 21.0643 | 21.6878 | 22.3298 | 22.9907 | 23.6712 | 24.3719 | 25.0933 | 25.8361 | 26.6008
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5502 | 704.896
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.3458
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528 | 5.5528
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 79.4022 | 81.5422 | 83.7456 | 86.0142 | 88.35 | 90.7549 | 93.231 | 95.7804 | 98.4053 | 101.1078 | 103.8904 | 106.7553 | 109.705 | 112.742 | 115.8689 | 119.0884 | 122.4031 | 829.1618
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 79.4022 | 81.5422 | 83.7456 | 86.0142 | 88.35 | 90.7549 | 93.231 | 95.7804 | 98.4053 | 101.1078 | 103.8904 | 106.7553 | 109.705 | 112.742 | 115.8689 | 119.0884 | 122.4031 | 829.1618
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 273.0333 | 280.3921 | 287.9687 | 295.7696 | 303.8014 | 312.071 | 320.5853 | 329.3517 | 338.3775 | 347.6706 | 357.2386 | 367.0899 | 377.2328 | 387.676 | 398.4282 | 409.4987 | 420.8969 | 2851.1658
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 273.0333 | 280.3921 | 287.9687 | 295.7696 | 303.8014 | 312.071 | 320.5853 | 329.3517 | 338.3775 | 347.6706 | 357.2386 | 367.0899 | 377.2328 | 387.676 | 398.4282 | 409.4987 | 420.8969 | 2851.1658
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №15, теплоисточник - Котельная № 17, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 9454.4524 | 10171.0234 | 10564.3419 | 10968.4064 | 11388.1119 | 11824.0688 | 11201.6418 | 11325.8439 | 11454.4421 | 11587.5952 | 11725.4678 | 11868.2308 | 12016.0613 | 12169.1427 | 12327.6656 | 12491.8273 | 5070.6771 | 5246.7381
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 273.0333 | 280.3921 | 287.9687 | 295.7696 | 303.8014 | 312.071 | 320.5853 | 329.3517 | 338.3775 | 347.6706 | 357.2386 | 367.0899 | 377.2328 | 387.676 | 398.4282 | 409.4987 | 420.8969 | 2851.1658
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 9727.4857 | 10451.4154 | 10852.3106 | 11264.176 | 11691.9134 | 12136.1398 | 11522.2271 | 11655.1956 | 11792.8197 | 11935.2657 | 12082.7065 | 12235.3208 | 12393.2941 | 12556.8187 | 12726.0938 | 12901.326 | 5491.574 | 8097.904
Теплоисточник № | 16 | Котельная № 20, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 20, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309 | 0.0042309
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271
Отопление | Гкал/ч | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621 | 53.6621
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913 | 0.55913
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794 | 158.7794
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739 | 89.9739
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145 | 0.62145
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392 | 88.0392
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 56.8447 | 58.5273 | 60.2597 | 62.0434 | 63.8799 | 65.7708 | 67.7176 | 69.722 | 71.7858 | 73.9106 | 76.0984 | 78.3509 | 80.6701 | 83.0579 | 85.5165 | 88.0477 | 90.654 | 93.3373
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 56.8447 | 58.5273 | 60.2597 | 62.0434 | 63.8799 | 65.7708 | 67.7176 | 69.722 | 71.7858 | 73.9106 | 76.0984 | 78.3509 | 80.6701 | 83.0579 | 85.5165 | 88.0477 | 90.654 | 93.3373
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 56.8447 | 58.5273 | 60.2597 | 62.0434 | 63.8799 | 65.7708 | 67.7176 | 69.722 | 71.7858 | 73.9106 | 76.0984 | 78.3509 | 80.6701 | 83.0579 | 85.5165 | 88.0477 | 90.654 | 93.3373
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 666.2205 | 694.868 | 722.6627 | 751.5692 | 781.632 | 812.8973 | 845.4132 | 879.2297 | 914.3989 | 950.9748 | 989.0138 | 1028.5744 | 1069.7173 | 1112.506 | 1157.0063 | 1203.2865 | 1251.418 | 1301.4747
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 227.3789 | 234.1093 | 241.039 | 248.1737 | 255.5197 | 263.0831 | 270.8703 | 278.8881 | 287.1432 | 295.6426 | 304.3936 | 313.4037 | 322.6804 | 332.2318 | 342.0658 | 352.191 | 362.6158 | 373.3492
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 82.0802 | 84.5098 | 87.0113 | 89.5868 | 92.2386 | 94.9688 | 97.7799 | 100.6742 | 103.6541 | 106.7223 | 109.8813 | 113.1338 | 116.4825 | 119.9304 | 123.4804 | 127.1354 | 130.8986 | 134.7732
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542 | 7.8542
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 1040.3785 | 1079.8686 | 1118.8269 | 1159.2273 | 1201.1243 | 1244.5741 | 1289.6351 | 1336.3681 | 1384.8361 | 1435.1046 | 1487.2413 | 1541.3169 | 1597.4046 | 1655.5803 | 1715.9231 | 1778.5148 | 1843.4405 | 1910.7886
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 1040.3785 | 1079.8686 | 1118.8269 | 1159.2273 | 1201.1243 | 1244.5741 | 1289.6351 | 1336.3681 | 1384.8361 | 1435.1046 | 1487.2413 | 1541.3169 | 1597.4046 | 1655.5803 | 1715.9231 | 1778.5148 | 1843.4405 | 1910.7886
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 28.1333 | 28.966 | 29.8234 | 30.7062 | 31.6151 | 32.5509 | 33.5144 | 34.5064 | 35.5278 | 36.5795 | 37.6622 | 38.777 | 39.9248 | 41.1066 | 42.3233 | 43.5761 | 44.866 | 46.194
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 28.1333 | 28.966 | 29.8234 | 30.7062 | 31.6151 | 32.5509 | 33.5144 | 34.5064 | 35.5278 | 36.5795 | 37.6622 | 38.777 | 39.9248 | 41.1066 | 42.3233 | 43.5761 | 44.866 | 46.194
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -101.5675
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 966.9443 | 1108.8346 | 1148.6503 | 1189.9335 | 1232.7394 | 1277.125 | 1323.1495 | 1370.8746 | 1420.364 | 1471.684 | 1524.9035 | 1580.0939 | 1637.3294 | 1696.6869 | 1758.2464 | 1822.0909 | 1888.3065 | 1956.9826
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1767.3285 | 2026.668 | 2099.4409 | 2174.8962 | 2253.1344 | 2334.26 | 2418.3812 | 2505.6104 | 2596.0644 | 2689.8644 | 2787.1361 | 2888.0102 | 2992.6221 | 3101.1126 | 3213.6277 | 3330.3192 | 3451.3445 | 3576.867
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №16, теплоисточник - Котельная № 20, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712 | 0.54712
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тоже в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 3.055 | 3.1454 | 3.2385 | 3.3344 | 3.4331 | 3.5347 | 3.6393 | 3.747 | 3.8579 | 3.9721 | 4.0897 | 4.2108 | 4.3354 | 4.4637 | 4.5958 | 4.7319 | 4.8719 | 5.0162
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1.0183 | 1.0485 | 1.0795 | 1.1115 | 1.1444 | 1.1782 | 1.2131 | 1.249 | 1.286 | 1.324 | 1.3632 | 1.4036 | 1.4451 | 1.4879 | 1.5319 | 1.5773 | 1.624 | 1.6721
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 1.0183 | 1.0485 | 1.0795 | 1.1115 | 1.1444 | 1.1782 | 1.2131 | 1.249 | 1.286 | 1.324 | 1.3632 | 1.4036 | 1.4451 | 1.4879 | 1.5319 | 1.5773 | 1.624 | 1.6721
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 1.0183 | 1.0485 | 1.0795 | 1.1115 | 1.1444 | 1.1782 | 1.2131 | 1.249 | 1.286 | 1.324 | 1.3632 | 1.4036 | 1.4451 | 1.4879 | 1.5319 | 1.5773 | 1.624 | 1.6721
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 0.20366 | 0.20969 | 0.2159 | 0.22229 | 0.22887 | 0.23564 | 0.24262 | 0.2498 | 0.2572 | 0.26481 | 0.27265 | 0.28072 | 0.28903 | 0.29758 | 0.30639 | 0.31546 | 0.3248 | 0.33441
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 20.3664 | 20.9693 | 21.59 | 22.229 | 22.887 | 23.5645 | 24.262 | 24.9801 | 25.7195 | 26.4808 | 27.2647 | 28.0717 | 28.9026 | 29.7581 | 30.639 | 31.5459 | 32.4796 | 33.441
Страховые взносы | тыс. руб. | 7.352 | 7.5696 | 7.7936 | 8.0243 | 8.2618 | 8.5064 | 8.7582 | 9.0174 | 9.2843 | 9.5592 | 9.8421 | 10.1334 | 10.4334 | 10.7422 | 11.0602 | 11.3876 | 11.7246 | 12.0717
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7035 | 684.7437 | 818.6778 | 818.6778 | 818.6778 | 818.6778 | 818.6778
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.0402 | 817.9743 | 817.9743 | 817.9743 | 817.9743 | 817.9743
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199 | 2.5199
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 36.0334 | 37.0046 | 38.0045 | 39.034 | 40.094 | 41.1854 | 42.3091 | 43.466 | 44.6572 | 45.8836 | 47.1464 | 48.4465 | 733.8252 | 869.1376 | 870.5566 | 872.0177 | 873.5219 | 875.0707
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 36.0334 | 37.0046 | 38.0045 | 39.034 | 40.094 | 41.1854 | 42.3091 | 43.466 | 44.6572 | 45.8836 | 47.1464 | 48.4465 | 733.8252 | 869.1376 | 870.5566 | 872.0177 | 873.5219 | 875.0707
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 65.8599 | 67.635 | 69.4626 | 71.3443 | 73.2817 | 75.2764 | 77.3302 | 79.4448 | 81.622 | 83.8636 | 86.1716 | 88.5478 | 1341.2461 | 1588.5627 | 1591.1563 | 1593.8267 | 1596.5761 | 1599.4069
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 65.8599 | 67.635 | 69.4626 | 71.3443 | 73.2817 | 75.2764 | 77.3302 | 79.4448 | 81.622 | 83.8636 | 86.1716 | 88.5478 | 1341.2461 | 1588.5627 | 1591.1563 | 1593.8267 | 1596.5761 | 1599.4069
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №16, теплоисточник - Котельная № 20, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1767.3285 | 2026.668 | 2099.4409 | 2174.8962 | 2253.1344 | 2334.26 | 2418.3812 | 2505.6104 | 2596.0644 | 2689.8644 | 2787.1361 | 2888.0102 | 2992.6221 | 3101.1126 | 3213.6277 | 3330.3192 | 3451.3445 | 3576.867
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 65.8599 | 67.635 | 69.4626 | 71.3443 | 73.2817 | 75.2764 | 77.3302 | 79.4448 | 81.622 | 83.8636 | 86.1716 | 88.5478 | 1341.2461 | 1588.5627 | 1591.1563 | 1593.8267 | 1596.5761 | 1599.4069
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 1833.1884 | 2094.3029 | 2168.9034 | 2246.2404 | 2326.4161 | 2409.5364 | 2495.7114 | 2585.0552 | 2677.6864 | 2773.728 | 2873.3077 | 2976.558 | 4333.8681 | 4689.6753 | 4804.784 | 4924.1459 | 5047.9206 | 5176.2739
Теплоисточник № | 17 | Котельная № 21, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 21, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887 | 0.0054887
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995
Отопление | Гкал/ч | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995 | 0.24995
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433 | 25.7433
Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949 | -0.051949
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332 | 83.332
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099 | 155.0099
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618 | 92.1618
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797 | 90.1797
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 46.0108 | 47.3727 | 48.7749 | 50.2187 | 51.7052 | 53.2356 | 54.8114 | 56.4338 | 58.1043 | 59.8241 | 61.5949 | 63.4182 | 65.2953 | 67.2281 | 69.218 | 71.2669 | 73.3764 | 75.5483
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 46.0108 | 47.3727 | 48.7749 | 50.2187 | 51.7052 | 53.2356 | 54.8114 | 56.4338 | 58.1043 | 59.8241 | 61.5949 | 63.4182 | 65.2953 | 67.2281 | 69.218 | 71.2669 | 73.3764 | 75.5483
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 46.0108 | 47.3727 | 48.7749 | 50.2187 | 51.7052 | 53.2356 | 54.8114 | 56.4338 | 58.1043 | 59.8241 | 61.5949 | 63.4182 | 65.2953 | 67.2281 | 69.218 | 71.2669 | 73.3764 | 75.5483
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 625.3448 | 652.2346 | 678.324 | 705.457 | 733.6753 | 763.0223 | 793.5432 | 825.2849 | 858.2963 | 892.6281 | 928.3333 | 965.4666 | 1004.0853 | 1044.2487 | 1086.0186 | 1129.4594 | 1174.6377 | 1221.6233
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 184.0432 | 189.4909 | 195.0998 | 200.8747 | 206.8206 | 212.9425 | 219.2456 | 225.7353 | 232.417 | 239.2966 | 246.3798 | 253.6726 | 261.1813 | 268.9123 | 276.8721 | 285.0675 | 293.5055 | 302.1933
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 66.4367 | 68.4032 | 70.4279 | 72.5126 | 74.659 | 76.8689 | 79.1442 | 81.4869 | 83.8989 | 86.3823 | 88.9392 | 91.5718 | 94.2823 | 97.0731 | 99.9465 | 102.9049 | 105.9509 | 109.087
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573 | 6.3573
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 928.1927 | 963.8587 | 998.984 | 1035.4203 | 1073.2173 | 1112.4266 | 1153.1017 | 1195.2981 | 1239.0738 | 1284.4884 | 1331.6045 | 1380.4864 | 1431.2015 | 1483.8194 | 1538.4125 | 1595.0559 | 1653.8277 | 1714.8091
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 928.1927 | 963.8587 | 998.984 | 1035.4203 | 1073.2173 | 1112.4266 | 1153.1017 | 1195.2981 | 1239.0738 | 1284.4884 | 1331.6045 | 1380.4864 | 1431.2015 | 1483.8194 | 1538.4125 | 1595.0559 | 1653.8277 | 1714.8091
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 22.7714 | 23.4454 | 24.1394 | 24.854 | 25.5896 | 26.3471 | 27.127 | 27.9299 | 28.7566 | 29.6078 | 30.4842 | 31.3866 | 32.3156 | 33.2721 | 34.257 | 35.271 | 36.315 | 37.39
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 22.7714 | 23.4454 | 24.1394 | 24.854 | 25.5896 | 26.3471 | 27.127 | 27.9299 | 28.7566 | 29.6078 | 30.4842 | 31.3866 | 32.3156 | 33.2721 | 34.257 | 35.271 | 36.315 | 37.39
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -82.2099
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 868.7542 | 987.3041 | 1023.1234 | 1060.2742 | 1098.8069 | 1138.7737 | 1180.2286 | 1223.2281 | 1267.8304 | 1314.0963 | 1362.0887 | 1411.873 | 1463.5171 | 1517.0915 | 1572.6695 | 1630.3269 | 1690.1428 | 1752.1991
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1651.4983 | 1876.8613 | 1944.9536 | 2015.5772 | 2088.8277 | 2164.8043 | 2243.61 | 2325.3518 | 2410.1407 | 2498.0919 | 2589.3253 | 2683.9651 | 2782.1404 | 2883.9851 | 2989.6385 | 3099.2451 | 3212.9549 | 3330.9236
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №17, теплоисточник - Котельная № 21, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тоже в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 1.5275 | 1.5727 | 1.6192 | 1.6672 | 1.7165 | 1.7673 | 1.8196 | 1.8735 | 1.929 | 1.9861 | 2.0448 | 2.1054 | 2.1677 | 2.2319 | 2.2979 | 2.3659 | 2.436 | 2.5081
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0.50916 | 0.52423 | 0.53975 | 0.55573 | 0.57218 | 0.58911 | 0.60655 | 0.6245 | 0.64299 | 0.66202 | 0.68162 | 0.70179 | 0.72257 | 0.74395 | 0.76597 | 0.78865 | 0.81199 | 0.83603
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 0.50916 | 0.52423 | 0.53975 | 0.55573 | 0.57218 | 0.58911 | 0.60655 | 0.6245 | 0.64299 | 0.66202 | 0.68162 | 0.70179 | 0.72257 | 0.74395 | 0.76597 | 0.78865 | 0.81199 | 0.83603
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 0.50916 | 0.52423 | 0.53975 | 0.55573 | 0.57218 | 0.58911 | 0.60655 | 0.6245 | 0.64299 | 0.66202 | 0.68162 | 0.70179 | 0.72257 | 0.74395 | 0.76597 | 0.78865 | 0.81199 | 0.83603
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 0.10183 | 0.10485 | 0.10795 | 0.11115 | 0.11444 | 0.11782 | 0.12131 | 0.1249 | 0.1286 | 0.1324 | 0.13632 | 0.14036 | 0.14451 | 0.14879 | 0.15319 | 0.15773 | 0.1624 | 0.16721
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 10.1832 | 10.4846 | 10.795 | 11.1145 | 11.4435 | 11.7822 | 12.131 | 12.4901 | 12.8598 | 13.2404 | 13.6323 | 14.0358 | 14.4513 | 14.8791 | 15.3195 | 15.7729 | 16.2398 | 16.7205
Страховые взносы | тыс. руб. | 3.676 | 3.7848 | 3.8968 | 4.0122 | 4.1309 | 4.2532 | 4.3791 | 4.5087 | 4.6422 | 4.7796 | 4.9211 | 5.0667 | 5.2167 | 5.3711 | 5.5301 | 5.6938 | 5.8623 | 6.0358
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 18.0167 | 18.5023 | 19.0022 | 19.517 | 20.047 | 20.5927 | 21.1545 | 21.733 | 22.3286 | 22.9418 | 23.5732 | 24.2232 | 24.8925 | 25.5816 | 26.2912 | 27.0217 | 27.7738 | 28.5482
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 18.0167 | 18.5023 | 19.0022 | 19.517 | 20.047 | 20.5927 | 21.1545 | 21.733 | 22.3286 | 22.9418 | 23.5732 | 24.2232 | 24.8925 | 25.5816 | 26.2912 | 27.0217 | 27.7738 | 28.5482
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 34.2497 | 35.1728 | 36.1232 | 37.1018 | 38.1093 | 39.1466 | 40.2147 | 41.3143 | 42.4466 | 43.6123 | 44.8125 | 46.0483 | 47.3206 | 48.6306 | 49.9794 | 51.3681 | 52.7979 | 54.27
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 34.2497 | 35.1728 | 36.1232 | 37.1018 | 38.1093 | 39.1466 | 40.2147 | 41.3143 | 42.4466 | 43.6123 | 44.8125 | 46.0483 | 47.3206 | 48.6306 | 49.9794 | 51.3681 | 52.7979 | 54.27
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №17, теплоисточник - Котельная № 21, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1651.4983 | 1876.8613 | 1944.9536 | 2015.5772 | 2088.8277 | 2164.8043 | 2243.61 | 2325.3518 | 2410.1407 | 2498.0919 | 2589.3253 | 2683.9651 | 2782.1404 | 2883.9851 | 2989.6385 | 3099.2451 | 3212.9549 | 3330.9236
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 34.2497 | 35.1728 | 36.1232 | 37.1018 | 38.1093 | 39.1466 | 40.2147 | 41.3143 | 42.4466 | 43.6123 | 44.8125 | 46.0483 | 47.3206 | 48.6306 | 49.9794 | 51.3681 | 52.7979 | 54.27
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 1685.748 | 1912.0341 | 1981.0768 | 2052.679 | 2126.937 | 2203.9509 | 2283.8247 | 2366.6661 | 2452.5872 | 2541.7042 | 2634.1378 | 2730.0134 | 2829.461 | 2932.6158 | 3039.6179 | 3150.6132 | 3265.7528 | 3385.1936
Теплоисточник № | 18 | Котельная № 22, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 22, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009 | 0.019009
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287 | 0.70287
Отопление | Гкал/ч | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228 | 60.3228
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009 | 0.76009
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485 | 2.3485
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799
То же в % | % | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158 | 366.158
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132 | 155.9132
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279 | 91.6279
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631 | 2.5631
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469 | 89.6469
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534 | 84.6534
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 296.6626 | 305.4438 | 314.485 | 323.7937 | 333.378 | 343.246 | 353.4061 | 363.8669 | 374.6374 | 385.7266 | 397.1441 | 408.8996 | 421.003 | 433.4647 | 446.2953 | 459.5056 | 473.107 | 487.111
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 296.6626 | 305.4438 | 314.485 | 323.7937 | 333.378 | 343.246 | 353.4061 | 363.8669 | 374.6374 | 385.7266 | 397.1441 | 408.8996 | 421.003 | 433.4647 | 446.2953 | 459.5056 | 473.107 | 487.111
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 296.6626 | 305.4438 | 314.485 | 323.7937 | 333.378 | 343.246 | 353.4061 | 363.8669 | 374.6374 | 385.7266 | 397.1441 | 408.8996 | 421.003 | 433.4647 | 446.2953 | 459.5056 | 473.107 | 487.111
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 12.3447 | 12.7101 | 13.0864 | 13.4737 | 13.8725 | 14.2832 | 14.706 | 15.1413 | 15.5894 | 16.0509 | 16.526 | 17.0152 | 17.5188 | 18.0374 | 18.5713 | 19.121 | 19.687 | 20.2697
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 12.3447 | 12.7101 | 13.0864 | 13.4737 | 13.8725 | 14.2832 | 14.706 | 15.1413 | 15.5894 | 16.0509 | 16.526 | 17.0152 | 17.5188 | 18.0374 | 18.5713 | 19.121 | 19.687 | 20.2697
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 9749.63 | 10168.8641 | 10575.6187 | 10998.6434 | 11438.5891 | 11896.1327 | 12371.978 | 12866.8571 | 13381.5314 | 13916.7927 | 14473.4644 | 15052.403 | 15654.4991 | 16280.679 | 16931.9062 | 17609.1824 | 18313.5497 | 19046.0917
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 568.6767 | 604.5033 | 629.288 | 648.1666 | 667.6116 | 687.64 | 708.2692 | 729.5172 | 751.4027 | 773.9448 | 797.1632 | 821.0781 | 845.7104 | 871.0817 | 897.2142 | 924.1306 | 951.8545 | 980.4102
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 568.6767 | 604.5033 | 629.288 | 648.1666 | 667.6116 | 687.64 | 708.2692 | 729.5172 | 751.4027 | 773.9448 | 797.1632 | 821.0781 | 845.7104 | 871.0817 | 897.2142 | 924.1306 | 951.8545 | 980.4102
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1186.6505 | 1221.7753 | 1257.9399 | 1295.1749 | 1333.5121 | 1372.984 | 1413.6243 | 1455.4676 | 1498.5495 | 1542.9065 | 1588.5766 | 1635.5984 | 1684.0121 | 1733.8589 | 1785.1811 | 1838.0225 | 1892.428 | 1948.4438
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 428.3621 | 441.0416 | 454.0964 | 467.5377 | 481.3768 | 495.6256 | 510.2961 | 525.4008 | 540.9527 | 556.9649 | 573.4511 | 590.4252 | 607.9018 | 625.8957 | 644.4222 | 663.4971 | 683.1366 | 703.3575
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895 | 40.9895
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 12283.3162 | 12795.3279 | 13285.5038 | 13787.7796 | 14309.3297 | 14850.901 | 15413.2692 | 15997.2405 | 16603.6527 | 17233.376 | 17887.3149 | 18566.409 | 19271.6348 | 20004.007 | 20764.5798 | 21554.4488 | 22374.7523 | 23226.6734
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 12283.3162 | 12795.3279 | 13285.5038 | 13787.7796 | 14309.3297 | 14850.901 | 15413.2692 | 15997.2405 | 16603.6527 | 17233.376 | 17887.3149 | 18566.409 | 19271.6348 | 20004.007 | 20764.5798 | 21554.4488 | 22374.7523 | 23226.6734
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 146.8226 | 151.1686 | 155.6432 | 160.2502 | 164.9936 | 169.8774 | 174.9058 | 180.083 | 185.4135 | 190.9017 | 196.5524 | 202.3703 | 208.3605 | 214.528 | 220.878 | 227.416 | 234.1475 | 241.0783
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 146.8226 | 151.1686 | 155.6432 | 160.2502 | 164.9936 | 169.8774 | 174.9058 | 180.083 | 185.4135 | 190.9017 | 196.5524 | 202.3703 | 208.3605 | 214.528 | 220.878 | 227.416 | 234.1475 | 241.0783
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -530.063
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 11900.0758 | 12946.4964 | 13441.147 | 13948.0298 | 14474.3233 | 15020.7784 | 15588.175 | 16177.3235 | 16789.0661 | 17424.2777 | 18083.8672 | 18768.7793 | 19479.9953 | 20218.535 | 20985.4578 | 21781.8648 | 22608.8998 | 23467.7516
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 5179.026 | 5634.4381 | 5849.7147 | 6070.315 | 6299.3629 | 6537.1853 | 6784.1217 | 7040.5248 | 7306.761 | 7583.211 | 7870.2707 | 8168.3509 | 8477.8789 | 8799.2983 | 9133.0704 | 9479.6743 | 9839.6078 | 10213.3883
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №18, теплоисточник - Котельная № 22, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977 | 2.2977
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1698
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799 | 0.12799
Тоже в % | % | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702 | 5.5702
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 8.6477 | 8.9037 | 9.1673 | 9.4386 | 9.718 | 10.0056 | 10.3018 | 10.6067 | 10.9207 | 11.2439 | 11.5768 | 11.9194 | 12.2723 | 12.6355 | 13.0095 | 13.3946 | 13.7911 | 14.1993
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2.8826 | 2.9679 | 3.0558 | 3.1462 | 3.2393 | 3.3352 | 3.4339 | 3.5356 | 3.6402 | 3.748 | 3.8589 | 3.9731 | 4.0908 | 4.2118 | 4.3365 | 4.4649 | 4.597 | 4.7331
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 2.8826 | 2.9679 | 3.0558 | 3.1462 | 3.2393 | 3.3352 | 3.4339 | 3.5356 | 3.6402 | 3.748 | 3.8589 | 3.9731 | 4.0908 | 4.2118 | 4.3365 | 4.4649 | 4.597 | 4.7331
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 2.8826 | 2.9679 | 3.0558 | 3.1462 | 3.2393 | 3.3352 | 3.4339 | 3.5356 | 3.6402 | 3.748 | 3.8589 | 3.9731 | 4.0908 | 4.2118 | 4.3365 | 4.4649 | 4.597 | 4.7331
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 0.57652 | 0.59358 | 0.61115 | 0.62924 | 0.64787 | 0.66704 | 0.68679 | 0.70712 | 0.72805 | 0.7496 | 0.77178 | 0.79463 | 0.81815 | 0.84237 | 0.8673 | 0.89297 | 0.91941 | 0.94662
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 57.6515 | 59.358 | 61.115 | 62.924 | 64.7866 | 66.7042 | 68.6787 | 70.7116 | 72.8046 | 74.9597 | 77.1785 | 79.463 | 81.8151 | 84.2368 | 86.7302 | 89.2974 | 91.9406 | 94.662
Страховые взносы | тыс. руб. | 20.8113 | 21.4273 | 22.0616 | 22.7146 | 23.3869 | 24.0792 | 24.7919 | 25.5258 | 26.2813 | 27.0593 | 27.8602 | 28.6849 | 29.5339 | 30.4081 | 31.3082 | 32.235 | 33.1891 | 34.1715
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9914 | 483.1324 | 483.1324 | 483.1324 | 483.1324 | 483.1324
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.141 | 481.141 | 481.141 | 481.141 | 481.141
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331 | 7.1331
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 102.0003 | 104.7494 | 107.5799 | 110.4941 | 113.4947 | 116.584 | 119.7648 | 123.0398 | 126.4117 | 129.8834 | 133.4579 | 137.1381 | 140.9273 | 625.9697 | 629.9865 | 634.1223 | 638.3804 | 642.7646
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 102.0003 | 104.7494 | 107.5799 | 110.4941 | 113.4947 | 116.584 | 119.7648 | 123.0398 | 126.4117 | 129.8834 | 133.4579 | 137.1381 | 140.9273 | 625.9697 | 629.9865 | 634.1223 | 638.3804 | 642.7646
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 47.01 | 48.277 | 49.5816 | 50.9247 | 52.3076 | 53.7314 | 55.1974 | 56.7067 | 58.2608 | 59.8608 | 61.5082 | 63.2044 | 64.9508 | 288.4977 | 290.349 | 292.2551 | 294.2176 | 296.2382
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 47.01 | 48.277 | 49.5816 | 50.9247 | 52.3076 | 53.7314 | 55.1974 | 56.7067 | 58.2608 | 59.8608 | 61.5082 | 63.2044 | 64.9508 | 288.4977 | 290.349 | 292.2551 | 294.2176 | 296.2382
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №18, теплоисточник - Котельная № 22, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 5484.5226 | 5966.7983 | 6194.7735 | 6428.3863 | 6670.9452 | 6922.7961 | 7184.2986 | 7455.8262 | 7737.7669 | 8030.524 | 8334.5165 | 8650.1797 | 8977.9659 | 9318.345 | 9671.8054 | 10038.8545 | 10420.0195 | 10815.8482
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 47.01 | 48.277 | 49.5816 | 50.9247 | 52.3076 | 53.7314 | 55.1974 | 56.7067 | 58.2608 | 59.8608 | 61.5082 | 63.2044 | 64.9508 | 288.4977 | 290.349 | 292.2551 | 294.2176 | 296.2382
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 5531.5326 | 6015.0753 | 6244.3551 | 6479.311 | 6723.2528 | 6976.5275 | 7239.496 | 7512.5329 | 7796.0277 | 8090.3849 | 8396.0248 | 8713.3841 | 9042.9166 | 9606.8427 | 9962.1544 | 10331.1096 | 10714.2371 | 11112.0865
Теплоисточник № | 19 | Котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «Теплоэнерго», ЕТО №1 (АО «Теплоэнерго»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 23, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173 | 0.064173
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715 | 2.6715
Отопление | Гкал/ч | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855 | 0.82855
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674 | 70.4674
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904 | 2.5904
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916 | 14.4916
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653
То же в % | % | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074 | 2278.074
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779 | 90.8779
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465 | 15.9465
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131 | 88.9131
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621 | 85.8621
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 1345.5482 | 1385.3764 | 1426.3836 | 1468.6045 | 1512.0752 | 1556.8326 | 1602.9149 | 1650.3612 | 1699.2119 | 1749.5085 | 1801.294 | 1854.6123 | 1909.5088 | 1966.0303 | 2024.2248 | 2084.1418 | 2145.8324 | 2209.3491
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1345.5482 | 1385.3764 | 1426.3836 | 1468.6045 | 1512.0752 | 1556.8326 | 1602.9149 | 1650.3612 | 1699.2119 | 1749.5085 | 1801.294 | 1854.6123 | 1909.5088 | 1966.0303 | 2024.2248 | 2084.1418 | 2145.8324 | 2209.3491
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 1345.5482 | 1385.3764 | 1426.3836 | 1468.6045 | 1512.0752 | 1556.8326 | 1602.9149 | 1650.3612 | 1699.2119 | 1749.5085 | 1801.294 | 1854.6123 | 1909.5088 | 1966.0303 | 2024.2248 | 2084.1418 | 2145.8324 | 2209.3491
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 153.205 | 157.7399 | 162.409 | 167.2163 | 172.1659 | 177.262 | 182.509 | 187.9113 | 193.4734 | 199.2002 | 205.0966 | 211.1674 | 217.418 | 223.8536 | 230.4796 | 237.3018 | 244.326 | 251.558
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 153.205 | 157.7399 | 162.409 | 167.2163 | 172.1659 | 177.262 | 182.509 | 187.9113 | 193.4734 | 199.2002 | 205.0966 | 211.1674 | 217.418 | 223.8536 | 230.4796 | 237.3018 | 244.326 | 251.558
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 17095.2547 | 17830.3507 | 18543.5647 | 19285.3073 | 20056.7196 | 20858.9884 | 21693.3479 | 22561.0818 | 23463.5251 | 24402.0661 | 25378.1487 | 26393.2747 | 27449.0057 | 28546.9659 | 29688.8445 | 30876.3983 | 32111.4542 | 33395.9124
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1626.48 | 1728.9482 | 1799.8351 | 1853.8302 | 1909.4451 | 1966.7284 | 2025.7303 | 2086.5022 | 2149.0973 | 2213.5702 | 2279.9773 | 2348.3766 | 2418.8279 | 2491.3927 | 2566.1345 | 2643.1186 | 2722.4121 | 2804.0845
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1626.48 | 1728.9482 | 1799.8351 | 1853.8302 | 1909.4451 | 1966.7284 | 2025.7303 | 2086.5022 | 2149.0973 | 2213.5702 | 2279.9773 | 2348.3766 | 2418.8279 | 2491.3927 | 2566.1345 | 2643.1186 | 2722.4121 | 2804.0845
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 5382.1928 | 5541.5057 | 5705.5343 | 5874.4181 | 6048.3009 | 6227.3306 | 6411.6596 | 6601.4447 | 6796.8474 | 6998.0341 | 7205.1759 | 7418.4491 | 7638.0352 | 7864.1211 | 8096.8991 | 8336.5673 | 8583.3297 | 8837.3962
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1942.8867 | 2000.3961 | 2059.6078 | 2120.5722 | 2183.3411 | 2247.968 | 2314.5079 | 2383.0173 | 2453.5546 | 2526.1799 | 2600.9548 | 2677.9431 | 2757.2102 | 2838.8236 | 2922.8528 | 3009.3692 | 3098.4465 | 3190.1606
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129 | 185.9129
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 27731.4803 | 28830.23 | 29883.2474 | 30955.8615 | 32067.9607 | 33221.023 | 34416.5824 | 35656.2314 | 36941.6226 | 38274.4719 | 39656.5602 | 41089.7361 | 42575.9187 | 44117.1 | 45715.3482 | 47372.8099 | 49091.7138 | 50874.3736
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 27731.4803 | 28830.23 | 29883.2474 | 30955.8615 | 32067.9607 | 33221.023 | 34416.5824 | 35656.2314 | 36941.6226 | 38274.4719 | 39656.5602 | 41089.7361 | 42575.9187 | 44117.1 | 45715.3482 | 47372.8099 | 49091.7138 | 50874.3736
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 665.9313 | 685.6429 | 705.9379 | 726.8336 | 748.3479 | 770.499 | 793.3058 | 816.7876 | 840.9646 | 865.8571 | 891.4865 | 917.8745 | 945.0436 | 973.0169 | 1001.8182 | 1031.472 | 1062.0035 | 1093.4388
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 665.9313 | 685.6429 | 705.9379 | 726.8336 | 748.3479 | 770.499 | 793.3058 | 816.7876 | 840.9646 | 865.8571 | 891.4865 | 917.8745 | 945.0436 | 973.0169 | 1001.8182 | 1031.472 | 1062.0035 | 1093.4388
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -2404.163
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 25993.2486 | 29515.8728 | 30589.1853 | 31682.6952 | 32816.3086 | 33991.522 | 35209.8882 | 36473.019 | 37782.5872 | 39140.3291 | 40548.0467 | 42007.6106 | 43520.9622 | 45090.1169 | 46717.1663 | 48404.2819 | 50153.7174 | 51967.8125
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1833.2798 | 2081.7272 | 2157.4269 | 2234.5511 | 2314.5039 | 2397.3906 | 2483.3208 | 2572.4083 | 2664.7709 | 2760.5312 | 2859.8162 | 2962.7579 | 3069.4932 | 3180.1642 | 3294.9185 | 3413.9092 | 3537.2952 | 3665.2417
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Теплоэнерго» в системе теплоснабжения №19, теплоисточник - Котельная № 23, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987 | 56.987
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785 | 14.1785
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 13.692
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653
Тоже в % | % | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315 | 3.4315
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 62.1761 | 64.0166 | 65.9115 | 67.8624 | 69.8712 | 71.9393 | 74.0687 | 76.2612 | 78.5185 | 80.8427 | 83.2356 | 85.6994 | 88.2361 | 90.8479 | 93.537 | 96.3057 | 99.1563 | 102.0913
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 20.7254 | 21.3389 | 21.9705 | 22.6208 | 23.2904 | 23.9798 | 24.6896 | 25.4204 | 26.1728 | 26.9476 | 27.7452 | 28.5665 | 29.412 | 30.2826 | 31.179 | 32.1019 | 33.0521 | 34.0304
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 20.7254 | 21.3389 | 21.9705 | 22.6208 | 23.2904 | 23.9798 | 24.6896 | 25.4204 | 26.1728 | 26.9476 | 27.7452 | 28.5665 | 29.412 | 30.2826 | 31.179 | 32.1019 | 33.0521 | 34.0304
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 20.7254 | 21.3389 | 21.9705 | 22.6208 | 23.2904 | 23.9798 | 24.6896 | 25.4204 | 26.1728 | 26.9476 | 27.7452 | 28.5665 | 29.412 | 30.2826 | 31.179 | 32.1019 | 33.0521 | 34.0304
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 4.1451 | 4.2678 | 4.3941 | 4.5242 | 4.6581 | 4.796 | 4.9379 | 5.0841 | 5.2346 | 5.3895 | 5.549 | 5.7133 | 5.8824 | 6.0565 | 6.2358 | 6.4204 | 6.6104 | 6.8061
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 414.5076 | 426.7771 | 439.4097 | 452.4162 | 465.8077 | 479.5956 | 493.7917 | 508.4079 | 523.4568 | 538.9511 | 554.904 | 571.3292 | 588.2405 | 605.6525 | 623.5798 | 642.0377 | 661.0421 | 680.6089
Страховые взносы | тыс. руб. | 149.6307 | 154.0598 | 158.62 | 163.3151 | 168.1492 | 173.1265 | 178.251 | 183.5272 | 188.9596 | 194.5528 | 200.3116 | 206.2408 | 212.3456 | 218.631 | 225.1025 | 231.7655 | 238.6257 | 245.6891
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865 | 51.2865
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 733.3698 | 753.1356 | 773.4865 | 794.4398 | 816.0134 | 838.2255 | 861.095 | 884.6416 | 908.8851 | 933.8462 | 959.5461 | 986.0068 | 1013.2507 | 1041.301 | 1070.1816 | 1099.9171 | 1130.5328 | 1162.0547
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 733.3698 | 753.1356 | 773.4865 | 794.4398 | 816.0134 | 838.2255 | 861.095 | 884.6416 | 908.8851 | 933.8462 | 959.5461 | 986.0068 | 1013.2507 | 1041.301 | 1070.1816 | 1099.9171 | 1130.5328 | 1162.0547
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 53.5619 | 55.0055 | 56.4918 | 58.0221 | 59.5978 | 61.22 | 62.8903 | 64.61 | 66.3807 | 68.2037 | 70.0807 | 72.0133 | 74.003 | 76.0517 | 78.161 | 80.3327 | 82.5688 | 84.871
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 53.5619 | 55.0055 | 56.4918 | 58.0221 | 59.5978 | 61.22 | 62.8903 | 64.61 | 66.3807 | 68.2037 | 70.0807 | 72.0133 | 74.003 | 76.0517 | 78.161 | 80.3327 | 82.5688 | 84.871
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №19, теплоисточник - Котельная № 23, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (АО «Теплоэнерго»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1898.4238 | 2155.6996 | 2234.0892 | 2313.954 | 2396.7478 | 2482.5798 | 2571.5635 | 2663.8166 | 2759.4612 | 2858.6243 | 2961.4373 | 3068.0369 | 3178.565 | 3293.1686 | 3412.0006 | 3535.2195 | 3662.99 | 3795.4829
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 53.5619 | 55.0055 | 56.4918 | 58.0221 | 59.5978 | 61.22 | 62.8903 | 64.61 | 66.3807 | 68.2037 | 70.0807 | 72.0133 | 74.003 | 76.0517 | 78.161 | 80.3327 | 82.5688 | 84.871
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 1951.9856 | 2210.705 | 2290.581 | 2371.9761 | 2456.3455 | 2543.7998 | 2634.4538 | 2728.4266 | 2825.8419 | 2926.828 | 3031.518 | 3140.0502 | 3252.568 | 3369.2203 | 3490.1616 | 3615.5522 | 3745.5587 | 3880.3539
ИТОГО ЕТО №1
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 144.065 | 144.0328 | 144.0328 | 144.0275 | 142.6873 | 142.7065 | 142.7065 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 18.4427 | 16.3077 | 17.2585 | 17.943 | 18.1784 | 18.7539 | 15.754 | 12.7433 | 13.7433 | 14.7433 | 4.5293 | 5.5293 | 6.5293 | 7.5293 | 8.5293 | 9.5293 | 10.3258 | 11.3258
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 144.065 | 144.0328 | 144.0328 | 144.0275 | 142.6873 | 142.7065 | 142.7065 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68 | 142.68
Собственные нужды | Гкал/ч | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1859
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 11.2217 | 11.2217 | 11.2414 | 11.2414 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 81.2149 | 81.2149 | 81.358 | 81.358 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209 | 84.9209
Отопление | Гкал/ч | 60.3416 | 60.3416 | 60.4736 | 60.4736 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722 | 63.8722
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 20.8733 | 20.8733 | 20.8844 | 20.8844 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487 | 21.0487
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 49.4425 | 49.4102 | 49.2476 | 49.2423 | 44.1455 | 44.1647 | 44.1647 | 44.1382 | 44.1382 | 44.1382 | 44.1382 | 44.1382 | 44.1382 | 44.1382 | 44.1382 | 44.1382 | 44.1382 | 44.1382
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 34.3195 | 34.3049 | 34.1919 | 34.1895 | 30.9386 | 30.9479 | 30.9479 | 30.9351 | 30.9351 | 30.9351 | 30.9351 | 30.9351 | 30.9351 | 30.9351 | 30.9351 | 30.9351 | 30.9351 | 30.9351
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 23.3633 | 23.3419 | 23.2093 | 23.2066 | 19.1765 | 19.1861 | 19.1861 | 19.1685 | 19.1685 | 19.1685 | 19.1685 | 19.1685 | 19.1685 | 19.1685 | 19.1685 | 19.1685 | 19.1685 | 19.1685
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 280.0703 | 280.0703 | 280.4698 | 280.4698 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366 | 288.5366
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 6.3265 | 6.3265 | 6.3356 | 6.3356 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179 | 6.5179
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 273.7437 | 273.7437 | 274.1342 | 274.1342 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 29.0007 | 29.0007 | 29.0773 | 29.0773 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838
То же в % | % | 10.5941 | 10.5941 | 10.607 | 10.607 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 244.743 | 244.743 | 245.0569 | 245.0569 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 44948.6077 | 44948.6077 | 44956.4978 | 44866.6752 | 46152.6593 | 46082.907 | 46051.4815 | 45252.1288 | 45252.1288 | 45252.1288 | 45252.1288 | 44478.1487 | 44478.1487 | 44478.1487 | 44478.1487 | 44478.1487 | 44441.3062 | 44439.3743
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 160.4905 | 160.4905 | 160.29 | 159.9697 | 159.9543 | 159.7125 | 159.6036 | 156.8333 | 156.8333 | 156.8333 | 156.8333 | 154.1508 | 154.1508 | 154.1508 | 154.1508 | 154.1508 | 154.0231 | 154.0164
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89.0146 | 89.0146 | 89.126 | 89.3044 | 89.313 | 89.4482 | 89.5092 | 91.0904 | 91.0904 | 91.0904 | 91.0904 | 92.6755 | 92.6755 | 92.6755 | 92.6755 | 92.6755 | 92.7523 | 92.7563
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 314.6403 | 314.6403 | 314.6955 | 314.0667 | 323.0686 | 322.5803 | 322.3604 | 316.7649 | 316.7649 | 316.7649 | 316.7649 | 311.347 | 311.347 | 311.347 | 311.347 | 311.347 | 311.0891 | 311.0756
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 87.0021 | 87.0021 | 87.1109 | 87.2853 | 87.2937 | 87.4259 | 87.4855 | 89.0309 | 89.0309 | 89.0309 | 89.0309 | 90.5802 | 90.5802 | 90.5802 | 90.5802 | 90.5802 | 90.6553 | 90.6592
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 77.785 | 77.785 | 77.8711 | 78.027 | 78.0438 | 78.1619 | 78.2152 | 79.5969 | 79.5969 | 79.5969 | 79.5969 | 80.9819 | 80.9819 | 80.9819 | 80.9819 | 80.9819 | 81.0491 | 81.0526
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.9427 | 102.96 | 102.9572 | 102.2415 | 102.9704 | 102.96 | 102.9457 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | -0.00022365 | 0 | -3.6786e-05 | -0.0093051 | 0.00013448 | 0 | -0.00018564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 19269.026 | 19836.0614 | 20423.2088 | 21027.1557 | 21498.4808 | 22137.063 | 22792.32 | 23463.7132 | 24158.2391 | 24873.323 | 25609.5733 | 26367.6167 | 27148.0982 | 27951.6819 | 28779.0516 | 29630.9116 | 30507.9866 | 31411.023
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 19269.026 | 19836.0614 | 20423.2088 | 21027.1557 | 21498.4808 | 22137.063 | 22792.32 | 23463.7132 | 24158.2391 | 24873.323 | 25609.5733 | 26367.6167 | 27148.0982 | 27951.6819 | 28779.0516 | 29630.9116 | 30507.9866 | 31411.023
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 19269.026 | 19836.0614 | 20423.2088 | 21027.1557 | 21498.4808 | 22137.063 | 22792.32 | 23463.7132 | 24158.2391 | 24873.323 | 25609.5733 | 26367.6167 | 27148.0982 | 27951.6819 | 28779.0516 | 29630.9116 | 30507.9866 | 31411.023
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 579.29 | 596.4099 | 614.0636 | 632.1808 | 636.3114 | 655.3398 | 674.7379 | 694.6122 | 715.1727 | 736.3418 | 758.1376 | 780.5784 | 803.6836 | 827.4726 | 851.9658 | 877.184 | 903.1486 | 929.8818
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 4099.87 | 4221.0582 | 4346.0015 | 4474.5613 | 4589.2497 | 4725.3817 | 4865.253 | 5008.1263 | 5156.3669 | 5308.9953 | 5466.1416 | 5627.9394 | 5794.5264 | 5966.0444 | 6142.6393 | 6324.4614 | 6511.6655 | 6704.4108
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 4099.87 | 4221.0582 | 4346.0015 | 4474.5613 | 4589.2497 | 4725.3817 | 4865.253 | 5008.1263 | 5156.3669 | 5308.9953 | 5466.1416 | 5627.9394 | 5794.5264 | 5966.0444 | 6142.6393 | 6324.4614 | 6511.6655 | 6704.4108
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 351687.83 | 366810.4067 | 381547.0483 | 392654.5725 | 419682.8731 | 435831.5073 | 450493.3294 | 457398.5356 | 475694.477 | 494722.2561 | 514511.1463 | 526124.426 | 547169.403 | 569056.1792 | 591818.4263 | 615491.1634 | 639591.4823 | 665146.8198
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 84238.2 | 89545.2066 | 93066.1378 | 91738.779 | 97311.1671 | 99865.9969 | 102806.1999 | 103745.5289 | 105029.3346 | 108180.2147 | 111425.6211 | 108921.0451 | 112188.6764 | 115554.3367 | 119020.9668 | 122591.5958 | 125731.7106 | 129463.2428
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 84238.2 | 89545.2066 | 93066.1378 | 91738.779 | 97311.1671 | 99865.9969 | 102806.1999 | 103745.5289 | 105029.3346 | 108180.2147 | 111425.6211 | 108921.0451 | 112188.6764 | 115554.3367 | 119020.9668 | 122591.5958 | 125731.7106 | 129463.2428
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 77076.104 | 79344.2457 | 81692.8353 | 84108.6229 | 85993.9231 | 88548.2518 | 91169.2801 | 93854.8527 | 96632.9564 | 99493.2919 | 102438.2933 | 105470.4668 | 108592.3926 | 111806.7275 | 115116.2066 | 118523.6463 | 122031.9462 | 125644.0918
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 27823.257 | 28642.0203 | 29489.8241 | 30361.8853 | 31042.4489 | 31964.5213 | 32910.6711 | 33880.1205 | 34882.972 | 35915.508 | 36978.607 | 38073.1738 | 39200.1398 | 40360.4639 | 41555.1336 | 42785.1656 | 44051.6065 | 45355.534
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2662.38 | 2662.38 | 7996.98 | 15401.4048 | 18232.5084 | 20969.1024 | 24004.3086 | 28885.1892 | 39725.4695 | 39725.4695 | 39725.4695 | 54468.2647 | 49133.6647 | 41729.2399 | 38898.1363 | 36161.5423 | 37076.781 | 32882.6132
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 5334.6 | 12739.0248 | 15570.1284 | 18306.7224 | 21341.9286 | 26222.8092 | 37063.0895 | 37063.0895 | 37063.0895 | 51805.8847 | 46471.2847 | 39066.8599 | 36235.7563 | 33499.1623 | 34414.401 | 30220.2332
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 5334.6 | 12739.0248 | 15570.1284 | 18306.7224 | 21341.9286 | 26222.8092 | 37063.0895 | 37063.0895 | 37063.0895 | 51805.8847 | 46471.2847 | 39066.8599 | 36235.7563 | 33499.1623 | 34414.401 | 30220.2332
Итого расходов | тыс. руб. | 567435.957 | 591657.7888 | 624510.6995 | 653138.1871 | 694557.0909 | 723003.8865 | 751058.0285 | 773153.4879 | 819058.0778 | 846018.4898 | 873976.0793 | 917639.3956 | 936501.8694 | 952319.0058 | 978418.2827 | 1005884.8327 | 1040820.7283 | 1067757.8505
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 567435.957 | 591657.7888 | 624510.6995 | 653138.1871 | 694557.0909 | 723003.8865 | 751058.0285 | 773153.4879 | 819058.0778 | 846018.4898 | 873976.0793 | 917639.3956 | 936501.8694 | 952319.0058 | 978418.2827 | 1005884.8327 | 1040820.7283 | 1067757.8505
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 9536.52 | 9817.154 | 10107.7418 | 10406.6439 | 10639.9095 | 10955.953 | 11280.2492 | 11612.5314 | 11956.2624 | 12310.1677 | 12674.5487 | 13049.7153 | 13435.9869 | 13833.6921 | 14243.1694 | 14664.7672 | 15098.8443 | 15545.7701
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 9536.52 | 9817.154 | 10107.7418 | 10406.6439 | 10639.9095 | 10955.953 | 11280.2492 | 11612.5314 | 11956.2624 | 12310.1677 | 12674.5487 | 13049.7153 | 13435.9869 | 13833.6921 | 14243.1694 | 14664.7672 | 15098.8443 | 15545.7701
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -34429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 542543.477 | 601474.9428 | 634618.4413 | 663544.8309 | 705197.0004 | 733959.8395 | 762338.2777 | 784766.0193 | 831014.3402 | 858328.6576 | 886650.628 | 930689.111 | 949937.8563 | 966152.698 | 992661.4521 | 1020549.5999 | 1055919.5727 | 1083303.6206
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 273.7437 | 273.7437 | 274.1342 | 274.1342 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1981.9395 | 2197.2192 | 2314.9918 | 2420.5109 | 2500.5329 | 2602.522 | 2703.1481 | 2782.6738 | 2946.6641 | 3043.5169 | 3143.9428 | 3300.0973 | 3368.3507 | 3425.8464 | 3519.8428 | 3618.7304 | 3744.1475 | 3841.2476
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.9682 | 102.96 | 103.0927 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 4541.363 | 4541.363 | 4541.8472 | 4541.8472 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539 | 4549.6539
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0.00010662 | 0 | 0.0017188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 273.7437 | 273.7437 | 274.1342 | 274.1342 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187 | 282.0187
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 244.743 | 244.743 | 245.0569 | 245.0569 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349 | 252.1349
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 29.0007 | 29.0007 | 29.0773 | 29.0773 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838 | 29.8838
Тоже в % | % | 10.5941 | 10.5941 | 10.607 | 10.607 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964 | 10.5964
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 4954.8924 | 5101.5572 | 5252.9833 | 5408.4716 | 5575.7412 | 5740.7831 | 5910.7103 | 6085.6673 | 6265.8031 | 6451.2708 | 6642.2284 | 6838.8384 | 7041.268 | 7249.6896 | 7464.2804 | 7685.2231 | 7912.7057 | 8146.9218
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1651.6308 | 1700.5191 | 1750.9944 | 1802.8239 | 1858.5804 | 1913.5944 | 1970.2368 | 2028.5558 | 2088.601 | 2150.4236 | 2214.0761 | 2279.6128 | 2347.0893 | 2416.5632 | 2488.0935 | 2561.741 | 2637.5686 | 2715.6406
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 1651.6308 | 1700.5191 | 1750.9944 | 1802.8239 | 1858.5804 | 1913.5944 | 1970.2368 | 2028.5558 | 2088.601 | 2150.4236 | 2214.0761 | 2279.6128 | 2347.0893 | 2416.5632 | 2488.0935 | 2561.741 | 2637.5686 | 2715.6406
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 1651.6308 | 1700.5191 | 1750.9944 | 1802.8239 | 1858.5804 | 1913.5944 | 1970.2368 | 2028.5558 | 2088.601 | 2150.4236 | 2214.0761 | 2279.6128 | 2347.0893 | 2416.5632 | 2488.0935 | 2561.741 | 2637.5686 | 2715.6406
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 330.3262 | 340.1038 | 350.1989 | 360.5648 | 371.7161 | 382.7189 | 394.0474 | 405.7112 | 417.7202 | 430.0847 | 442.8152 | 455.9226 | 469.4179 | 483.3126 | 497.6187 | 512.3482 | 527.5137 | 543.1281
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 33032.616 | 34010.3814 | 35019.8889 | 36056.4776 | 37171.6078 | 38271.8874 | 39404.7352 | 40571.1154 | 41772.0204 | 43008.4722 | 44281.523 | 45592.2561 | 46941.7868 | 48331.2637 | 49761.8691 | 51234.8205 | 52751.3711 | 54312.8117
Страховые взносы | тыс. руб. | 11924.253 | 12277.2109 | 12641.6271 | 13015.8193 | 13418.3637 | 13815.5473 | 14224.4875 | 14645.5323 | 15079.04 | 15525.3796 | 15984.9309 | 16458.0848 | 16945.2441 | 17446.8234 | 17963.2493 | 18494.9615 | 19042.4124 | 19606.0678
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 1141.02 | 1141.02 | 1141.02 | 1141.02 | 1141.02 | 12215.9341 | 14340.3712 | 18120.9144 | 19833.1368 | 24359.1627 | 25075.2612 | 26480.6628 | 36052.4475 | 74229.5661 | 95504.0566 | 96661.8234 | 109165.2955 | 116321.5869
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11074.9141 | 13199.3512 | 16979.8944 | 18692.1168 | 23218.1427 | 23934.2412 | 25339.6428 | 34911.4275 | 73088.5461 | 94363.0366 | 95520.8034 | 108024.2755 | 115180.5669
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 4087.08 | 4087.08 | 4087.08 | 39192.7646 | 66757.438 | 74400.2042 | 93473.5814 | 111116.6272 | 116374.9985 | 109200.0158 | 127932.7305 | 155169.4409 | 335860.4362 | 406386.0824 | 351935.6003 | 324362.2325 | 280251.5716 | 254817.1853
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 4087.08 | 4087.08 | 4087.08 | 39192.7646 | 66757.438 | 74400.2042 | 93473.5814 | 111116.6272 | 116374.9985 | 109200.0158 | 127932.7305 | 155169.4409 | 335860.4362 | 406386.0824 | 351935.6003 | 324362.2325 | 280251.5716 | 254817.1853
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 35105.6846 | 28486.5264 | 33514.3215 | 44012.0924 | 54432.3182 | 59791.5225 | 59791.5225 | 71567.7486 | 87851.7669 | 174775.952 | 216366.2977 | 187879.7713 | 182851.9761 | 161933.9795 | 156574.7752
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 34183.8316 | 36798.8027 | 45374.4091 | 52597.229 | 52496.396 | 45321.4133 | 52277.9019 | 63230.594 | 156997.4042 | 185932.7047 | 159968.749 | 137423.1764 | 114230.5122 | 94155.3301
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 58443.123 | 60018.2877 | 61644.5882 | 98420.2009 | 127781.3314 | 148271.5448 | 171294.3591 | 194596.9681 | 203502.2008 | 202845.1484 | 224344.8263 | 255098.5086 | 447535.3614 | 558476.5515 | 527605.2426 | 503562.543 | 474398.4935 | 458635.8546
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 58443.123 | 60018.2877 | 61644.5882 | 98420.2009 | 127781.3314 | 148271.5448 | 171294.3591 | 194596.9681 | 203502.2008 | 202845.1484 | 224344.8263 | 255098.5086 | 447535.3614 | 558476.5515 | 527605.2426 | 503562.543 | 474398.4935 | 458635.8546
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 238.7938 | 245.2298 | 251.5522 | 401.6219 | 506.7975 | 588.0644 | 679.3759 | 771.7971 | 807.1164 | 804.5104 | 889.781 | 1011.7541 | 1774.9839 | 2214.9912 | 2092.5515 | 1997.195 | 1881.5266 | 1819.0099
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 238.7938 | 245.2298 | 251.5522 | 401.6219 | 506.7975 | 588.0644 | 679.3759 | 771.7971 | 807.1164 | 804.5104 | 889.781 | 1011.7541 | 1774.9839 | 2214.9912 | 2092.5515 | 1997.195 | 1881.5266 | 1819.0099
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2216.7885 | 2457.5777 | 2589.6783 | 2707.7178 | 2796.9037 | 2910.9809 | 3023.5335 | 3112.4848 | 3295.9117 | 3404.2439 | 3516.5725 | 3691.2349 | 3767.578 | 3831.8882 | 3937.0254 | 4047.6334 | 4187.9154 | 4296.5241
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 238.7938 | 245.2298 | 251.5522 | 401.6219 | 506.7975 | 588.0644 | 679.3759 | 771.7971 | 807.1164 | 804.5104 | 889.781 | 1011.7541 | 1774.9839 | 2214.9912 | 2092.5515 | 1997.195 | 1881.5266 | 1819.0099
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2455.5824 | 2702.8076 | 2841.2305 | 3109.3397 | 3303.7012 | 3499.0452 | 3702.9093 | 3884.2819 | 4103.0281 | 4208.7543 | 4406.3535 | 4702.989 | 5542.5619 | 6046.8793 | 6029.5769 | 6044.8284 | 6069.4419 | 6115.534
ЕТО №2
Теплоисточник № | 20 | Котельная №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №2 (ООО «Тепловик»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная №1, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (ООО «Тепловик»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.501 | 1.5125 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 15.8605 | 16.163 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388 | 16.5388
Отопление | Гкал/ч | 11.9836 | 12.2861 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559 | 12.6559
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 3.8768 | 3.8768 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 8.6325 | 8.3185 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 33.2021 | 31.9943 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939 | 30.4939
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 7.7084 | 7.434 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983 | 7.0983
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 55.4691 | 55.4691 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158 | 56.2158
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1.1299 | 1.1299 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1451
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 54.3392 | 54.3392 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 4.5617 | 4.5617 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231
То же в % | % | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 49.7775 | 49.7775 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 8726.3363 | 8726.3363 | 8843.8073 | 8843.8073 | 8843.8073 | 8843.8073 | 8843.8073 | 8701.1742 | 8701.1742 | 8701.1742 | 8701.1742 | 8701.1742 | 8701.1742 | 8701.1742 | 8701.1742 | 8701.1742 | 8701.1742 | 8701.1742
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 61.0844 | 61.0844 | 61.9067 | 61.9067 | 61.9067 | 61.9067 | 61.9067 | 60.9082 | 60.9082 | 60.9082 | 60.9082 | 60.9082 | 60.9082 | 60.9082 | 60.9082 | 60.9082 | 60.9082 | 60.9082
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 81.4898 | 81.4898 | 81.4898 | 81.4898 | 81.4898 | 81.4898 | 81.4898 | 82.8257 | 82.8257 | 82.8257 | 82.8257 | 82.8257 | 82.8257 | 82.8257 | 82.8257 | 82.8257 | 82.8257 | 82.8257
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 1384.3657 | 1425.343 | 1467.5331 | 1510.9721 | 1555.6969 | 1601.7455 | 1649.1572 | 1697.9722 | 1748.2322 | 1799.9799 | 1853.2593 | 1908.1157 | 1964.596 | 2022.748 | 2082.6213 | 2144.2669 | 2207.7372 | 2273.0863
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1384.3657 | 1425.343 | 1467.5331 | 1510.9721 | 1555.6969 | 1601.7455 | 1649.1572 | 1697.9722 | 1748.2322 | 1799.9799 | 1853.2593 | 1908.1157 | 1964.596 | 2022.748 | 2082.6213 | 2144.2669 | 2207.7372 | 2273.0863
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 1384.3657 | 1425.343 | 1467.5331 | 1510.9721 | 1555.6969 | 1601.7455 | 1649.1572 | 1697.9722 | 1748.2322 | 1799.9799 | 1853.2593 | 1908.1157 | 1964.596 | 2022.748 | 2082.6213 | 2144.2669 | 2207.7372 | 2273.0863
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 844.0729 | 869.0575 | 894.7816 | 921.2671 | 948.5366 | 976.6133 | 1005.5211 | 1035.2845 | 1065.9289 | 1097.4804 | 1129.9658 | 1163.4128 | 1197.8499 | 1233.3062 | 1269.8121 | 1307.3985 | 1346.0975 | 1385.942
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 844.0729 | 869.0575 | 894.7816 | 921.2671 | 948.5366 | 976.6133 | 1005.5211 | 1035.2845 | 1065.9289 | 1097.4804 | 1129.9658 | 1163.4128 | 1197.8499 | 1233.3062 | 1269.8121 | 1307.3985 | 1346.0975 | 1385.942
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 74194.9936 | 77385.3783 | 81564.1987 | 84826.7667 | 88219.8373 | 91748.6308 | 95418.5761 | 97634.8491 | 101540.2431 | 105601.8528 | 109825.9269 | 114218.964 | 118787.7225 | 123539.2314 | 128480.8007 | 133620.0327 | 138964.834 | 144523.4274
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1336.7938 | 1421.0118 | 1499.1868 | 1544.1624 | 1590.4873 | 1638.2019 | 1687.3479 | 1564.1715 | 1611.0967 | 1659.4296 | 1709.2125 | 1760.4888 | 1813.3035 | 1867.7026 | 1923.7337 | 1981.4457 | 2040.8891 | 2102.1158
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1336.7938 | 1421.0118 | 1499.1868 | 1544.1624 | 1590.4873 | 1638.2019 | 1687.3479 | 1564.1715 | 1611.0967 | 1659.4296 | 1709.2125 | 1760.4888 | 1813.3035 | 1867.7026 | 1923.7337 | 1981.4457 | 2040.8891 | 2102.1158
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 5537.4629 | 5701.3718 | 5870.1324 | 6043.8884 | 6222.7875 | 6406.982 | 6596.6286 | 6791.8888 | 6992.9288 | 7199.9194 | 7413.0371 | 7632.463 | 7858.3839 | 8090.992 | 8330.4854 | 8577.0678 | 8830.949 | 9092.3451
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2295.0122 | 2362.9446 | 2432.8877 | 2504.9012 | 2579.0463 | 2655.3861 | 2733.9855 | 2814.9115 | 2898.2328 | 2984.0205 | 3072.3475 | 3163.289 | 3256.9224 | 3353.3273 | 3452.5858 | 3554.7823 | 3660.0039 | 3768.34
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 713.2011 | 713.2011 | 713.2011 | 713.2011 | 713.2011 | 713.2011 | 713.2011 | 6165.2697 | 6165.2697 | 6165.2697 | 6165.2697 | 6165.2697 | 6165.2697 | 6165.2697 | 6165.2697 | 6165.2697 | 6165.2697 | 713.2011
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 94.5491 | 97.3478 | 100.2293 | 103.1961 | 106.2507 | 109.3957 | 112.6338 | 5568.0364 | 5571.469 | 5575.0033 | 5578.6421 | 5582.3887 | 5586.2462 | 5590.2178 | 5594.3071 | 5598.5173 | 5602.8522 | 155.2468
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 89.6746 | 92.329 | 95.0619 | 97.8757 | 100.7729 | 103.7557 | 106.8269 | 109.989 | 113.2446 | 116.5967 | 120.048 | 123.6014 | 127.26 | 131.0269 | 134.9053 | 138.8985 | 143.0099 | 147.2429
и) транспортный налог | тыс. руб. | 4.8745 | 5.0188 | 5.1674 | 5.3203 | 5.4778 | 5.64 | 5.8069 | 5.9788 | 6.1558 | 6.338 | 6.5256 | 6.7187 | 6.9176 | 7.1224 | 7.3332 | 7.5502 | 7.7737 | 8.0038
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5452.0686 | 5452.0686 | 5452.0686 | 5452.0686 | 5452.0686 | 5452.0686 | 5452.0686 | 5452.0686 | 5452.0686 | 5452.0686 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 86400.4515 | 89975.656 | 94542.1508 | 98168.3551 | 101935.8437 | 105850.1564 | 109917.0513 | 123272.3838 | 127593.4012 | 132082.9557 | 136747.661 | 141594.3918 | 146630.294 | 151862.7952 | 157299.6158 | 162948.781 | 168818.6326 | 164013.7044
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 86400.4515 | 89975.656 | 94542.1508 | 98168.3551 | 101935.8437 | 105850.1564 | 109917.0513 | 123272.3838 | 127593.4012 | 132082.9557 | 136747.661 | 141594.3918 | 146630.294 | 151862.7952 | 157299.6158 | 162948.781 | 168818.6326 | 164013.7044
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 36.0365 | 37.1032 | 38.2015 | 39.3322 | 40.4965 | 41.6951 | 42.9293 | 44.2 | 45.5084 | 46.8554 | 48.2423 | 49.6703 | 51.1405 | 52.6543 | 54.2129 | 55.8176 | 57.4698 | 59.1709
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 36.0365 | 37.1032 | 38.2015 | 39.3322 | 40.4965 | 41.6951 | 42.9293 | 44.2 | 45.5084 | 46.8554 | 48.2423 | 49.6703 | 51.1405 | 52.6543 | 54.2129 | 55.8176 | 57.4698 | 59.1709
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -3563.873
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 82872.615 | 90012.7592 | 94580.3523 | 98207.6873 | 101976.3401 | 105891.8515 | 109959.9806 | 123316.5838 | 127638.9096 | 132129.8111 | 136795.9033 | 141644.0621 | 146681.4346 | 151915.4495 | 157353.8286 | 163004.5986 | 168876.1024 | 164072.8752
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 54.3392 | 54.3392 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1525.0974 | 1656.4969 | 1717.4344 | 1783.3012 | 1851.7342 | 1922.8339 | 1996.7049 | 2239.2403 | 2317.7272 | 2399.2751 | 2484.0041 | 2572.0393 | 2663.5103 | 2758.552 | 2857.3046 | 2959.9139 | 3066.5314 | 2979.3122
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО «Тепловик» в системе теплоснабжения №20, теплоисточник - Котельная №1, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 103.0193 | 103.0331 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 566.17 | 566.6046 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408 | 567.1408
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0.00076757 | 0.0009463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 54.3392 | 54.3392 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707 | 55.0707
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 49.7775 | 49.7775 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476 | 50.4476
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 4.5617 | 4.5617 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231 | 4.6231
Тоже в % | % | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948 | 8.3948
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 475.4104 | 489.7644 | 504.6193 | 519.556 | 534.9349 | 550.7689 | 567.0717 | 583.857 | 601.1392 | 618.9329 | 637.2533 | 656.116 | 675.537 | 695.5329 | 716.1207 | 737.3179 | 759.1425 | 781.6131
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 158.4701 | 163.2548 | 168.2064 | 173.1853 | 178.3116 | 183.5896 | 189.0239 | 194.619 | 200.3797 | 206.311 | 212.4178 | 218.7053 | 225.179 | 231.8443 | 238.7069 | 245.7726 | 253.0475 | 260.5377
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 158.4701 | 163.2548 | 168.2064 | 173.1853 | 178.3116 | 183.5896 | 189.0239 | 194.619 | 200.3797 | 206.311 | 212.4178 | 218.7053 | 225.179 | 231.8443 | 238.7069 | 245.7726 | 253.0475 | 260.5377
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 158.4701 | 163.2548 | 168.2064 | 173.1853 | 178.3116 | 183.5896 | 189.0239 | 194.619 | 200.3797 | 206.311 | 212.4178 | 218.7053 | 225.179 | 231.8443 | 238.7069 | 245.7726 | 253.0475 | 260.5377
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 31.694 | 32.651 | 33.6413 | 34.6371 | 35.6623 | 36.7179 | 37.8048 | 38.9238 | 40.0759 | 41.2622 | 42.4836 | 43.7411 | 45.0358 | 46.3689 | 47.7414 | 49.1545 | 50.6095 | 52.1075
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3169.4028 | 3265.0957 | 3364.1285 | 3463.7067 | 3566.2324 | 3671.7929 | 3780.4779 | 3892.3801 | 4007.5945 | 4126.2193 | 4248.3554 | 4374.1067 | 4503.5803 | 4636.8863 | 4774.1381 | 4915.4526 | 5060.95 | 5210.7541
Страховые взносы | тыс. руб. | 1313.5651 | 1353.2252 | 1394.2695 | 1435.5399 | 1478.0319 | 1521.7816 | 1566.8264 | 1613.2044 | 1660.9553 | 1710.1196 | 1760.7391 | 1812.857 | 1866.5176 | 1921.7665 | 1978.6508 | 2037.2188 | 2097.5205 | 2159.6071
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 408.2053 | 408.2053 | 408.2053 | 408.2053 | 408.2053 | 1573.4102 | 1573.4102 | 2220.4698 | 3955.4 | 3955.4 | 3955.4 | 3955.4 | 10191.917 | 10191.917 | 10191.917 | 10191.917 | 10191.917 | 10191.917
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.2049 | 1165.2049 | 1812.2645 | 3547.1947 | 3547.1947 | 3547.1947 | 3547.1947 | 9783.7117 | 9783.7117 | 9783.7117 | 9783.7117 | 9783.7117 | 9783.7117
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257 | 20.6257
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 54.1158 | 55.7497 | 57.4406 | 59.1409 | 60.8915 | 62.6938 | 64.5496 | 66.4602 | 68.4275 | 70.4529 | 72.5383 | 74.6855 | 76.8962 | 79.1723 | 81.5158 | 83.9286 | 86.4129 | 88.9708
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 5758.2655 | 5919.1756 | 6085.7018 | 6253.1452 | 6425.5449 | 7768.2525 | 7951.0093 | 8786.2354 | 10714.9017 | 10914.3724 | 11119.7475 | 11331.2017 | 17785.4318 | 18009.5893 | 18240.3819 | 18478.006 | 18722.6637 | 18974.5633
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 5758.2655 | 5919.1756 | 6085.7018 | 6253.1452 | 6425.5449 | 7768.2525 | 7951.0093 | 8786.2354 | 10714.9017 | 10914.3724 | 11119.7475 | 11331.2017 | 17785.4318 | 18009.5893 | 18240.3819 | 18478.006 | 18722.6637 | 18974.5633
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 115.68 | 118.9126 | 120.634 | 123.9532 | 127.3706 | 153.9865 | 157.6092 | 174.1655 | 212.3965 | 216.3506 | 220.4216 | 224.6132 | 352.5524 | 356.9958 | 361.5706 | 366.281 | 371.1307 | 376.124
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 115.68 | 118.9126 | 120.634 | 123.9532 | 127.3706 | 153.9865 | 157.6092 | 174.1655 | 212.3965 | 216.3506 | 220.4216 | 224.6132 | 352.5524 | 356.9958 | 361.5706 | 366.281 | 371.1307 | 376.124
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №20, теплоисточник - Котельная №1, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (ООО «Тепловик»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1664.8596 | 1808.3006 | 1874.8225 | 1946.7255 | 2021.4298 | 2099.0452 | 2179.6858 | 2444.4476 | 2530.127 | 2619.1481 | 2711.6419 | 2807.7447 | 2907.5982 | 3011.3496 | 3119.1521 | 3231.1647 | 3347.5528 | 3252.3407
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 115.68 | 118.9126 | 120.634 | 123.9532 | 127.3706 | 153.9865 | 157.6092 | 174.1655 | 212.3965 | 216.3506 | 220.4216 | 224.6132 | 352.5524 | 356.9958 | 361.5706 | 366.281 | 371.1307 | 376.124
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 1780.5396 | 1927.2132 | 1995.4566 | 2070.6787 | 2148.8004 | 2253.0316 | 2337.295 | 2618.613 | 2742.5236 | 2835.4986 | 2932.0635 | 3032.3578 | 3260.1506 | 3368.3454 | 3480.7228 | 3597.4457 | 3718.6835 | 3628.4646
Теплоисточник № | 21 | Котельная №2, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №2 (ООО «Тепловик»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная №2, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (ООО «Тепловик»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4.267 | 5.6592 | 5.9294 | 6.3663 | 6.3663 | 6.3663 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367 | 6.7367
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 29.8045 | 51.9109 | 56.2018 | 63.1392 | 63.1392 | 63.1392 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205 | 69.0205
Отопление | Гкал/ч | 21.1728 | 43.2281 | 46.4085 | 53.3308 | 53.3308 | 53.3308 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099 | 58.9099
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 8.6317 | 8.6828 | 9.7933 | 9.8083 | 9.8083 | 9.8083 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 55.9224 | 32.4238 | 27.8627 | 20.4884 | 20.4884 | 20.4884 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367 | 14.2367
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 62.136 | 36.0265 | 30.9585 | 22.7649 | 22.7649 | 22.7649 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185 | 15.8185
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 37.7595 | 17.2664 | 14.2506 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188 | 2.6188
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 100.1314 | 100.1314 | 110.5646 | 124.1993 | 124.2925 | 124.3391 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484 | 138.0484
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 2.0397 | 2.0397 | 2.2522 | 2.5299 | 2.5318 | 2.5328 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 98.0917 | 98.0917 | 108.3124 | 121.6694 | 121.7607 | 121.8063 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 11.2251 | 11.2251 | 12.3947 | 13.9232 | 13.9336 | 13.9388 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757
То же в % | % | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 86.8666 | 86.8666 | 95.9178 | 107.7462 | 107.8271 | 107.8675 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 15752.5478 | 15752.5478 | 17393.8949 | 19538.8813 | 19553.5464 | 19560.879 | 21717.6171 | 21717.6171 | 21717.6171 | 21717.6171 | 21717.6171 | 21717.6171 | 21367.3547 | 21367.3547 | 21367.3547 | 21367.3547 | 21367.3547 | 21367.3547
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 110.2678 | 110.2678 | 121.7573 | 136.7722 | 136.8748 | 136.9262 | 152.0233 | 152.0233 | 152.0233 | 152.0233 | 152.0233 | 152.0233 | 149.5715 | 149.5715 | 149.5715 | 149.5715 | 149.5715 | 149.5715
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 78.7779 | 80.0692 | 80.0692 | 80.0692 | 80.0692 | 80.0692 | 80.0692
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 4792.0352 | 4933.8795 | 5079.9223 | 5230.288 | 5385.1045 | 5544.5036 | 5708.6209 | 5877.5961 | 6051.573 | 6230.6995 | 6415.1282 | 6605.016 | 6800.5245 | 7001.82 | 7209.0739 | 7422.4625 | 7642.1674 | 7868.3755
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 4792.0352 | 4933.8795 | 5079.9223 | 5230.288 | 5385.1045 | 5544.5036 | 5708.6209 | 5877.5961 | 6051.573 | 6230.6995 | 6415.1282 | 6605.016 | 6800.5245 | 7001.82 | 7209.0739 | 7422.4625 | 7642.1674 | 7868.3755
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 4792.0352 | 4933.8795 | 5079.9223 | 5230.288 | 5385.1045 | 5544.5036 | 5708.6209 | 5877.5961 | 6051.573 | 6230.6995 | 6415.1282 | 6605.016 | 6800.5245 | 7001.82 | 7209.0739 | 7422.4625 | 7642.1674 | 7868.3755
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 1523.3358 | 1568.4265 | 1614.8519 | 1662.6515 | 1711.866 | 1762.5373 | 1814.7084 | 1868.4237 | 1923.7291 | 1980.6715 | 2039.2993 | 2099.6626 | 2161.8126 | 2225.8023 | 2291.686 | 2359.5199 | 2429.3617 | 2501.2708
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 1523.3358 | 1568.4265 | 1614.8519 | 1662.6515 | 1711.866 | 1762.5373 | 1814.7084 | 1868.4237 | 1923.7291 | 1980.6715 | 2039.2993 | 2099.6626 | 2161.8126 | 2225.8023 | 2291.686 | 2359.5199 | 2429.3617 | 2501.2708
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 133934.8077 | 139694.0044 | 160419.4944 | 187410.2474 | 195052.9472 | 202931.1359 | 234318.0959 | 243690.8197 | 253438.4525 | 263575.9906 | 274119.0302 | 285083.7914 | 291705.3901 | 303373.6058 | 315508.55 | 328128.892 | 341254.0477 | 354904.2096
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1197.7827 | 1273.243 | 1463.5517 | 1693.3555 | 1745.4652 | 1798.5034 | 2056.7063 | 2118.4075 | 2181.9598 | 2247.4185 | 2314.8411 | 2384.2863 | 2210.2334 | 2276.5404 | 2344.8366 | 2415.1817 | 2487.6372 | 2562.2663
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1197.7827 | 1273.243 | 1463.5517 | 1693.3555 | 1745.4652 | 1798.5034 | 2056.7063 | 2118.4075 | 2181.9598 | 2247.4185 | 2314.8411 | 2384.2863 | 2210.2334 | 2276.5404 | 2344.8366 | 2415.1817 | 2487.6372 | 2562.2663
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 19168.1409 | 19735.5179 | 20319.6892 | 20921.152 | 21540.4181 | 22178.0145 | 22834.4838 | 23510.3845 | 24206.2919 | 24922.7981 | 25660.5129 | 26420.0641 | 27202.098 | 28007.2801 | 28836.2956 | 29689.8499 | 30568.6695 | 31473.5021
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7944.273 | 8179.4235 | 8421.5345 | 8670.8119 | 8927.4679 | 9191.721 | 9463.7959 | 9743.9243 | 10032.3444 | 10329.3018 | 10635.0491 | 10949.8466 | 11273.9621 | 11607.6713 | 11951.2584 | 12305.0157 | 12669.2441 | 13044.2537
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 2468.7732 | 25467.5337 | 25467.5337 | 25467.5337 | 25467.5337 | 25467.5337 | 25467.5337
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 327.2854 | 336.9731 | 346.9475 | 357.2171 | 367.7908 | 378.6774 | 389.8862 | 401.4269 | 413.3091 | 425.5431 | 438.1391 | 451.108 | 23463.2213 | 23476.9694 | 23491.1243 | 23505.6983 | 23520.7037 | 23536.1532
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 310.4121 | 319.6003 | 329.0604 | 338.8006 | 348.8291 | 359.1544 | 369.7854 | 380.7311 | 392.0007 | 403.6039 | 415.5506 | 427.8509 | 440.5153 | 453.5545 | 466.9798 | 480.8024 | 495.0341 | 509.6871
и) транспортный налог | тыс. руб. | 16.8734 | 17.3728 | 17.8871 | 18.4165 | 18.9617 | 19.5229 | 20.1008 | 20.6958 | 21.3084 | 21.9391 | 22.5885 | 23.2571 | 23.9456 | 24.6543 | 25.3841 | 26.1355 | 26.9091 | 27.7056
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22998.7605 | 22998.7605 | 22998.7605 | 22998.7605 | 22998.7605 | 22998.7605
Итого расходов | тыс. руб. | 171356.4339 | 178190.2411 | 200134.7647 | 228414.4967 | 237199.833 | 246253.8662 | 279055.0706 | 289679.7558 | 300716.4328 | 312181.1962 | 324090.7732 | 336462.5483 | 390284.7757 | 403437.2229 | 417100.3585 | 431294.1537 | 446039.3649 | 461357.5649
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 171356.4339 | 178190.2411 | 200134.7647 | 228414.4967 | 237199.833 | 246253.8662 | 279055.0706 | 289679.7558 | 300716.4328 | 312181.1962 | 324090.7732 | 336462.5483 | 390284.7757 | 403437.2229 | 417100.3585 | 431294.1537 | 446039.3649 | 461357.5649
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 124.7418 | 128.4342 | 132.2358 | 136.15 | 140.18 | 144.3294 | 148.6015 | 153.0001 | 157.5289 | 162.1918 | 166.9926 | 171.9356 | 177.0249 | 182.2649 | 187.6599 | 193.2146 | 198.9338 | 204.8222
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 124.7418 | 128.4342 | 132.2358 | 136.15 | 140.18 | 144.3294 | 148.6015 | 153.0001 | 157.5289 | 162.1918 | 166.9926 | 171.9356 | 177.0249 | 182.2649 | 187.6599 | 193.2146 | 198.9338 | 204.8222
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -12336.4836
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 159144.6921 | 178318.6752 | 200267.0005 | 228550.6467 | 237340.013 | 246398.1955 | 279203.6721 | 289832.7559 | 300873.9617 | 312343.388 | 324257.7659 | 336634.4839 | 390461.8006 | 403619.4878 | 417288.0184 | 431487.3683 | 446238.2986 | 461562.3871
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 98.0917 | 98.0917 | 108.3124 | 121.6694 | 121.7607 | 121.8063 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1622.4071 | 1817.8771 | 1848.975 | 1878.457 | 1949.2338 | 2022.8685 | 2064.5597 | 2143.156 | 2224.7998 | 2309.61 | 2397.7103 | 2489.2294 | 2887.2533 | 2984.5472 | 3085.6186 | 3190.6151 | 3299.6902 | 3413.0035
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО «Тепловик» в системе теплоснабжения №21, теплоисточник - Котельная №2, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 105.4795 | 103.3287 | 103.529 | 102.96 | 102.96 | 103.4093 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 1393.19 | 1438.6471 | 1445.5169 | 1456.1681 | 1456.1681 | 1456.1681 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402 | 1464.6402
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0.032628 | 0.0047752 | 0.0073684 | 0 | 0 | 0.0058181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 98.0917 | 98.0917 | 108.3124 | 121.6694 | 121.7607 | 121.8063 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364 | 135.2364
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 86.8666 | 86.8666 | 95.9178 | 107.7462 | 107.8271 | 107.8675 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607 | 119.7607
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 11.2251 | 11.2251 | 12.3947 | 13.9232 | 13.9336 | 13.9388 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757 | 15.4757
Тоже в % | % | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434 | 11.4434
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 1169.8554 | 1233.9581 | 1275.0334 | 1320.0292 | 1359.102 | 1399.3315 | 1447.0385 | 1489.8708 | 1533.971 | 1579.3765 | 1626.1261 | 1674.2594 | 1723.8175 | 1774.8425 | 1827.3778 | 1881.4682 | 1937.1597 | 1994.4996
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 389.9518 | 411.3194 | 425.0111 | 440.0097 | 453.034 | 466.4438 | 482.3462 | 496.6236 | 511.3237 | 526.4588 | 542.042 | 558.0865 | 574.6058 | 591.6142 | 609.1259 | 627.1561 | 645.7199 | 664.8332
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 389.9518 | 411.3194 | 425.0111 | 440.0097 | 453.034 | 466.4438 | 482.3462 | 496.6236 | 511.3237 | 526.4588 | 542.042 | 558.0865 | 574.6058 | 591.6142 | 609.1259 | 627.1561 | 645.7199 | 664.8332
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 389.9518 | 411.3194 | 425.0111 | 440.0097 | 453.034 | 466.4438 | 482.3462 | 496.6236 | 511.3237 | 526.4588 | 542.042 | 558.0865 | 574.6058 | 591.6142 | 609.1259 | 627.1561 | 645.7199 | 664.8332
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 77.9904 | 82.2639 | 85.0022 | 88.0019 | 90.6068 | 93.2888 | 96.4692 | 99.3247 | 102.2647 | 105.2918 | 108.4084 | 111.6173 | 114.9212 | 118.3228 | 121.8252 | 125.4312 | 129.144 | 132.9666
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 7799.0362 | 8226.3875 | 8500.2224 | 8800.1945 | 9060.6803 | 9328.8764 | 9646.9232 | 9932.4722 | 10226.4733 | 10529.1769 | 10840.8406 | 11161.7295 | 11492.1166 | 11832.2833 | 12182.5189 | 12543.1214 | 12914.3978 | 13296.664
Страховые взносы | тыс. руб. | 3232.3256 | 3409.4422 | 3522.9336 | 3647.2576 | 3755.2164 | 3866.3708 | 3998.186 | 4116.5323 | 4238.3816 | 4363.8377 | 4493.0073 | 4626.0003 | 4762.9299 | 4903.9127 | 5049.0685 | 5198.5209 | 5352.3971 | 5510.8281
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 1004.4819 | 1004.4819 | 1004.4819 | 1004.4819 | 1996.8246 | 3213.5223 | 3534.1865 | 3534.1865 | 3534.1865 | 3534.1865 | 3534.1865 | 3534.1865 | 3534.1865 | 12055.0073 | 40429.9638 | 40429.9638 | 40429.9638 | 40429.9638
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 992.3427 | 2209.0403 | 2529.7045 | 2529.7045 | 2529.7045 | 2529.7045 | 2529.7045 | 2529.7045 | 2529.7045 | 11050.5254 | 39425.4819 | 39425.4819 | 39425.4819 | 39425.4819
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543 | 50.7543
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 133.1642 | 140.461 | 145.1366 | 150.2585 | 154.7061 | 159.2854 | 164.7159 | 169.5915 | 174.6114 | 179.7799 | 185.1014 | 190.5804 | 196.2216 | 202.0297 | 208.0098 | 214.1669 | 220.5062 | 227.0332
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 14169.5213 | 14888.1238 | 15348.5845 | 15852.9955 | 17283.3519 | 18951.0284 | 19806.4967 | 20286.6547 | 20781.0255 | 21290.0296 | 21814.1002 | 22353.6833 | 22909.2381 | 32002.0581 | 60965.945 | 61572.3078 | 62196.6188 | 62839.4095
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 14169.5213 | 14888.1238 | 15348.5845 | 15852.9955 | 17283.3519 | 18951.0284 | 19806.4967 | 20286.6547 | 20781.0255 | 21290.0296 | 21814.1002 | 22353.6833 | 22909.2381 | 32002.0581 | 60965.945 | 61572.3078 | 62196.6188 | 62839.4095
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 163.1181 | 171.3906 | 160.0181 | 147.1328 | 160.2877 | 175.688 | 165.3839 | 169.3932 | 173.5212 | 177.7714 | 182.1474 | 186.6529 | 191.2917 | 267.2166 | 509.0646 | 514.1277 | 519.3407 | 524.708
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 163.1181 | 171.3906 | 160.0181 | 147.1328 | 160.2877 | 175.688 | 165.3839 | 169.3932 | 173.5212 | 177.7714 | 182.1474 | 186.6529 | 191.2917 | 267.2166 | 509.0646 | 514.1277 | 519.3407 | 524.708
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №21, теплоисточник - Котельная №2, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (ООО «Тепловик»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1832.0575 | 2052.7865 | 2087.9029 | 2121.1946 | 2201.1172 | 2284.2672 | 2331.3459 | 2420.0985 | 2512.2924 | 2608.0619 | 2707.5468 | 2810.8921 | 3260.3493 | 3370.2158 | 3484.3478 | 3602.9121 | 3726.0821 | 3854.038
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 163.1181 | 171.3906 | 160.0181 | 147.1328 | 160.2877 | 175.688 | 165.3839 | 169.3932 | 173.5212 | 177.7714 | 182.1474 | 186.6529 | 191.2917 | 267.2166 | 509.0646 | 514.1277 | 519.3407 | 524.708
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 1995.1756 | 2224.177 | 2247.9211 | 2268.3274 | 2361.4049 | 2459.9552 | 2496.7298 | 2589.4917 | 2685.8136 | 2785.8333 | 2889.6941 | 2997.545 | 3451.6411 | 3637.4324 | 3993.4124 | 4117.0398 | 4245.4228 | 4378.746
Теплоисточник № | 22 | Котельная №3, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №2 (ООО «Тепловик»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная №3, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (ООО «Тепловик»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 44.5455 | 45.5455 | 46.5455 | 47.5455 | 48.5455 | 49.5455 | 50.5455 | 51.5455 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.94277 | 0.95074 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 12.037 | 12.2682 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765 | 13.4765
Отопление | Гкал/ч | 9.6769 | 9.9081 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547 | 10.6547
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 2.3601 | 2.3601 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218 | 2.8218
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 11.2159 | 10.9767 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268 | 9.7268
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 46.3468 | 45.3584 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935 | 40.1935
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 8.4141 | 8.205 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161 | 7.5161
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 38.4325 | 38.4325 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922 | 44.0922
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.78287 | 0.78287 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815 | 0.89815
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 37.6497 | 37.6497 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 2.6319 | 2.6319 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194
То же в % | % | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 35.0178 | 35.0178 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 6046.1594 | 6046.1594 | 6936.5388 | 6936.5388 | 6936.5388 | 6936.5388 | 6936.5388 | 6936.5388 | 6936.5388 | 6824.6661 | 6824.6661 | 6824.6661 | 6824.6661 | 6824.6661 | 6824.6661 | 6824.6661 | 6824.6661 | 6824.6661
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 42.3231 | 42.3231 | 48.5558 | 48.5558 | 48.5558 | 48.5558 | 48.5558 | 48.5558 | 48.5558 | 47.7727 | 47.7727 | 47.7727 | 47.7727 | 47.7727 | 47.7727 | 47.7727 | 47.7727 | 47.7727
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 82.7392 | 82.7392 | 82.7392 | 82.7392 | 82.7392 | 82.7392 | 82.7392 | 82.7392 | 82.7392 | 84.0955 | 84.0955 | 84.0955 | 84.0955 | 84.0955 | 84.0955 | 84.0955 | 84.0955 | 84.0955
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 875.175 | 901.0802 | 927.7522 | 955.2136 | 983.488 | 1012.5992 | 1042.5722 | 1073.4323 | 1105.2059 | 1137.92 | 1171.6024 | 1206.2818 | 1241.9878 | 1278.7506 | 1316.6016 | 1355.5731 | 1395.698 | 1437.0107
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 875.175 | 901.0802 | 927.7522 | 955.2136 | 983.488 | 1012.5992 | 1042.5722 | 1073.4323 | 1105.2059 | 1137.92 | 1171.6024 | 1206.2818 | 1241.9878 | 1278.7506 | 1316.6016 | 1355.5731 | 1395.698 | 1437.0107
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 875.175 | 901.0802 | 927.7522 | 955.2136 | 983.488 | 1012.5992 | 1042.5722 | 1073.4323 | 1105.2059 | 1137.92 | 1171.6024 | 1206.2818 | 1241.9878 | 1278.7506 | 1316.6016 | 1355.5731 | 1395.698 | 1437.0107
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 584.8913 | 602.2041 | 620.0293 | 638.3822 | 657.2783 | 676.7337 | 696.7651 | 717.3893 | 738.624 | 760.4873 | 782.9977 | 806.1745 | 830.0372 | 854.6063 | 879.9027 | 905.9478 | 932.7638 | 960.3737
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 584.8913 | 602.2041 | 620.0293 | 638.3822 | 657.2783 | 676.7337 | 696.7651 | 717.3893 | 738.624 | 760.4873 | 782.9977 | 806.1745 | 830.0372 | 854.6063 | 879.9027 | 905.9478 | 932.7638 | 960.3737
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 51406.9987 | 53617.4997 | 63973.9433 | 66532.901 | 69194.2171 | 71961.9858 | 74840.4652 | 77834.0838 | 80947.4471 | 82827.6014 | 86140.7055 | 89586.3337 | 93169.7871 | 96896.5785 | 100772.4417 | 104803.3393 | 108995.4729 | 113355.2918
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 914.9235 | 972.5637 | 1161.5342 | 1196.3802 | 1232.2716 | 1269.2398 | 1307.317 | 1346.5365 | 1386.9326 | 1285.6865 | 1324.2571 | 1363.9848 | 1404.9044 | 1447.0515 | 1490.463 | 1535.1769 | 1581.2322 | 1628.6692
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 914.9235 | 972.5637 | 1161.5342 | 1196.3802 | 1232.2716 | 1269.2398 | 1307.317 | 1346.5365 | 1386.9326 | 1285.6865 | 1324.2571 | 1363.9848 | 1404.9044 | 1447.0515 | 1490.463 | 1535.1769 | 1581.2322 | 1628.6692
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 5154.1001 | 5306.6615 | 5463.7387 | 5625.4653 | 5791.9791 | 5963.4217 | 6139.939 | 6321.6812 | 6508.8029 | 6701.4635 | 6899.8268 | 7104.0617 | 7314.3419 | 7530.8464 | 7753.7595 | 7983.2708 | 8219.5756 | 8462.875
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2136.1268 | 2199.3561 | 2264.457 | 2331.485 | 2400.4969 | 2471.5516 | 2544.7096 | 2620.033 | 2697.5859 | 2777.4345 | 2859.6465 | 2944.2921 | 3031.4431 | 3121.1738 | 3213.5606 | 3308.682 | 3406.619 | 3507.4549
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 663.8257 | 663.8257 | 663.8257 | 663.8257 | 663.8257 | 663.8257 | 663.8257 | 663.8257 | 663.8257 | 6148.138 | 6148.138 | 6148.138 | 6148.138 | 6148.138 | 6148.138 | 6148.138 | 6148.138 | 6148.138
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 914.7034 | 929.5435 | 944.8228 | 960.5544 | 976.7517 | 993.4283 | 1010.5987 | 1028.2772 | 1046.4791 | 6549.532 | 6568.8273 | 6588.6938 | 6609.1483 | 6630.2083 | 6651.8917 | 6674.2169 | 6697.2029 | 6720.8693
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 83.4664 | 85.937 | 88.4807 | 91.0997 | 93.7963 | 96.5726 | 99.4312 | 102.3744 | 105.4046 | 108.5246 | 111.7369 | 115.0444 | 118.4497 | 121.9558 | 125.5657 | 129.2824 | 133.1092 | 137.0492
и) транспортный налог | тыс. руб. | 4.5371 | 4.6714 | 4.8096 | 4.952 | 5.0986 | 5.2495 | 5.4049 | 5.5649 | 5.7296 | 5.8992 | 6.0738 | 6.2536 | 6.4387 | 6.6293 | 6.8255 | 7.0275 | 7.2356 | 7.4497
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 413.35 | 425.5852 | 438.1825 | 451.1527 | 464.5068 | 478.2562 | 492.4126 | 506.988 | 521.9948 | 537.4459 | 553.3543 | 569.7336 | 586.5977 | 603.961 | 621.8382 | 640.2446 | 659.1959 | 678.7081
л) арендная плата | тыс. руб. | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 5897.6623 | 5897.6623 | 5897.6623 | 5897.6623 | 5897.6623 | 5897.6623 | 5897.6623 | 5897.6623 | 5897.6623
Итого расходов | тыс. руб. | 62650.7445 | 65192.7344 | 76020.1032 | 78904.2075 | 81900.3083 | 85012.7858 | 88246.1922 | 91605.2589 | 95094.9033 | 108188.2631 | 111896.0013 | 115747.9603 | 119749.7877 | 123907.3535 | 128226.7587 | 132714.3447 | 137376.7024 | 142220.6825
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 62650.7445 | 65192.7344 | 76020.1032 | 78904.2075 | 81900.3083 | 85012.7858 | 88246.1922 | 91605.2589 | 95094.9033 | 108188.2631 | 111896.0013 | 115747.9603 | 119749.7877 | 123907.3535 | 128226.7587 | 132714.3447 | 137376.7024 | 142220.6825
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 33.5417 | 34.5345 | 35.5567 | 36.6092 | 37.6929 | 38.8086 | 39.9573 | 41.14 | 42.3578 | 43.6116 | 44.9025 | 46.2316 | 47.6 | 49.009 | 50.4597 | 51.9533 | 53.4911 | 55.0744
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 33.5417 | 34.5345 | 35.5567 | 36.6092 | 37.6929 | 38.8086 | 39.9573 | 41.14 | 42.3578 | 43.6116 | 44.9025 | 46.2316 | 47.6 | 49.009 | 50.4597 | 51.9533 | 53.4911 | 55.0744
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -3317.1434
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 59367.1429 | 65227.2689 | 76055.6599 | 78940.8167 | 81938.0012 | 85051.5944 | 88286.1495 | 91646.3989 | 95137.261 | 108231.8747 | 111940.9038 | 115794.1919 | 119797.3878 | 123956.3625 | 128277.2184 | 132766.2979 | 137430.1935 | 142275.7569
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 37.6497 | 37.6497 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1576.8306 | 1732.4795 | 1760.7886 | 1827.5838 | 1896.9725 | 1969.0563 | 2043.9405 | 2121.7347 | 2202.5528 | 2505.7103 | 2591.5792 | 2680.7879 | 2773.4672 | 2869.7529 | 2969.7864 | 3073.7145 | 3181.6898 | 3293.871
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО «Тепловик» в системе теплоснабжения №22, теплоисточник - Котельная №3, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 103.0253 | 103.2984 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 326.65 | 326.9262 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587 | 328.3587
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0.00084553 | 0.0043817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 37.6497 | 37.6497 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941 | 43.1941
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 35.0178 | 35.0178 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747 | 40.1747
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 2.6319 | 2.6319 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194 | 3.0194
Тоже в % | % | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904 | 6.9904
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 274.2865 | 282.5845 | 291.9052 | 300.5456 | 309.4417 | 318.6012 | 328.0318 | 337.7415 | 347.7387 | 358.0317 | 368.6295 | 379.5409 | 390.7753 | 402.3423 | 414.2516 | 426.5134 | 439.1382 | 452.1367
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 91.4288 | 94.1948 | 97.3017 | 100.1819 | 103.1472 | 106.2004 | 109.3439 | 112.5805 | 115.9129 | 119.3439 | 122.8765 | 126.5136 | 130.2584 | 134.1141 | 138.0839 | 142.1711 | 146.3794 | 150.7122
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 91.4288 | 94.1948 | 97.3017 | 100.1819 | 103.1472 | 106.2004 | 109.3439 | 112.5805 | 115.9129 | 119.3439 | 122.8765 | 126.5136 | 130.2584 | 134.1141 | 138.0839 | 142.1711 | 146.3794 | 150.7122
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 91.4288 | 94.1948 | 97.3017 | 100.1819 | 103.1472 | 106.2004 | 109.3439 | 112.5805 | 115.9129 | 119.3439 | 122.8765 | 126.5136 | 130.2584 | 134.1141 | 138.0839 | 142.1711 | 146.3794 | 150.7122
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 18.2858 | 18.839 | 19.4603 | 20.0364 | 20.6294 | 21.2401 | 21.8688 | 22.5161 | 23.1826 | 23.8688 | 24.5753 | 25.3027 | 26.0517 | 26.8228 | 27.6168 | 28.4342 | 29.2759 | 30.1424
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1828.577 | 1883.8968 | 1946.0344 | 2003.637 | 2062.9447 | 2124.0078 | 2186.8785 | 2251.6101 | 2318.2577 | 2386.8781 | 2457.5297 | 2530.2726 | 2605.1687 | 2682.2817 | 2761.6772 | 2843.4229 | 2927.5882 | 3014.2448
Страховые взносы | тыс. руб. | 757.8573 | 780.7847 | 806.5377 | 830.4112 | 854.9914 | 880.2991 | 906.356 | 933.1841 | 960.8064 | 989.2463 | 1018.5279 | 1048.6764 | 1079.7172 | 1111.6768 | 1144.5825 | 1178.4621 | 1213.3446 | 1249.2596
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 235.5128 | 235.5128 | 235.5128 | 235.5128 | 235.5128 | 235.5128 | 946.5622 | 1635.7659 | 1753.7277 | 1753.7277 | 1753.7277 | 1753.7277 | 1753.7277 | 1753.7277 | 1753.7277 | 5932.4409 | 11146.7757 | 11146.7757
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.0494 | 1400.2531 | 1518.2149 | 1518.2149 | 1518.2149 | 1518.2149 | 1518.2149 | 1518.2149 | 1518.2149 | 5696.9281 | 10911.263 | 10911.263
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 177.15 | 182.5093 | 188.5291 | 194.1096 | 199.8552 | 205.7709 | 211.8617 | 218.1329 | 224.5896 | 231.2374 | 238.0821 | 245.1293 | 252.3851 | 259.8557 | 267.5475 | 275.4669 | 283.6207 | 292.0159
а) аренда | тыс. руб. | 177.15 | 182.5093 | 188.5291 | 194.1096 | 199.8552 | 205.7709 | 211.8617 | 218.1329 | 224.5896 | 231.2374 | 238.0821 | 245.1293 | 252.3851 | 259.8557 | 267.5475 | 275.4669 | 283.6207 | 292.0159
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 31.2219 | 32.1665 | 33.2275 | 34.211 | 35.2236 | 36.2663 | 37.3397 | 38.445 | 39.583 | 40.7546 | 41.961 | 43.203 | 44.4818 | 45.7985 | 47.1541 | 48.5499 | 49.987 | 51.4666
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 3499.3632 | 3597.7441 | 3708.25 | 3810.6908 | 3916.1638 | 4024.7588 | 4847.6177 | 5651.9404 | 5888.4287 | 6010.4636 | 6136.1108 | 6265.4771 | 6398.6726 | 6535.8108 | 6677.0082 | 11001.0983 | 16365.1131 | 16519.2237
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 3499.3632 | 3597.7441 | 3708.25 | 3810.6908 | 3916.1638 | 4024.7588 | 4847.6177 | 5651.9404 | 5888.4287 | 6010.4636 | 6136.1108 | 6265.4771 | 6398.6726 | 6535.8108 | 6677.0082 | 11001.0983 | 16365.1131 | 16519.2237
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 99.9309 | 102.7404 | 92.3032 | 94.8531 | 97.4784 | 100.1815 | 120.6636 | 140.6842 | 146.5707 | 149.6083 | 152.7358 | 155.9559 | 159.2713 | 162.6849 | 166.1995 | 273.8317 | 407.3491 | 411.1851
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 99.9309 | 102.7404 | 92.3032 | 94.8531 | 97.4784 | 100.1815 | 120.6636 | 140.6842 | 146.5707 | 149.6083 | 152.7358 | 155.9559 | 159.2713 | 162.6849 | 166.1995 | 273.8317 | 407.3491 | 411.1851
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №22, теплоисточник - Котельная №3, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (ООО «Тепловик»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1695.3412 | 1862.6882 | 1893.125 | 1964.9403 | 2039.5442 | 2117.0456 | 2197.5579 | 2281.1989 | 2368.0911 | 2694.0331 | 2786.3557 | 2882.2691 | 2981.9139 | 3085.4362 | 3192.988 | 3304.7271 | 3420.8175 | 3541.43
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 99.9309 | 102.7404 | 92.3032 | 94.8531 | 97.4784 | 100.1815 | 120.6636 | 140.6842 | 146.5707 | 149.6083 | 152.7358 | 155.9559 | 159.2713 | 162.6849 | 166.1995 | 273.8317 | 407.3491 | 411.1851
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 1795.2722 | 1965.4286 | 1985.4282 | 2059.7934 | 2137.0226 | 2217.2271 | 2318.2215 | 2421.8831 | 2514.6618 | 2843.6415 | 2939.0916 | 3038.2251 | 3141.1853 | 3248.1211 | 3359.1875 | 3578.5588 | 3828.1666 | 3952.6151
ИТОГО по ЕТО №2
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 40.6205 | 41.6205 | 42.6205 | 43.6205 | 44.6205 | 45.6205 | 36.3281 | 37.3281 | 29.2582 | 30.2582 | 31.2582 | 1.4451 | 2.4451 | 3.4451 | 4.4451 | 5.4451 | 6.4451 | 7.4451
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.2
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6.7107 | 8.1224 | 8.4486 | 8.8855 | 8.8855 | 8.8855 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 57.702 | 80.3421 | 86.217 | 93.1544 | 93.1544 | 93.1544 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357 | 99.0357
Отопление | Гкал/ч | 42.8334 | 65.4224 | 69.7191 | 76.6415 | 76.6415 | 76.6415 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206 | 82.2206
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 14.8686 | 14.9197 | 16.4979 | 16.5129 | 16.5129 | 16.5129 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152 | 16.8152
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 75.7709 | 51.7191 | 45.5179 | 38.1437 | 38.1437 | 38.1437 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919 | 31.8919
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 54.0448 | 36.8895 | 32.4664 | 27.2066 | 27.2066 | 27.2066 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474 | 22.7474
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 53.882 | 32.9054 | 28.865 | 22.433 | 22.433 | 22.433 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331 | 17.2331
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 194.033 | 194.033 | 210.8727 | 224.5073 | 224.6006 | 224.6472 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565 | 238.3565
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 3.9524 | 3.9524 | 4.2954 | 4.5732 | 4.5751 | 4.576 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553 | 4.8553
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 190.0806 | 190.0806 | 206.5773 | 219.9342 | 220.0255 | 220.0711 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 18.4186 | 18.4186 | 20.0372 | 21.5657 | 21.5761 | 21.5814 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182
То же в % | % | 9.6899 | 9.6899 | 9.6996 | 9.8055 | 9.8062 | 9.8065 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 171.662 | 171.662 | 186.5401 | 198.3685 | 198.4494 | 198.4898 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 30525.0436 | 30525.0436 | 33174.2411 | 35319.2274 | 35333.8926 | 35341.2252 | 37497.9632 | 37355.33 | 37355.33 | 37243.4573 | 37243.4573 | 37243.4573 | 36893.195 | 36893.195 | 36893.195 | 36893.195 | 36893.195 | 36893.195
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 157.3188 | 156.7204 | 156.7204 | 156.2511 | 156.2511 | 156.2511 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816 | 154.7816
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 90.8092 | 91.156 | 91.156 | 91.4298 | 91.4298 | 91.4298 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978 | 92.2978
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 213.6753 | 213.6753 | 232.2197 | 247.2346 | 247.3372 | 247.3886 | 262.4857 | 261.4873 | 261.4873 | 260.7042 | 260.7042 | 260.7042 | 258.2524 | 258.2524 | 258.2524 | 258.2524 | 258.2524 | 258.2524
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 88.9577 | 89.2973 | 89.2973 | 89.5656 | 89.5656 | 89.5656 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 80.3378 | 80.3378 | 80.3291 | 80.2349 | 80.2343 | 80.234 | 80.1503 | 80.4563 | 80.4563 | 80.698 | 80.698 | 80.698 | 81.4641 | 81.4641 | 81.4641 | 81.4641 | 81.4641 | 81.4641
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 7051.576 | 7260.3026 | 7475.2076 | 7696.4738 | 7924.2894 | 8158.8483 | 8400.3503 | 8649.0006 | 8905.011 | 9168.5994 | 9439.9899 | 9719.4136 | 10007.1083 | 10303.3187 | 10608.2969 | 10922.3025 | 11245.6026 | 11578.4725
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 7051.576 | 7260.3026 | 7475.2076 | 7696.4738 | 7924.2894 | 8158.8483 | 8400.3503 | 8649.0006 | 8905.011 | 9168.5994 | 9439.9899 | 9719.4136 | 10007.1083 | 10303.3187 | 10608.2969 | 10922.3025 | 11245.6026 | 11578.4725
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 7051.576 | 7260.3026 | 7475.2076 | 7696.4738 | 7924.2894 | 8158.8483 | 8400.3503 | 8649.0006 | 8905.011 | 9168.5994 | 9439.9899 | 9719.4136 | 10007.1083 | 10303.3187 | 10608.2969 | 10922.3025 | 11245.6026 | 11578.4725
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 2952.3 | 3039.6881 | 3129.6628 | 3222.3009 | 3317.681 | 3415.8843 | 3516.9945 | 3621.0975 | 3728.282 | 3838.6392 | 3952.2629 | 4069.2499 | 4189.6997 | 4313.7148 | 4441.4007 | 4572.8662 | 4708.223 | 4847.5864
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 2952.3 | 3039.6881 | 3129.6628 | 3222.3009 | 3317.681 | 3415.8843 | 3516.9945 | 3621.0975 | 3728.282 | 3838.6392 | 3952.2629 | 4069.2499 | 4189.6997 | 4313.7148 | 4441.4007 | 4572.8662 | 4708.223 | 4847.5864
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 259536.8 | 270696.8824 | 305957.6365 | 338769.9151 | 352467.0016 | 366641.7524 | 404577.1371 | 419159.7526 | 435926.1427 | 452005.4448 | 470085.6626 | 488889.0891 | 503662.8997 | 523809.4157 | 544761.7924 | 566552.264 | 589214.3546 | 612782.9288
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 3449.5 | 3666.8185 | 4124.2727 | 4433.8981 | 4568.2241 | 4705.945 | 5051.3713 | 5029.1156 | 5179.989 | 5192.5346 | 5348.3107 | 5508.76 | 5428.4413 | 5591.2945 | 5759.0334 | 5931.8044 | 6109.7585 | 6293.0513
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 3449.5 | 3666.8185 | 4124.2727 | 4433.8981 | 4568.2241 | 4705.945 | 5051.3713 | 5029.1156 | 5179.989 | 5192.5346 | 5348.3107 | 5508.76 | 5428.4413 | 5591.2945 | 5759.0334 | 5931.8044 | 6109.7585 | 6293.0513
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 29859.704 | 30743.5512 | 31653.5604 | 32590.5057 | 33555.1847 | 34548.4182 | 35571.0514 | 36623.9545 | 37708.0235 | 38824.181 | 39973.3768 | 41156.5887 | 42374.8238 | 43629.1185 | 44920.5405 | 46250.1885 | 47619.194 | 49028.7222
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 12375.412 | 12741.7242 | 13118.8792 | 13507.1981 | 13907.0111 | 14318.6586 | 14742.4909 | 15178.8687 | 15628.1632 | 16090.7568 | 16567.0432 | 17057.4277 | 17562.3276 | 18082.1725 | 18617.4048 | 19168.4799 | 19735.8669 | 20320.0486
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 3845.8 | 3845.8 | 3845.8 | 3845.8 | 3845.8 | 3845.8 | 3845.8 | 9297.8686 | 9297.8686 | 14782.1809 | 14782.1809 | 14782.1809 | 37780.9414 | 37780.9414 | 37780.9414 | 37780.9414 | 37780.9414 | 32328.8727
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 1336.538 | 1363.8644 | 1391.9996 | 1420.9676 | 1450.7931 | 1481.5014 | 1513.1187 | 6997.7405 | 7031.2572 | 12550.0783 | 12585.6086 | 12622.1905 | 35658.6158 | 35697.3955 | 35737.3231 | 35778.4325 | 35820.7587 | 30412.2693
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 483.553 | 497.8662 | 512.603 | 527.7761 | 543.3982 | 559.4828 | 576.0435 | 593.0944 | 610.65 | 628.7252 | 647.3355 | 666.4966 | 686.2249 | 706.5372 | 727.4507 | 748.9832 | 771.1531 | 793.9793
и) транспортный налог | тыс. руб. | 26.285 | 27.063 | 27.8641 | 28.6889 | 29.5381 | 30.4124 | 31.3126 | 32.2395 | 33.1937 | 34.1763 | 35.1879 | 36.2295 | 37.3019 | 38.406 | 39.5428 | 40.7133 | 41.9184 | 43.1592
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 413.35 | 425.5852 | 438.1825 | 451.1527 | 464.5068 | 478.2562 | 492.4126 | 506.988 | 521.9948 | 537.4459 | 553.3543 | 569.7336 | 586.5977 | 603.961 | 621.8382 | 640.2446 | 659.1959 | 678.7081
л) арендная плата | тыс. руб. | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 413.35 | 5865.4186 | 5865.4186 | 11349.7309 | 11349.7309 | 11349.7309 | 34348.4914 | 34348.4914 | 34348.4914 | 34348.4914 | 34348.4914 | 28896.4227
Итого расходов | тыс. руб. | 320407.63 | 333358.6314 | 370697.0187 | 405487.0592 | 421035.985 | 437116.8084 | 477218.3141 | 504557.3985 | 523404.7373 | 552452.415 | 572734.4355 | 593804.9004 | 656664.8575 | 679207.3716 | 702626.733 | 726957.2794 | 752234.6999 | 767591.9518
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 320407.63 | 333358.6314 | 370697.0187 | 405487.0592 | 421035.985 | 437116.8084 | 477218.3141 | 504557.3985 | 523404.7373 | 552452.415 | 572734.4355 | 593804.9004 | 656664.8575 | 679207.3716 | 702626.733 | 726957.2794 | 752234.6999 | 767591.9518
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 194.32 | 200.0719 | 205.994 | 212.0914 | 218.3693 | 224.8331 | 231.4881 | 238.3402 | 245.395 | 252.6587 | 260.1374 | 267.8375 | 275.7655 | 283.9281 | 292.3324 | 300.9855 | 309.8946 | 319.0675
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 194.32 | 200.0719 | 205.994 | 212.0914 | 218.3693 | 224.8331 | 231.4881 | 238.3402 | 245.395 | 252.6587 | 260.1374 | 267.8375 | 275.7655 | 283.9281 | 292.3324 | 300.9855 | 309.8946 | 319.0675
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -19217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 301384.45 | 333558.7033 | 370903.0127 | 405699.1507 | 421254.3544 | 437341.6414 | 477449.8022 | 504795.7387 | 523650.1323 | 552705.0737 | 572994.5729 | 594072.7379 | 656940.623 | 679491.2997 | 702919.0654 | 727258.2648 | 752544.5945 | 767911.0193
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 190.0806 | 190.0806 | 206.5773 | 219.9342 | 220.0255 | 220.0711 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1585.5613 | 1754.8277 | 1795.4688 | 1844.6391 | 1914.5707 | 1987.2739 | 2044.7421 | 2161.8547 | 2242.6011 | 2367.0328 | 2453.9252 | 2544.1953 | 2813.4353 | 2910.0116 | 3010.3441 | 3114.58 | 3222.872 | 3288.6808
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 104.5195 | 103.2526 | 103.3113 | 102.96 | 102.96 | 103.2382 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 2286.01 | 2332.1779 | 2341.0163 | 2351.6675 | 2351.6675 | 2351.6675 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397 | 2360.1397
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0.020196 | 0.0037898 | 0.0045498 | 0 | 0 | 0.0036026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 190.0806 | 190.0806 | 206.5773 | 219.9342 | 220.0255 | 220.0711 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012 | 233.5012
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 171.662 | 171.662 | 186.5401 | 198.3685 | 198.4494 | 198.4898 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383 | 210.383
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 18.4186 | 18.4186 | 20.0372 | 21.5657 | 21.5761 | 21.5814 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182 | 23.1182
Тоже в % | % | 9.6899 | 9.6899 | 9.6996 | 9.8055 | 9.8062 | 9.8065 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 1919.5524 | 2006.307 | 2071.5578 | 2140.1307 | 2203.4786 | 2268.7016 | 2342.1419 | 2411.4693 | 2482.8488 | 2556.3412 | 2632.0089 | 2709.9163 | 2790.1298 | 2872.7177 | 2957.7501 | 3045.2995 | 3135.4404 | 3228.2494
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 639.8508 | 668.769 | 690.5193 | 713.3769 | 734.4929 | 756.2339 | 780.714 | 803.8231 | 827.6163 | 852.1137 | 877.3363 | 903.3054 | 930.0433 | 957.5726 | 985.9167 | 1015.0998 | 1045.1468 | 1076.0831
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 639.8508 | 668.769 | 690.5193 | 713.3769 | 734.4929 | 756.2339 | 780.714 | 803.8231 | 827.6163 | 852.1137 | 877.3363 | 903.3054 | 930.0433 | 957.5726 | 985.9167 | 1015.0998 | 1045.1468 | 1076.0831
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 639.8508 | 668.769 | 690.5193 | 713.3769 | 734.4929 | 756.2339 | 780.714 | 803.8231 | 827.6163 | 852.1137 | 877.3363 | 903.3054 | 930.0433 | 957.5726 | 985.9167 | 1015.0998 | 1045.1468 | 1076.0831
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 127.9702 | 133.7538 | 138.1039 | 142.6754 | 146.8986 | 151.2468 | 156.1428 | 160.7646 | 165.5233 | 170.4227 | 175.4673 | 180.6611 | 186.0087 | 191.5145 | 197.1833 | 203.02 | 209.0294 | 215.2166
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12797.016 | 13375.38 | 13810.3853 | 14267.5382 | 14689.8573 | 15124.6771 | 15614.2796 | 16076.4623 | 16552.3256 | 17042.2744 | 17546.7257 | 18066.1088 | 18600.8656 | 19151.4513 | 19718.3342 | 20301.9969 | 20902.936 | 21521.6629
Страховые взносы | тыс. руб. | 5303.748 | 5543.4521 | 5723.7409 | 5913.2088 | 6088.2397 | 6268.4516 | 6471.3684 | 6662.9209 | 6860.1433 | 7063.2036 | 7272.2744 | 7487.5337 | 7709.1647 | 7937.356 | 8172.3017 | 8414.2018 | 8663.2622 | 8919.6948
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 1648.2 | 1648.2 | 1648.2 | 1648.2 | 2640.5427 | 5022.4452 | 6054.1588 | 7390.4222 | 9243.3142 | 9243.3142 | 9243.3142 | 9243.3142 | 15479.8311 | 24000.652 | 52375.6085 | 56554.3217 | 61768.6565 | 61768.6565
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.3427 | 3374.2452 | 4405.9588 | 5742.2222 | 7595.1142 | 7595.1142 | 7595.1142 | 7595.1142 | 13831.6311 | 22352.452 | 50727.4085 | 54906.1217 | 60120.4565 | 60120.4565
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 177.15 | 182.5093 | 188.5291 | 194.1096 | 199.8552 | 205.7709 | 211.8617 | 218.1329 | 224.5896 | 231.2374 | 238.0821 | 245.1293 | 252.3851 | 259.8557 | 267.5475 | 275.4669 | 283.6207 | 292.0159
а) аренда | тыс. руб. | 177.15 | 182.5093 | 188.5291 | 194.1096 | 199.8552 | 205.7709 | 211.8617 | 218.1329 | 224.5896 | 231.2374 | 238.0821 | 245.1293 | 252.3851 | 259.8557 | 267.5475 | 275.4669 | 283.6207 | 292.0159
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 83.28 | 83.28 | 83.28 | 83.28 | 11756.7484 | 14843.4245 | 31169.6034 | 35912.9279 | 41767.589 | 39200.2001 | 36632.8112 | 113677.9297 | 141915.185 | 275558.4891 | 253654.253 | 236000.414 | 209120.3895 | 190588.2237
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 83.28 | 83.28 | 83.28 | 83.28 | 11756.7484 | 14843.4245 | 31169.6034 | 35912.9279 | 41767.589 | 39200.2001 | 36632.8112 | 113677.9297 | 141915.185 | 275558.4891 | 253654.253 | 236000.414 | 209120.3895 | 190588.2237
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306.122 | 6998.5814 | 14801.3127 | 17764.7135 | 21394.9075 | 21394.9075 | 21394.9075 | 57582.4109 | 73558.3857 | 138317.6177 | 133011.4957 | 131319.0363 | 120552.9042 | 116922.7102
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6367.3464 | 7761.5631 | 16285.0108 | 18064.9343 | 20289.4015 | 17722.0126 | 15154.6237 | 56012.2388 | 68273.5193 | 137157.5914 | 120559.4773 | 104598.0978 | 88484.2053 | 73582.2335
Налоги | тыс. руб. | 218.502 | 228.3772 | 235.8047 | 243.6104 | 250.8212 | 258.2455 | 266.6052 | 274.4967 | 282.6218 | 290.9874 | 299.6007 | 308.4689 | 317.5995 | 327.0005 | 336.6797 | 346.6454 | 356.9061 | 367.4705
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 23427.15 | 24405.0436 | 25142.5363 | 25916.8314 | 39298.5289 | 45504.1842 | 63691.4471 | 70554.4784 | 79068.6649 | 77331.7858 | 75619.4897 | 153545.0117 | 188925.2475 | 332022.6673 | 339454.3081 | 326968.546 | 306321.5051 | 288838.1401
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 23427.15 | 24405.0436 | 25142.5363 | 25916.8314 | 39298.5289 | 45504.1842 | 63691.4471 | 70554.4784 | 79068.6649 | 77331.7858 | 75619.4897 | 153545.0117 | 188925.2475 | 332022.6673 | 339454.3081 | 326968.546 | 306321.5051 | 288838.1401
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 136.4725 | 142.1692 | 134.7836 | 130.6499 | 198.028 | 229.252 | 302.7404 | 335.362 | 375.832 | 367.5762 | 359.4372 | 729.8356 | 898.0062 | 1578.1819 | 1613.5062 | 1554.1585 | 1456.0182 | 1372.9157
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 136.4725 | 142.1692 | 134.7836 | 130.6499 | 198.028 | 229.252 | 302.7404 | 335.362 | 375.832 | 367.5762 | 359.4372 | 729.8356 | 898.0062 | 1578.1819 | 1613.5062 | 1554.1585 | 1456.0182 | 1372.9157
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1755.6853 | 1943.1132 | 1988.3289 | 2045.1794 | 2122.7297 | 2203.3457 | 2269.4313 | 2399.4129 | 2489.0323 | 2627.1373 | 2723.5781 | 2823.7675 | 3122.5934 | 3229.7821 | 3341.1397 | 3456.8297 | 3577.0216 | 3650.0618
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 136.4725 | 142.1692 | 134.7836 | 130.6499 | 198.028 | 229.252 | 302.7404 | 335.362 | 375.832 | 367.5762 | 359.4372 | 729.8356 | 898.0062 | 1578.1819 | 1613.5062 | 1554.1585 | 1456.0182 | 1372.9157
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 1892.1578 | 2085.2824 | 2123.1125 | 2175.8294 | 2320.7577 | 2432.5978 | 2572.1717 | 2734.775 | 2864.8643 | 2994.7135 | 3083.0153 | 3553.6031 | 4020.5996 | 4807.9639 | 4954.646 | 5010.9881 | 5033.0398 | 5022.9775
ЕТО №7
Теплоисточник № | 23 | Котельная №1 ООО «Анапатеплоресурс», эксплуатирующая организация - ООО «Анапатеплоресурс», ЕТО №7 (ООО «Анапатеплоресурс»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная №1 ООО «Анапатеплоресурс», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 (ООО «Анапатеплоресурс»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628
Отопление | Гкал/ч | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083 | 0.82083
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151 | 0.81151
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927 | 36.2927
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699
То же в % | % | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232 | 643.5232
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047 | 4.5047
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 87.2605 | 89.8434 | 92.5027 | 95.2408 | 98.06 | 100.9625 | 103.951 | 107.028 | 110.196 | 113.4578 | 116.8161 | 120.2739 | 123.834 | 127.4995 | 131.2735 | 135.1592 | 139.1599 | 143.279
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 87.2605 | 89.8434 | 92.5027 | 95.2408 | 98.06 | 100.9625 | 103.951 | 107.028 | 110.196 | 113.4578 | 116.8161 | 120.2739 | 123.834 | 127.4995 | 131.2735 | 135.1592 | 139.1599 | 143.279
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 87.2605 | 89.8434 | 92.5027 | 95.2408 | 98.06 | 100.9625 | 103.951 | 107.028 | 110.196 | 113.4578 | 116.8161 | 120.2739 | 123.834 | 127.4995 | 131.2735 | 135.1592 | 139.1599 | 143.279
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 27.6572 | 28.4759 | 29.3188 | 30.1866 | 31.0801 | 32.0001 | 32.9473 | 33.9225 | 34.9266 | 35.9605 | 37.0249 | 38.1208 | 39.2492 | 40.411 | 41.6072 | 42.8387 | 44.1068 | 45.4123
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 27.6572 | 28.4759 | 29.3188 | 30.1866 | 31.0801 | 32.0001 | 32.9473 | 33.9225 | 34.9266 | 35.9605 | 37.0249 | 38.1208 | 39.2492 | 40.411 | 41.6072 | 42.8387 | 44.1068 | 45.4123
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 6440.2577 | 6717.1888 | 6985.8764 | 7265.3114 | 7555.9239 | 7858.1608 | 8172.4873 | 8499.3867 | 8839.3622 | 9192.9367 | 9560.6542 | 9943.0803 | 10340.8036 | 10754.4357 | 11184.6131 | 11631.9976 | 12097.2776 | 12581.1687
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 598.1684 | 635.853 | 661.9229 | 681.7806 | 702.234 | 723.3011 | 745.0001 | 767.3501 | 790.3706 | 814.0817 | 838.5042 | 863.6593 | 889.5691 | 916.2561 | 943.7438 | 972.0561 | 1001.2178 | 1031.2544
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 598.1684 | 635.853 | 661.9229 | 681.7806 | 702.234 | 723.3011 | 745.0001 | 767.3501 | 790.3706 | 814.0817 | 838.5042 | 863.6593 | 889.5691 | 916.2561 | 943.7438 | 972.0561 | 1001.2178 | 1031.2544
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 349.0419 | 359.3735 | 370.011 | 380.9633 | 392.2398 | 403.8501 | 415.8041 | 428.1119 | 440.784 | 453.8312 | 467.2646 | 481.0956 | 495.3361 | 509.998 | 525.0939 | 540.6367 | 556.6396 | 573.1161
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 875.4934 | 901.408 | 928.0896 | 955.5611 | 983.8457 | 1012.9675 | 1042.9514 | 1073.8227 | 1105.6079 | 1138.3339 | 1172.0286 | 1206.7206 | 1242.4395 | 1279.2158 | 1317.0805 | 1356.0661 | 1396.2057 | 1437.5334
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 8377.879 | 8732.1425 | 9067.7214 | 9409.0439 | 9763.3835 | 10131.2422 | 10513.1411 | 10909.622 | 11321.2473 | 11748.6018 | 12192.2926 | 12652.9506 | 13131.2315 | 13627.8161 | 14143.4121 | 14678.7546 | 15234.6073 | 15811.7639
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 8377.879 | 8732.1425 | 9067.7214 | 9409.0439 | 9763.3835 | 10131.2422 | 10513.1411 | 10909.622 | 11321.2473 | 11748.6018 | 12192.2926 | 12652.9506 | 13131.2315 | 13627.8161 | 14143.4121 | 14678.7546 | 15234.6073 | 15811.7639
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 81.6428 | 84.0594 | 86.5476 | 89.1094 | 91.747 | 94.4627 | 97.2588 | 100.1377 | 103.1018 | 106.1536 | 109.2957 | 112.5309 | 115.8618 | 119.2913 | 122.8223 | 126.4578 | 130.201 | 134.0549
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 81.6428 | 84.0594 | 86.5476 | 89.1094 | 91.747 | 94.4627 | 97.2588 | 100.1377 | 103.1018 | 106.1536 | 109.2957 | 112.5309 | 115.8618 | 119.2913 | 122.8223 | 126.4578 | 130.201 | 134.0549
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 12.2171
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 8471.7389 | 8816.2019 | 9154.269 | 9498.1532 | 9855.1305 | 10225.7049 | 10610.3999 | 11009.7597 | 11424.3491 | 11854.7553 | 12301.5883 | 12765.4815 | 13247.0933 | 13747.1074 | 14266.2344 | 14805.2124 | 15364.8083 | 15945.8188
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2043.6756 | 2126.7719 | 2208.3254 | 2291.2821 | 2377.3973 | 2466.7927 | 2559.5944 | 2655.9337 | 2755.947 | 2859.7758 | 2967.5673 | 3079.4744 | 3195.6557 | 3316.2764 | 3441.5077 | 3571.5278 | 3706.5216 | 3846.6814
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО «Анапатеплоресурс» в системе теплоснабжения №23, теплоисточник - Котельная №1 ООО «Анапатеплоресурс», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852 | 30.7852
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453 | 4.1453
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6884
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699 | 0.45699
Тоже в % | % | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 22.4384 | 23.1026 | 23.7864 | 24.4905 | 25.2154 | 25.9618 | 26.7303 | 27.5215 | 28.3361 | 29.1749 | 30.0384 | 30.9276 | 31.843 | 32.7856 | 33.756 | 34.7552 | 35.784 | 36.8432
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 7.4795 | 7.7009 | 7.9288 | 8.1635 | 8.4051 | 8.6539 | 8.9101 | 9.1738 | 9.4454 | 9.725 | 10.0128 | 10.3092 | 10.6143 | 10.9285 | 11.252 | 11.5851 | 11.928 | 12.2811
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 7.4795 | 7.7009 | 7.9288 | 8.1635 | 8.4051 | 8.6539 | 8.9101 | 9.1738 | 9.4454 | 9.725 | 10.0128 | 10.3092 | 10.6143 | 10.9285 | 11.252 | 11.5851 | 11.928 | 12.2811
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 7.4795 | 7.7009 | 7.9288 | 8.1635 | 8.4051 | 8.6539 | 8.9101 | 9.1738 | 9.4454 | 9.725 | 10.0128 | 10.3092 | 10.6143 | 10.9285 | 11.252 | 11.5851 | 11.928 | 12.2811
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 1.4959 | 1.5402 | 1.5858 | 1.6327 | 1.681 | 1.7308 | 1.782 | 1.8348 | 1.8891 | 1.945 | 2.0026 | 2.0618 | 2.1229 | 2.1857 | 2.2504 | 2.317 | 2.3856 | 2.4562
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 149.5894 | 154.0172 | 158.5761 | 163.27 | 168.1028 | 173.0786 | 178.2017 | 183.4765 | 188.9074 | 194.4991 | 200.2563 | 206.1838 | 212.2869 | 218.5706 | 225.0403 | 231.7015 | 238.5598 | 245.6212
Страховые взносы | тыс. руб. | 375.2114 | 386.3177 | 397.7527 | 409.5262 | 421.6482 | 434.1289 | 446.9792 | 460.2097 | 473.832 | 487.8574 | 502.298 | 517.166 | 532.4741 | 548.2353 | 564.4631 | 581.1712 | 598.3739 | 616.0857
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898 | 34.9898
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 597.1879 | 613.829 | 630.9626 | 648.6034 | 666.7664 | 685.467 | 704.7211 | 724.5452 | 744.956 | 765.971 | 787.608 | 809.8855 | 832.8225 | 856.4383 | 880.7532 | 905.7878 | 931.5634 | 958.102
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 597.1879 | 613.829 | 630.9626 | 648.6034 | 666.7664 | 685.467 | 704.7211 | 724.5452 | 744.956 | 765.971 | 787.608 | 809.8855 | 832.8225 | 856.4383 | 880.7532 | 905.7878 | 931.5634 | 958.102
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 161.9118 | 166.4236 | 171.069 | 175.8518 | 180.7762 | 185.8464 | 191.0666 | 196.4414 | 201.9753 | 207.6729 | 213.5392 | 219.5792 | 225.7979 | 232.2008 | 238.7931 | 245.5806 | 252.569 | 259.7642
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 161.9118 | 166.4236 | 171.069 | 175.8518 | 180.7762 | 185.8464 | 191.0666 | 196.4414 | 201.9753 | 207.6729 | 213.5392 | 219.5792 | 225.7979 | 232.2008 | 238.7931 | 245.5806 | 252.569 | 259.7642
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №23, теплоисточник - Котельная №1 ООО «Анапатеплоресурс», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 (ООО «Анапатеплоресурс»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2296.8896 | 2390.2817 | 2481.9397 | 2575.1749 | 2671.96 | 2772.4315 | 2876.7314 | 2985.0073 | 3097.4124 | 3214.1057 | 3335.2528 | 3461.0252 | 3591.6016 | 3727.1673 | 3867.915 | 4014.0447 | 4165.7645 | 4323.2902
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 161.9118 | 166.4236 | 171.069 | 175.8518 | 180.7762 | 185.8464 | 191.0666 | 196.4414 | 201.9753 | 207.6729 | 213.5392 | 219.5792 | 225.7979 | 232.2008 | 238.7931 | 245.5806 | 252.569 | 259.7642
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2458.8015 | 2556.7054 | 2653.0087 | 2751.0267 | 2852.7362 | 2958.2778 | 3067.7981 | 3181.4487 | 3299.3876 | 3421.7787 | 3548.792 | 3680.6044 | 3817.3996 | 3959.3681 | 4106.7081 | 4259.6253 | 4418.3334 | 4583.0544
Теплоисточник № | 24 | Котельная №2 ООО «Анапатеплоресурс», эксплуатирующая организация - ООО «Анапатеплоресурс», ЕТО №7 (ООО «Анапатеплоресурс»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная №2 ООО «Анапатеплоресурс», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 (ООО «Анапатеплоресурс»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369
Отопление | Гкал/ч | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623 | 70.6623
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852 | 3.2852
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471
То же в % | % | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069 | 795.2069
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664 | 5.5664
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 234.1515 | 241.0824 | 248.2185 | 255.5657 | 263.1305 | 270.9191 | 278.9383 | 287.1949 | 295.6959 | 304.4485 | 313.4602 | 322.7386 | 332.2916 | 342.1275 | 352.2544 | 362.6812 | 373.4165 | 384.4697
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 234.1515 | 241.0824 | 248.2185 | 255.5657 | 263.1305 | 270.9191 | 278.9383 | 287.1949 | 295.6959 | 304.4485 | 313.4602 | 322.7386 | 332.2916 | 342.1275 | 352.2544 | 362.6812 | 373.4165 | 384.4697
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 234.1515 | 241.0824 | 248.2185 | 255.5657 | 263.1305 | 270.9191 | 278.9383 | 287.1949 | 295.6959 | 304.4485 | 313.4602 | 322.7386 | 332.2916 | 342.1275 | 352.2544 | 362.6812 | 373.4165 | 384.4697
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 34.1763 | 35.1879 | 36.2294 | 37.3018 | 38.406 | 39.5428 | 40.7132 | 41.9184 | 43.1591 | 44.4367 | 45.752 | 47.1062 | 48.5006 | 49.9362 | 51.4143 | 52.9362 | 54.5031 | 56.1164
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 34.1763 | 35.1879 | 36.2294 | 37.3018 | 38.406 | 39.5428 | 40.7132 | 41.9184 | 43.1591 | 44.4367 | 45.752 | 47.1062 | 48.5006 | 49.9362 | 51.4143 | 52.9362 | 54.5031 | 56.1164
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 7958.2789 | 8300.4849 | 8632.5043 | 8977.8045 | 9336.9167 | 9710.3933 | 10098.8091 | 10502.7614 | 10922.8719 | 11359.7867 | 11814.1782 | 12286.7453 | 12778.2152 | 13289.3438 | 13820.9175 | 14373.7542 | 14948.7044 | 15546.6526
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 739.1615 | 785.7287 | 817.9436 | 842.4819 | 867.7563 | 893.789 | 920.6027 | 948.2208 | 976.6674 | 1005.9674 | 1036.1464 | 1067.2308 | 1099.2478 | 1132.2252 | 1166.1919 | 1201.1777 | 1237.213 | 1274.3294
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 739.1615 | 785.7287 | 817.9436 | 842.4819 | 867.7563 | 893.789 | 920.6027 | 948.2208 | 976.6674 | 1005.9674 | 1036.1464 | 1067.2308 | 1099.2478 | 1132.2252 | 1166.1919 | 1201.1777 | 1237.213 | 1274.3294
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 936.6061 | 964.3297 | 992.8738 | 1022.2629 | 1052.5219 | 1083.6765 | 1115.7533 | 1148.7796 | 1182.7835 | 1217.7939 | 1253.8406 | 1290.9543 | 1329.1665 | 1368.5099 | 1409.0178 | 1450.7247 | 1493.6661 | 1537.8786
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2349.2666 | 2418.8049 | 2490.4016 | 2564.1174 | 2640.0153 | 2718.1598 | 2798.6173 | 2881.4564 | 2966.7475 | 3054.5632 | 3144.9783 | 3238.0696 | 3333.9165 | 3432.6004 | 3534.2054 | 3638.8179 | 3746.5269 | 3857.4241
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 12251.641 | 12745.6185 | 13218.1711 | 13699.5342 | 14198.7466 | 14716.4805 | 15253.434 | 15810.3315 | 16387.9253 | 16986.9964 | 17608.3557 | 18252.8449 | 18921.3382 | 19614.7429 | 20334.0014 | 21080.0918 | 21854.0301 | 22656.8708
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 12251.641 | 12745.6185 | 13218.1711 | 13699.5342 | 14198.7466 | 14716.4805 | 15253.434 | 15810.3315 | 16387.9253 | 16986.9964 | 17608.3557 | 18252.8449 | 18921.3382 | 19614.7429 | 20334.0014 | 21080.0918 | 21854.0301 | 22656.8708
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 219.0772 | 225.5619 | 232.2385 | 239.1128 | 246.1905 | 253.4778 | 260.9807 | 268.7058 | 276.6594 | 284.8486 | 293.2801 | 301.9612 | 310.8992 | 320.1018 | 329.5769 | 339.3323 | 349.3766 | 359.7181
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 219.0772 | 225.5619 | 232.2385 | 239.1128 | 246.1905 | 253.4778 | 260.9807 | 268.7058 | 276.6594 | 284.8486 | 293.2801 | 301.9612 | 310.8992 | 320.1018 | 329.5769 | 339.3323 | 349.3766 | 359.7181
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 32.7829
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 12503.5011 | 12971.1804 | 13450.4097 | 13938.647 | 14444.9371 | 14969.9583 | 15514.4147 | 16079.0372 | 16664.5847 | 17271.845 | 17901.6357 | 18554.8061 | 19232.2374 | 19934.8447 | 20663.5782 | 21419.4241 | 22203.4066 | 23016.5889
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2440.9289 | 2532.229 | 2625.784 | 2721.0975 | 2819.9353 | 2922.4297 | 3028.7183 | 3138.9437 | 3253.2541 | 3371.8032 | 3494.7507 | 3622.2624 | 3754.5103 | 3891.673 | 4033.9361 | 4181.492 | 4334.5408 | 4493.2899
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО «Анапатеплоресурс» в системе теплоснабжения №24, теплоисточник - Котельная №2 ООО «Анапатеплоресурс», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608 | 82.608
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224 | 5.1224
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5577
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471
Тоже в % | % | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 60.2104 | 61.9926 | 63.8276 | 65.7169 | 67.6621 | 69.6649 | 71.727 | 73.8501 | 76.0361 | 78.2868 | 80.604 | 82.9899 | 85.4464 | 87.9756 | 90.5797 | 93.2609 | 96.0214 | 98.8636
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 20.0701 | 20.6642 | 21.2759 | 21.9056 | 22.554 | 23.2216 | 23.909 | 24.6167 | 25.3454 | 26.0956 | 26.868 | 27.6633 | 28.4821 | 29.3252 | 30.1932 | 31.087 | 32.0071 | 32.9545
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 20.0701 | 20.6642 | 21.2759 | 21.9056 | 22.554 | 23.2216 | 23.909 | 24.6167 | 25.3454 | 26.0956 | 26.868 | 27.6633 | 28.4821 | 29.3252 | 30.1932 | 31.087 | 32.0071 | 32.9545
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 20.0701 | 20.6642 | 21.2759 | 21.9056 | 22.554 | 23.2216 | 23.909 | 24.6167 | 25.3454 | 26.0956 | 26.868 | 27.6633 | 28.4821 | 29.3252 | 30.1932 | 31.087 | 32.0071 | 32.9545
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 4.014 | 4.1328 | 4.2552 | 4.3811 | 4.5108 | 4.6443 | 4.7818 | 4.9233 | 5.0691 | 5.2191 | 5.3736 | 5.5327 | 5.6964 | 5.865 | 6.0386 | 6.2174 | 6.4014 | 6.5909
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 401.4026 | 413.2841 | 425.5174 | 438.1127 | 451.0808 | 464.4328 | 478.18 | 492.3341 | 506.9072 | 521.9117 | 537.3603 | 553.2661 | 569.6428 | 586.5042 | 603.8648 | 621.7391 | 640.1426 | 659.0908
Страховые взносы | тыс. руб. | 1006.8286 | 1036.6307 | 1067.315 | 1098.9075 | 1131.4351 | 1164.9256 | 1199.4074 | 1234.9099 | 1271.4632 | 1309.0985 | 1347.8478 | 1387.7441 | 1428.8214 | 1471.1145 | 1514.6595 | 1559.4934 | 1605.6544 | 1653.1817
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902 | 93.8902
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 1602.4721 | 1647.1261 | 1693.1019 | 1740.4385 | 1789.1764 | 1839.3568 | 1891.0227 | 1944.2178 | 1998.9875 | 2055.3783 | 2113.4384 | 2173.217 | 2234.7651 | 2298.135 | 2363.3806 | 2430.5575 | 2499.7229 | 2570.9355
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 1602.4721 | 1647.1261 | 1693.1019 | 1740.4385 | 1789.1764 | 1839.3568 | 1891.0227 | 1944.2178 | 1998.9875 | 2055.3783 | 2113.4384 | 2173.217 | 2234.7651 | 2298.135 | 2363.3806 | 2430.5575 | 2499.7229 | 2570.9355
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 351.5945 | 361.392 | 371.4794 | 381.8654 | 392.5589 | 403.5689 | 414.9047 | 426.5761 | 438.593 | 450.9656 | 463.7044 | 476.8203 | 490.3244 | 504.2283 | 518.5437 | 533.2828 | 548.4582 | 564.0828
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 351.5945 | 361.392 | 371.4794 | 381.8654 | 392.5589 | 403.5689 | 414.9047 | 426.5761 | 438.593 | 450.9656 | 463.7044 | 476.8203 | 490.3244 | 504.2283 | 518.5437 | 533.2828 | 548.4582 | 564.0828
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №24, теплоисточник - Котельная №2 ООО «Анапатеплоресурс», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №7 (ООО «Анапатеплоресурс»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2743.3631 | 2845.9755 | 2951.122 | 3058.245 | 3169.3289 | 3284.5225 | 3403.9804 | 3527.8629 | 3656.3364 | 3789.574 | 3927.7548 | 4071.0654 | 4219.6989 | 4373.8563 | 4533.746 | 4699.5843 | 4871.596 | 5050.0144
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 351.5945 | 361.392 | 371.4794 | 381.8654 | 392.5589 | 403.5689 | 414.9047 | 426.5761 | 438.593 | 450.9656 | 463.7044 | 476.8203 | 490.3244 | 504.2283 | 518.5437 | 533.2828 | 548.4582 | 564.0828
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 3094.9576 | 3207.3675 | 3322.6014 | 3440.1104 | 3561.8878 | 3688.0914 | 3818.8851 | 3954.439 | 4094.9295 | 4240.5396 | 4391.4593 | 4547.8857 | 4710.0234 | 4878.0846 | 5052.2896 | 5232.8671 | 5420.0542 | 5614.0972
ИТОГО по ЕТО №7
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6.8145 | 7.8145 | 8.8145 | 9.8145 | 10.8145 | 11.8145 | 12.8145 | 13.8145 | 14.8145 | 15.8145 | 16.8145 | 17.8145 | 18.8145 | 19.8145 | 20.8145 | 21.8145 | 22.8145 | 23.8145
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499 | 0.58499
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998
Отопление | Гкал/ч | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235 | 0.71235
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512 | 5.0512
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313 | 61.3313
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217
То же в % | % | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302 | 1438.7302
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 155.24
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253 | 92.0253
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711 | 10.0711
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234 | 92.0234
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786 | 81.8786
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 321.412 | 330.9258 | 340.7212 | 350.8065 | 361.1904 | 371.8817 | 382.8894 | 394.2229 | 405.8919 | 417.9063 | 430.2763 | 443.0125 | 456.1256 | 469.627 | 483.5279 | 497.8404 | 512.5764 | 527.7487
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 321.412 | 330.9258 | 340.7212 | 350.8065 | 361.1904 | 371.8817 | 382.8894 | 394.2229 | 405.8919 | 417.9063 | 430.2763 | 443.0125 | 456.1256 | 469.627 | 483.5279 | 497.8404 | 512.5764 | 527.7487
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 321.412 | 330.9258 | 340.7212 | 350.8065 | 361.1904 | 371.8817 | 382.8894 | 394.2229 | 405.8919 | 417.9063 | 430.2763 | 443.0125 | 456.1256 | 469.627 | 483.5279 | 497.8404 | 512.5764 | 527.7487
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 61.8335 | 63.6638 | 65.5482 | 67.4884 | 69.4861 | 71.5429 | 73.6606 | 75.8409 | 78.0858 | 80.3971 | 82.7769 | 85.2271 | 87.7498 | 90.3472 | 93.0215 | 95.7749 | 98.6099 | 101.5287
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 61.8335 | 63.6638 | 65.5482 | 67.4884 | 69.4861 | 71.5429 | 73.6606 | 75.8409 | 78.0858 | 80.3971 | 82.7769 | 85.2271 | 87.7498 | 90.3472 | 93.0215 | 95.7749 | 98.6099 | 101.5287
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 14398.5366 | 15017.6737 | 15618.3807 | 16243.1159 | 16892.8405 | 17568.5541 | 18271.2963 | 19002.1482 | 19762.2341 | 20552.7235 | 21374.8324 | 22229.8257 | 23119.0187 | 24043.7795 | 25005.5306 | 26005.7519 | 27045.9819 | 28127.8212
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1337.3299 | 1421.5817 | 1479.8665 | 1524.2625 | 1569.9904 | 1617.0901 | 1665.6028 | 1715.5709 | 1767.038 | 1820.0491 | 1874.6506 | 1930.8901 | 1988.8168 | 2048.4813 | 2109.9358 | 2173.2338 | 2238.4309 | 2305.5838
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1337.3299 | 1421.5817 | 1479.8665 | 1524.2625 | 1569.9904 | 1617.0901 | 1665.6028 | 1715.5709 | 1767.038 | 1820.0491 | 1874.6506 | 1930.8901 | 1988.8168 | 2048.4813 | 2109.9358 | 2173.2338 | 2238.4309 | 2305.5838
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1285.648 | 1323.7032 | 1362.8848 | 1403.2262 | 1444.7617 | 1487.5266 | 1531.5574 | 1576.8915 | 1623.5675 | 1671.6251 | 1721.1052 | 1772.0499 | 1824.5026 | 1878.5079 | 1934.1117 | 1991.3614 | 2050.3057 | 2110.9948
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3224.76 | 3320.2129 | 3418.4912 | 3519.6785 | 3623.861 | 3731.1273 | 3841.5687 | 3955.2791 | 4072.3554 | 4192.8971 | 4317.0068 | 4444.7902 | 4576.356 | 4711.8162 | 4851.2859 | 4994.884 | 5142.7326 | 5294.9574
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 20629.52 | 21477.761 | 22285.8926 | 23108.5781 | 23962.1301 | 24847.7227 | 25766.5751 | 26719.9534 | 27709.1726 | 28735.5982 | 29800.6482 | 30905.7955 | 32052.5696 | 33242.559 | 34477.4135 | 35758.8464 | 37088.6374 | 38468.6346
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 20629.52 | 21477.761 | 22285.8926 | 23108.5781 | 23962.1301 | 24847.7227 | 25766.5751 | 26719.9534 | 27709.1726 | 28735.5982 | 29800.6482 | 30905.7955 | 32052.5696 | 33242.559 | 34477.4135 | 35758.8464 | 37088.6374 | 38468.6346
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 300.72 | 309.6213 | 318.7861 | 328.2222 | 337.9375 | 347.9405 | 358.2395 | 368.8434 | 379.7612 | 391.0021 | 402.5758 | 414.492 | 426.761 | 439.3931 | 452.3992 | 465.7902 | 479.5776 | 493.7731
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 300.72 | 309.6213 | 318.7861 | 328.2222 | 337.9375 | 347.9405 | 358.2395 | 368.8434 | 379.7612 | 391.0021 | 402.5758 | 414.492 | 426.761 | 439.3931 | 452.3992 | 465.7902 | 479.5776 | 493.7731
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 20975.24 | 21787.3823 | 22604.6787 | 23436.8003 | 24300.0677 | 25195.6632 | 26124.8146 | 27088.7969 | 28088.9338 | 29126.6003 | 30203.224 | 31320.2876 | 32479.3306 | 33681.9521 | 34929.8126 | 36224.6366 | 37568.2149 | 38962.4077
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2263.2432 | 2350.8739 | 2439.0608 | 2528.8473 | 2621.9944 | 2718.6298 | 2818.8859 | 2922.9003 | 3030.8158 | 3142.7807 | 3258.9492 | 3379.4811 | 3504.5427 | 3634.3064 | 3768.9514 | 3908.6638 | 4053.6369 | 4204.0713
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932 | 113.3932
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678 | 9.2678
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461 | 8.2461
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217
Тоже в % | % | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242 | 11.0242
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 82.6488 | 85.0952 | 87.614 | 90.2074 | 92.8775 | 95.6267 | 98.4573 | 101.3716 | 104.3722 | 107.4616 | 110.6425 | 113.9175 | 117.2895 | 120.7612 | 124.3358 | 128.0161 | 131.8054 | 135.7068
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 27.5496 | 28.3651 | 29.2047 | 30.0691 | 30.9592 | 31.8756 | 32.8191 | 33.7905 | 34.7907 | 35.8205 | 36.8808 | 37.9725 | 39.0965 | 40.2537 | 41.4453 | 42.672 | 43.9351 | 45.2356
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 27.5496 | 28.3651 | 29.2047 | 30.0691 | 30.9592 | 31.8756 | 32.8191 | 33.7905 | 34.7907 | 35.8205 | 36.8808 | 37.9725 | 39.0965 | 40.2537 | 41.4453 | 42.672 | 43.9351 | 45.2356
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 27.5496 | 28.3651 | 29.2047 | 30.0691 | 30.9592 | 31.8756 | 32.8191 | 33.7905 | 34.7907 | 35.8205 | 36.8808 | 37.9725 | 39.0965 | 40.2537 | 41.4453 | 42.672 | 43.9351 | 45.2356
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 5.5099 | 5.673 | 5.8409 | 6.0138 | 6.1918 | 6.3751 | 6.5638 | 6.7581 | 6.9581 | 7.1641 | 7.3762 | 7.5945 | 7.8193 | 8.0507 | 8.2891 | 8.5344 | 8.787 | 9.0471
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 550.992 | 567.3014 | 584.0935 | 601.3827 | 619.1836 | 637.5114 | 656.3817 | 675.8106 | 695.8146 | 716.4108 | 737.6165 | 759.45 | 781.9297 | 805.0748 | 828.905 | 853.4406 | 878.7024 | 904.712
Страховые взносы | тыс. руб. | 1382.04 | 1422.9484 | 1465.0677 | 1508.4337 | 1553.0833 | 1599.0546 | 1646.3866 | 1695.1196 | 1745.2952 | 1796.9559 | 1850.1458 | 1904.9101 | 1961.2954 | 2019.3498 | 2079.1225 | 2140.6646 | 2204.0282 | 2269.2675
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88 | 128.88
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 2199.66 | 2260.9551 | 2324.0645 | 2389.042 | 2455.9428 | 2524.8238 | 2595.7438 | 2668.7629 | 2743.9435 | 2821.3493 | 2901.0464 | 2983.1026 | 3067.5875 | 3154.5733 | 3244.1338 | 3336.3453 | 3431.2863 | 3529.0375
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 2199.66 | 2260.9551 | 2324.0645 | 2389.042 | 2455.9428 | 2524.8238 | 2595.7438 | 2668.7629 | 2743.9435 | 2821.3493 | 2901.0464 | 2983.1026 | 3067.5875 | 3154.5733 | 3244.1338 | 3336.3453 | 3431.2863 | 3529.0375
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 266.7522 | 274.1854 | 281.8387 | 289.7185 | 297.8315 | 306.1847 | 314.7852 | 323.6402 | 332.7573 | 342.1443 | 351.8092 | 361.7601 | 372.0056 | 382.5543 | 393.4153 | 404.5977 | 416.1112 | 427.9655
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 266.7522 | 274.1854 | 281.8387 | 289.7185 | 297.8315 | 306.1847 | 314.7852 | 323.6402 | 332.7573 | 342.1443 | 351.8092 | 361.7601 | 372.0056 | 382.5543 | 393.4153 | 404.5977 | 416.1112 | 427.9655
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2543.662 | 2642.1502 | 2741.2636 | 2842.1747 | 2946.863 | 3055.4716 | 3168.1495 | 3285.0514 | 3406.3378 | 3532.1753 | 3662.7372 | 3798.2032 | 3938.7601 | 4084.6017 | 4235.9294 | 4392.9524 | 4555.8878 | 4724.9612
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 266.7522 | 274.1854 | 281.8387 | 289.7185 | 297.8315 | 306.1847 | 314.7852 | 323.6402 | 332.7573 | 342.1443 | 351.8092 | 361.7601 | 372.0056 | 382.5543 | 393.4153 | 404.5977 | 416.1112 | 427.9655
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2810.4142 | 2916.3357 | 3023.1023 | 3131.8932 | 3244.6945 | 3361.6563 | 3482.9347 | 3608.6916 | 3739.0951 | 3874.3196 | 4014.5464 | 4159.9633 | 4310.7656 | 4467.156 | 4629.3447 | 4797.5501 | 4971.999 | 5152.9266
Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО)
Теплоисточник № | 25 | Котельная АО «Краснодартеплосеть», эксплуатирующая организация - АО «Краснодартеплосеть», ЕТО №3 (АО «Краснодартеплосеть»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная АО «Краснодартеплосеть», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 (АО «Краснодартеплосеть»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 40.64 | 40.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6.5709 | 7.5709 | 6.8784 | 7.8784 | 8.8784 | 9.8784 | 10.8784 | 11.8784 | 12.8784 | 13.8784 | 14.8784 | 15.8784 | 16.8784 | 17.8784 | 18.8784 | 19.8784 | 20.8784 | 21.8784
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 40.64 | 40.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.8238 | 2.0967 | 2.4044 | 2.5311 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422 | 2.5422
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 27.8147 | 34.2828 | 41.5737 | 44.5761 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84
Отопление | Гкал/ч | 24.2959 | 27.9938 | 34.1779 | 36.7248 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647 | 36.9647
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 3.5187 | 6.2889 | 7.3959 | 7.8514 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754 | 7.8754
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 10.8929 | 4.1519 | 6.5533 | 3.4242 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492 | 3.1492
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 26.8034 | 10.2163 | 12.9409 | 6.7618 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187 | 6.2187
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 7.2711 | 3.8006 | 8.1269 | 5.7902 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708 | 5.5708
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 69.1035 | 69.1035 | 98.7335 | 115.3896 | 118.5994 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669 | 120.1669
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.91786 | 0.91786 | 1.3114 | 1.5326 | 1.5753 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5961
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 68.1856 | 68.1856 | 97.4221 | 113.8569 | 117.0241 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 4.0866 | 4.0866 | 5.8388 | 6.8238 | 7.0136 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063
То же в % | % | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 64.099 | 64.099 | 91.5833 | 107.0331 | 110.0105 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 11021.4332 | 11021.4332 | 15747.1789 | 17989.3953 | 18489.8083 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898 | 18734.1898
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 159.4917 | 159.4917 | 159.4917 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014 | 155.9014
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89.572 | 89.572 | 89.572 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348 | 91.6348
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 77.15 | 77.15 | 110.2303 | 125.9258 | 129.4287 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393 | 131.1393
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 88.3805 | 88.3805 | 88.3805 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159 | 90.4159
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 83.0836 | 83.0836 | 83.0836 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997 | 84.997
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 121.961 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0.24606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 2347.4548 | 2416.9394 | 2947.7231 | 3034.9757 | 3124.811 | 3217.3054 | 3312.5376 | 3410.5887 | 3511.5422 | 3615.4838 | 3722.5021 | 3832.6882 | 3946.1358 | 4062.9414 | 4183.2045 | 4307.0273 | 4434.5153 | 4565.777
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2347.4548 | 2416.9394 | 2947.7231 | 3034.9757 | 3124.811 | 3217.3054 | 3312.5376 | 3410.5887 | 3511.5422 | 3615.4838 | 3722.5021 | 3832.6882 | 3946.1358 | 4062.9414 | 4183.2045 | 4307.0273 | 4434.5153 | 4565.777
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 2347.4548 | 2416.9394 | 2947.7231 | 3034.9757 | 3124.811 | 3217.3054 | 3312.5376 | 3410.5887 | 3511.5422 | 3615.4838 | 3722.5021 | 3832.6882 | 3946.1358 | 4062.9414 | 4183.2045 | 4307.0273 | 4434.5153 | 4565.777
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 321.9559 | 331.4858 | 404.2833 | 416.2501 | 428.5711 | 441.2568 | 454.318 | 467.7659 | 481.6117 | 495.8674 | 510.5451 | 525.6572 | 541.2167 | 557.2367 | 573.7309 | 590.7134 | 608.1985 | 626.2011
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 321.9559 | 331.4858 | 404.2833 | 416.2501 | 428.5711 | 441.2568 | 454.318 | 467.7659 | 481.6117 | 495.8674 | 510.5451 | 525.6572 | 541.2167 | 557.2367 | 573.7309 | 590.7134 | 608.1985 | 626.2011
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 83265.8259 | 86846.2564 | 129047.3612 | 153319.1041 | 163887.358 | 172695.6114 | 179603.4358 | 186787.5733 | 194259.0762 | 202029.4392 | 210110.6168 | 218515.0415 | 227255.6431 | 236345.8689 | 245799.7036 | 255631.6918 | 265856.9594 | 276491.2378
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 11143.3883 | 11845.4217 | 17618.3788 | 19087.4398 | 20206.9491 | 21088.247 | 21720.8944 | 22372.5213 | 23043.6969 | 23735.0078 | 24447.0581 | 25180.4698 | 25935.8839 | 26713.9604 | 27515.3792 | 28340.8406 | 29191.0658 | 30066.7978
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 11143.3883 | 11845.4217 | 17618.3788 | 19087.4398 | 20206.9491 | 21088.247 | 21720.8944 | 22372.5213 | 23043.6969 | 23735.0078 | 24447.0581 | 25180.4698 | 25935.8839 | 26713.9604 | 27515.3792 | 28340.8406 | 29191.0658 | 30066.7978
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 9389.819 | 9667.7577 | 11790.8924 | 12139.9028 | 12499.2439 | 12869.2216 | 13250.1505 | 13642.355 | 14046.1687 | 14461.9353 | 14890.0086 | 15330.7528 | 15784.5431 | 16251.7656 | 16732.8178 | 17228.1092 | 17738.0613 | 18263.1079
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 12303.5896 | 12667.7759 | 15449.7442 | 15907.0566 | 16377.9055 | 16862.6915 | 17361.8271 | 17875.7372 | 18404.859 | 18949.6429 | 19510.5523 | 20088.0646 | 20682.6714 | 21294.8784 | 21925.2068 | 22574.193 | 23242.3891 | 23930.3638
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213 | 7251.0213
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 126023.0548 | 131026.6582 | 184509.4043 | 211155.7505 | 223775.8599 | 234425.355 | 242954.1849 | 251807.5626 | 260997.976 | 270538.3977 | 280442.3043 | 290723.6955 | 301397.1152 | 312477.6727 | 323981.0642 | 335923.5965 | 348322.2107 | 361194.5067
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 126023.0548 | 131026.6582 | 184509.4043 | 211155.7505 | 223775.8599 | 234425.355 | 242954.1849 | 251807.5626 | 260997.976 | 270538.3977 | 280442.3043 | 290723.6955 | 301397.1152 | 312477.6727 | 323981.0642 | 335923.5965 | 348322.2107 | 361194.5067
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 4078.7553 | 4199.4865 | 5121.735 | 5273.3384 | 5429.4292 | 5590.1403 | 5755.6085 | 5925.9745 | 6101.3833 | 6281.9843 | 6467.931 | 6659.3818 | 6856.4995 | 7059.4519 | 7268.4116 | 7483.5566 | 7705.0699 | 7933.14
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 4078.7553 | 4199.4865 | 5121.735 | 5273.3384 | 5429.4292 | 5590.1403 | 5755.6085 | 5925.9745 | 6101.3833 | 6281.9843 | 6467.931 | 6659.3818 | 6856.4995 | 7059.4519 | 7268.4116 | 7483.5566 | 7705.0699 | 7933.14
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -13518.9939
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 116582.8162 | 135226.1447 | 189631.1393 | 216429.0889 | 229205.2892 | 240015.4953 | 248709.7934 | 257733.5371 | 267099.3593 | 276820.382 | 286910.2353 | 297383.0772 | 308253.6147 | 319537.1245 | 331249.4758 | 343407.1531 | 356027.2806 | 369127.6466
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 68.1856 | 68.1856 | 97.4221 | 113.8569 | 117.0241 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1709.786 | 1983.2062 | 1946.49 | 1900.8864 | 1958.6161 | 2024.2374 | 2097.5632 | 2173.6675 | 2252.6567 | 2334.6417 | 2419.7373 | 2508.0629 | 2599.7426 | 2694.9052 | 2793.6846 | 2896.2197 | 3002.6551 | 3113.1407
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Краснодартеплосеть» в системе теплоснабжения №25, теплоисточник - Котельная АО «Краснодартеплосеть», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 104.1155 | 104.093 | 103.3669 | 102.994 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 1572.65 | 1596.1837 | 1619.6038 | 1628.1375 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537 | 1628.8537
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0.014964 | 0.014673 | 0.005269 | 0.00043992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 68.1856 | 68.1856 | 97.4221 | 113.8569 | 117.0241 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708 | 118.5708
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 64.099 | 64.099 | 91.5833 | 107.0331 | 110.0105 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645 | 111.4645
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 4.0866 | 4.0866 | 5.8388 | 6.8238 | 7.0136 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063 | 7.1063
Тоже в % | % | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933 | 5.9933
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 603.6312 | 628.474 | 654.1975 | 676.2235 | 696.4694 | 717.0849 | 738.3106 | 760.1646 | 782.6655 | 805.8324 | 829.685 | 854.2437 | 879.5293 | 905.5634 | 932.368 | 959.9661 | 988.3811 | 1017.6372
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 201.2104 | 209.4913 | 218.0658 | 225.4078 | 232.1565 | 239.0283 | 246.1035 | 253.3882 | 260.8885 | 268.6108 | 276.5617 | 284.7479 | 293.1764 | 301.8545 | 310.7893 | 319.9887 | 329.4604 | 339.2124
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 201.2104 | 209.4913 | 218.0658 | 225.4078 | 232.1565 | 239.0283 | 246.1035 | 253.3882 | 260.8885 | 268.6108 | 276.5617 | 284.7479 | 293.1764 | 301.8545 | 310.7893 | 319.9887 | 329.4604 | 339.2124
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 201.2104 | 209.4913 | 218.0658 | 225.4078 | 232.1565 | 239.0283 | 246.1035 | 253.3882 | 260.8885 | 268.6108 | 276.5617 | 284.7479 | 293.1764 | 301.8545 | 310.7893 | 319.9887 | 329.4604 | 339.2124
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 40.2421 | 41.8983 | 43.6132 | 45.0816 | 46.4313 | 47.8057 | 49.2207 | 50.6776 | 52.1777 | 53.7222 | 55.3123 | 56.9496 | 58.6353 | 60.3709 | 62.1579 | 63.9977 | 65.8921 | 67.8425
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 4024.2082 | 4189.8264 | 4361.3165 | 4508.1565 | 4643.1293 | 4780.566 | 4922.0707 | 5067.764 | 5217.7698 | 5372.2158 | 5531.2334 | 5694.9579 | 5863.5287 | 6037.0891 | 6215.787 | 6399.7742 | 6589.2076 | 6784.2481
Страховые взносы | тыс. руб. | 5272.967 | 5489.9785 | 5714.684 | 5907.0901 | 6083.9467 | 6264.0315 | 6449.4468 | 6640.3504 | 6836.9048 | 7039.2772 | 7247.6398 | 7462.1699 | 7683.0502 | 7910.4685 | 8144.6183 | 8385.699 | 8633.9157 | 8889.4796
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806 | 3107.5806
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038 | 1748.038
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 15158.8457 | 15582.88 | 16021.9482 | 16397.9043 | 16743.4769 | 17095.3575 | 17457.6538 | 17830.674 | 18214.7357 | 18610.1655 | 19017.3001 | 19436.4859 | 19868.0796 | 20312.4484 | 20769.9706 | 21241.0354 | 21726.0437 | 22225.4083
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 15158.8457 | 15582.88 | 16021.9482 | 16397.9043 | 16743.4769 | 17095.3575 | 17457.6538 | 17830.674 | 18214.7357 | 18610.1655 | 19017.3001 | 19436.4859 | 19868.0796 | 20312.4484 | 20769.9706 | 21241.0354 | 21726.0437 | 22225.4083
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 236.491 | 243.1063 | 174.9441 | 153.204 | 152.199 | 153.3705 | 156.6208 | 159.9673 | 163.4129 | 166.9605 | 170.6131 | 174.3738 | 178.2458 | 182.2325 | 186.3371 | 190.5633 | 194.9145 | 199.3945
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 236.491 | 243.1063 | 174.9441 | 153.204 | 152.199 | 153.3705 | 156.6208 | 159.9673 | 163.4129 | 166.9605 | 170.6131 | 174.3738 | 178.2458 | 182.2325 | 186.3371 | 190.5633 | 194.9145 | 199.3945
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №25, теплоисточник - Котельная АО «Краснодартеплосеть», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №3 (АО «Краснодартеплосеть»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1818.7923 | 2109.6443 | 2070.5872 | 2022.0761 | 2083.4864 | 2153.2914 | 2231.292 | 2312.2482 | 2396.2734 | 2483.4853 | 2574.0061 | 2667.9628 | 2765.4875 | 2866.7172 | 2971.7941 | 3080.8664 | 3194.0874 | 3311.6169
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 236.491 | 243.1063 | 174.9441 | 153.204 | 152.199 | 153.3705 | 156.6208 | 159.9673 | 163.4129 | 166.9605 | 170.6131 | 174.3738 | 178.2458 | 182.2325 | 186.3371 | 190.5633 | 194.9145 | 199.3945
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 2055.2833 | 2352.7506 | 2245.5313 | 2175.2802 | 2235.6853 | 2306.6618 | 2387.9128 | 2472.2156 | 2559.6863 | 2650.4458 | 2744.6192 | 2842.3366 | 2943.7333 | 3048.9496 | 3158.1313 | 3271.4296 | 3389.0019 | 3511.0115
Теплоисточник № | 26 | Котельная АО «Аэропорт Анапа», эксплуатирующая организация - АО «Аэропорт Анапа», ЕТО №4 (АО «Аэропорт Анапа»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная АО «Аэропорт Анапа», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 (АО «Аэропорт Анапа»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967 | 0.51967
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086
Отопление | Гкал/ч | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6137
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498 | 0.19498
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063 | 6.9063
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261 | 74.261
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018 | 5.0018
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304 | 0.11304
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829
То же в % | % | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168 | 757.168
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804 | 151.3804
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715 | 94.3715
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002 | 5.3002
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369 | 92.2369
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959 | 76.5959
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 1215.1449 | 1251.1132 | 1288.1462 | 1326.2753 | 1365.533 | 1405.9528 | 1447.569 | 1490.4171 | 1534.5334 | 1579.9556 | 1626.7223 | 1674.8733 | 1724.4495 | 1775.4932 | 1828.0478 | 1882.158 | 1937.8699 | 1995.2309
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1215.1449 | 1251.1132 | 1288.1462 | 1326.2753 | 1365.533 | 1405.9528 | 1447.569 | 1490.4171 | 1534.5334 | 1579.9556 | 1626.7223 | 1674.8733 | 1724.4495 | 1775.4932 | 1828.0478 | 1882.158 | 1937.8699 | 1995.2309
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 1215.1449 | 1251.1132 | 1288.1462 | 1326.2753 | 1365.533 | 1405.9528 | 1447.569 | 1490.4171 | 1534.5334 | 1579.9556 | 1626.7223 | 1674.8733 | 1724.4495 | 1775.4932 | 1828.0478 | 1882.158 | 1937.8699 | 1995.2309
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 10.0877 | 10.3863 | 10.6937 | 11.0103 | 11.3362 | 11.6717 | 12.0172 | 12.3729 | 12.7392 | 13.1162 | 13.5045 | 13.9042 | 14.3158 | 14.7395 | 15.1758 | 15.625 | 16.0875 | 16.5637
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 17.3811 | 17.8955 | 18.4253 | 18.9706 | 19.5322 | 20.1103 | 20.7056 | 21.3185 | 21.9495 | 22.5992 | 23.2681 | 23.9569 | 24.666 | 25.3961 | 26.1478 | 26.9218 | 27.7187 | 28.5392
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 17.3811 | 17.8955 | 18.4253 | 18.9706 | 19.5322 | 20.1103 | 20.7056 | 21.3185 | 21.9495 | 22.5992 | 23.2681 | 23.9569 | 24.666 | 25.3961 | 26.1478 | 26.9218 | 27.7187 | 28.5392
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 5519.4988 | 5756.8372 | 5987.1107 | 6226.5951 | 6475.6589 | 6734.6853 | 7004.0727 | 7284.2356 | 7575.605 | 7878.6292 | 8193.7744 | 8521.5254 | 8862.3864 | 9216.8819 | 9585.5571 | 9968.9794 | 10367.7386 | 10782.4481
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1564.7453 | 1663.3243 | 1731.5206 | 1783.4662 | 1836.9702 | 1892.0793 | 1948.8417 | 2007.3069 | 2067.5261 | 2129.5519 | 2193.4385 | 2259.2416 | 2327.0189 | 2396.8294 | 2468.7343 | 2542.7963 | 2619.0802 | 2697.6526
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1564.7453 | 1663.3243 | 1731.5206 | 1783.4662 | 1836.9702 | 1892.0793 | 1948.8417 | 2007.3069 | 2067.5261 | 2129.5519 | 2193.4385 | 2259.2416 | 2327.0189 | 2396.8294 | 2468.7343 | 2542.7963 | 2619.0802 | 2697.6526
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 4860.5797 | 5004.4529 | 5152.5847 | 5305.1012 | 5462.1322 | 5623.8113 | 5790.2761 | 5961.6683 | 6138.1336 | 6319.8224 | 6506.8891 | 6699.4931 | 6897.7981 | 7101.9729 | 7312.1913 | 7528.6321 | 7751.4797 | 7980.9235
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1126.0745 | 1159.4063 | 1193.7248 | 1229.059 | 1265.4392 | 1302.8962 | 1341.4619 | 1381.1692 | 1422.0518 | 1464.1445 | 1507.4832 | 1552.1047 | 1598.047 | 1645.3492 | 1694.0515 | 1744.1954 | 1795.8236 | 1848.98
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424 | 2894.9424
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 17208.4545 | 17758.3582 | 18277.1483 | 18795.4202 | 19331.5443 | 19886.1493 | 20459.8866 | 21053.4309 | 21667.4811 | 22302.7615 | 22960.0226 | 23640.0416 | 24343.6241 | 25071.6047 | 25824.8482 | 26604.2507 | 27410.7407 | 28245.2804
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 17208.4545 | 17758.3582 | 18277.1483 | 18795.4202 | 19331.5443 | 19886.1493 | 20459.8866 | 21053.4309 | 21667.4811 | 22302.7615 | 22960.0226 | 23640.0416 | 24343.6241 | 25071.6047 | 25824.8482 | 26604.2507 | 27410.7407 | 28245.2804
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 4.0018e-11
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 17208.4545 | 17758.3582 | 18277.1483 | 18795.4202 | 19331.5443 | 19886.1493 | 20459.8866 | 21053.4309 | 21667.4811 | 22302.7615 | 22960.0226 | 23640.0416 | 24343.6241 | 25071.6047 | 25824.8482 | 26604.2507 | 27410.7407 | 28245.2804
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 3520.0341 | 3632.5183 | 3738.6382 | 3844.652 | 3954.3176 | 4067.7635 | 4185.123 | 4306.534 | 4432.1396 | 4562.0878 | 4696.5323 | 4835.6319 | 4979.5516 | 5128.4619 | 5282.5398 | 5441.9686 | 5606.9382 | 5777.6455
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Аэропорт Анапа» в системе теплоснабжения №26, теплоисточник - Котельная АО «Аэропорт Анапа», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829
Тоже в % | % | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574 | 16.9574
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 312.4658 | 321.7148 | 331.2376 | 341.0422 | 351.1371 | 361.5307 | 372.232 | 383.2501 | 394.5943 | 406.2743 | 418.3 | 430.6817 | 443.4299 | 456.5554 | 470.0694 | 483.9835 | 498.3094 | 513.0594
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 104.1553 | 107.2383 | 110.4125 | 113.6807 | 117.0457 | 120.5102 | 124.0773 | 127.75 | 131.5314 | 135.4248 | 139.4333 | 143.5606 | 147.81 | 152.1851 | 156.6898 | 161.3278 | 166.1031 | 171.0198
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 104.1553 | 107.2383 | 110.4125 | 113.6807 | 117.0457 | 120.5102 | 124.0773 | 127.75 | 131.5314 | 135.4248 | 139.4333 | 143.5606 | 147.81 | 152.1851 | 156.6898 | 161.3278 | 166.1031 | 171.0198
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 104.1553 | 107.2383 | 110.4125 | 113.6807 | 117.0457 | 120.5102 | 124.0773 | 127.75 | 131.5314 | 135.4248 | 139.4333 | 143.5606 | 147.81 | 152.1851 | 156.6898 | 161.3278 | 166.1031 | 171.0198
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 20.8311 | 21.4477 | 22.0825 | 22.7361 | 23.4091 | 24.102 | 24.8155 | 25.55 | 26.3063 | 27.085 | 27.8867 | 28.7121 | 29.562 | 30.437 | 31.338 | 32.2656 | 33.2206 | 34.204
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 2083.1056 | 2144.7655 | 2208.2506 | 2273.6148 | 2340.9138 | 2410.2048 | 2481.5469 | 2555.0007 | 2630.6287 | 2708.4953 | 2788.6668 | 2871.2113 | 2956.1992 | 3043.7027 | 3133.7963 | 3226.5566 | 3322.0627 | 3420.3958
Страховые взносы | тыс. руб. | 482.6034 | 496.8884 | 511.5963 | 526.7396 | 542.3311 | 558.3841 | 574.9122 | 591.9296 | 609.4508 | 627.4905 | 646.0642 | 665.1877 | 684.8773 | 705.1497 | 726.0221 | 747.5123 | 769.6387 | 792.42
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 1240.6896 | 1240.6896 | 1240.6896 | 1240.6896 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934 | 1252.5934
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038 | 11.9038
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 4327.175 | 4418.5349 | 4512.5992 | 4609.4477 | 4721.0667 | 4823.7336 | 4929.4393 | 5038.2739 | 5150.3301 | 5265.7031 | 5384.4911 | 5506.7953 | 5632.7197 | 5762.3714 | 5895.8608 | 6033.3016 | 6174.8105 | 6320.5081
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 4327.175 | 4418.5349 | 4512.5992 | 4609.4477 | 4721.0667 | 4823.7336 | 4929.4393 | 5038.2739 | 5150.3301 | 5265.7031 | 5384.4911 | 5506.7953 | 5632.7197 | 5762.3714 | 5895.8608 | 6033.3016 | 6174.8105 | 6320.5081
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 1065.8806 | 1088.3847 | 1111.5548 | 1135.4108 | 1162.9051 | 1188.1942 | 1214.2319 | 1241.0403 | 1268.6423 | 1297.0613 | 1326.3214 | 1356.4477 | 1387.4657 | 1419.4018 | 1452.2833 | 1486.138 | 1520.9949 | 1556.8835
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1065.8806 | 1088.3847 | 1111.5548 | 1135.4108 | 1162.9051 | 1188.1942 | 1214.2319 | 1241.0403 | 1268.6423 | 1297.0613 | 1326.3214 | 1356.4477 | 1387.4657 | 1419.4018 | 1452.2833 | 1486.138 | 1520.9949 | 1556.8835
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №26, теплоисточник - Котельная АО «Аэропорт Анапа», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №4 (АО «Аэропорт Анапа»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 4238.8299 | 4374.2835 | 4502.0732 | 4629.7352 | 4761.7947 | 4898.4064 | 5039.7308 | 5185.9341 | 5337.1885 | 5493.6724 | 5655.5706 | 5823.0746 | 5996.3828 | 6175.7008 | 6361.2417 | 6553.226 | 6751.8827 | 6957.4486
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 1065.8806 | 1088.3847 | 1111.5548 | 1135.4108 | 1162.9051 | 1188.1942 | 1214.2319 | 1241.0403 | 1268.6423 | 1297.0613 | 1326.3214 | 1356.4477 | 1387.4657 | 1419.4018 | 1452.2833 | 1486.138 | 1520.9949 | 1556.8835
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 5304.7105 | 5462.6682 | 5613.628 | 5765.146 | 5924.6997 | 6086.6006 | 6253.9627 | 6426.9745 | 6605.8308 | 6790.7337 | 6981.892 | 7179.5223 | 7383.8485 | 7595.1027 | 7813.525 | 8039.3641 | 8272.8776 | 8514.3321
Теплоисточник № | 27 | Котельная ООО «СтройСервис», эксплуатирующая организация - ООО «СтройСервис», ЕТО №6 (ООО «СтройСервис»)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная ООО «СтройСервис», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 (ООО «СтройСервис»)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129 | 0.31129
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952
Отопление | Гкал/ч | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041 | 0.64041
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 6.6549 | 6.6549 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216 | 7.0216
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.1504 | 0.1504 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 6.5045 | 6.5045 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
То же в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 6.5045 | 6.5045 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 1010.7993 | 1010.7993 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951 | 1066.4951
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888 | 151.888
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562 | 94.0562
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 7.0756 | 7.0756 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655 | 7.4655
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287 | 91.9287
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 373.94 | 385.0086 | 396.4049 | 408.1385 | 420.2194 | 432.6579 | 445.4645 | 458.6503 | 472.2263 | 486.2042 | 500.5959 | 515.4135 | 530.6697 | 546.3776 | 562.5503 | 579.2018 | 596.3462 | 613.9981
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 373.94 | 385.0086 | 396.4049 | 408.1385 | 420.2194 | 432.6579 | 445.4645 | 458.6503 | 472.2263 | 486.2042 | 500.5959 | 515.4135 | 530.6697 | 546.3776 | 562.5503 | 579.2018 | 596.3462 | 613.9981
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 373.94 | 385.0086 | 396.4049 | 408.1385 | 420.2194 | 432.6579 | 445.4645 | 458.6503 | 472.2263 | 486.2042 | 500.5959 | 515.4135 | 530.6697 | 546.3776 | 562.5503 | 579.2018 | 596.3462 | 613.9981
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0.92971 | 0.95723 | 0.98556 | 1.0147 | 1.0448 | 1.0757 | 1.1075 | 1.1403 | 1.1741 | 1.2088 | 1.2446 | 1.2815 | 1.3194 | 1.3584 | 1.3986 | 1.44 | 1.4827 | 1.5266
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0.92971 | 0.95723 | 0.98556 | 1.0147 | 1.0448 | 1.0757 | 1.1075 | 1.1403 | 1.1741 | 1.2088 | 1.2446 | 1.2815 | 1.3194 | 1.3584 | 1.3986 | 1.44 | 1.4827 | 1.5266
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 40838.3509 | 42594.4 | 46739.0393 | 48608.6009 | 50552.9449 | 52575.0627 | 54678.0652 | 56865.1878 | 59139.7953 | 61505.3871 | 63965.6026 | 66524.2267 | 69185.1958 | 71952.6036 | 74830.7078 | 77823.9361 | 80936.8935 | 84174.3693
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 501.2194 | 532.7962 | 585.202 | 602.758 | 620.8408 | 639.466 | 658.65 | 678.4095 | 698.7617 | 719.7246 | 741.3163 | 763.5558 | 786.4625 | 810.0564 | 834.3581 | 859.3888 | 885.1705 | 911.7256
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 501.2194 | 532.7962 | 585.202 | 602.758 | 620.8408 | 639.466 | 658.65 | 678.4095 | 698.7617 | 719.7246 | 741.3163 | 763.5558 | 786.4625 | 810.0564 | 834.3581 | 859.3888 | 885.1705 | 911.7256
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1495.76 | 1540.0345 | 1585.6195 | 1632.5539 | 1680.8774 | 1730.6314 | 1781.8581 | 1834.6011 | 1888.9053 | 1944.8169 | 2002.3835 | 2061.654 | 2122.679 | 2185.5103 | 2250.2014 | 2316.8074 | 2385.3849 | 2455.9922
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1223.74 | 1259.9627 | 1297.2576 | 1335.6564 | 1375.1919 | 1415.8975 | 1457.8081 | 1500.9592 | 1545.3876 | 1591.1311 | 1638.2286 | 1686.7201 | 1736.647 | 1788.0518 | 1840.9781 | 1895.4711 | 1951.577 | 2009.3437
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 44958.94 | 46838.1593 | 51129.5088 | 53113.7224 | 55176.1191 | 57319.7912 | 59547.9534 | 61863.9482 | 64271.2504 | 66773.4728 | 69374.3715 | 72077.8517 | 74887.9735 | 77808.9581 | 80845.1944 | 84001.2452 | 87281.8548 | 90691.9554
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 44958.94 | 46838.1593 | 51129.5088 | 53113.7224 | 55176.1191 | 57319.7912 | 59547.9534 | 61863.9482 | 64271.2504 | 66773.4728 | 69374.3715 | 72077.8517 | 74887.9735 | 77808.9581 | 80845.1944 | 84001.2452 | 87281.8548 | 90691.9554
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 193.48 | 199.207 | 205.1035 | 211.1746 | 217.4254 | 223.8612 | 230.4874 | 237.3099 | 244.3343 | 251.5665 | 259.0129 | 266.6797 | 274.5734 | 282.7008 | 291.0687 | 299.6844 | 308.555 | 317.6883
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 193.48 | 199.207 | 205.1035 | 211.1746 | 217.4254 | 223.8612 | 230.4874 | 237.3099 | 244.3343 | 251.5665 | 259.0129 | 266.6797 | 274.5734 | 282.7008 | 291.0687 | 299.6844 | 308.555 | 317.6883
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -750.1
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 44402.32 | 47037.3663 | 51334.6123 | 53324.897 | 55393.5445 | 57543.6523 | 59778.4409 | 62101.2581 | 64515.5846 | 67025.0393 | 69633.3844 | 72344.5314 | 75162.5469 | 78091.6589 | 81136.2631 | 84300.9296 | 87590.4098 | 91009.6437
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 6.5045 | 6.5045 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 6826.4002 | 7231.5115 | 7480.0144 | 7770.0206 | 8071.4452 | 8384.7394 | 8710.3725 | 9048.8324 | 9400.6262 | 9766.2811 | 10146.3456 | 10541.3893 | 10952.005 | 11378.8086 | 11822.4408 | 12283.5673 | 12762.8805 | 13261.1003
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ООО «СтройСервис» в системе теплоснабжения №27, теплоисточник - Котельная ООО «СтройСервис», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 6.5045 | 6.5045 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 6.5045 | 6.5045 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629 | 6.8629
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тоже в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 96.156 | 99.0022 | 101.9327 | 104.9499 | 108.0564 | 111.2549 | 114.548 | 117.9386 | 121.4296 | 125.0239 | 128.7247 | 132.5349 | 136.4579 | 140.4971 | 144.6558 | 148.9376 | 153.3462 | 157.8852
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 32.052 | 33.0007 | 33.9776 | 34.9833 | 36.0188 | 37.085 | 38.1827 | 39.3129 | 40.4765 | 41.6746 | 42.9082 | 44.1783 | 45.486 | 46.8324 | 48.2186 | 49.6459 | 51.1154 | 52.6284
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 32.052 | 33.0007 | 33.9776 | 34.9833 | 36.0188 | 37.085 | 38.1827 | 39.3129 | 40.4765 | 41.6746 | 42.9082 | 44.1783 | 45.486 | 46.8324 | 48.2186 | 49.6459 | 51.1154 | 52.6284
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 32.052 | 33.0007 | 33.9776 | 34.9833 | 36.0188 | 37.085 | 38.1827 | 39.3129 | 40.4765 | 41.6746 | 42.9082 | 44.1783 | 45.486 | 46.8324 | 48.2186 | 49.6459 | 51.1154 | 52.6284
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 6.4104 | 6.6001 | 6.7955 | 6.9967 | 7.2038 | 7.417 | 7.6365 | 7.8626 | 8.0953 | 8.3349 | 8.5816 | 8.8357 | 9.0972 | 9.3665 | 9.6437 | 9.9292 | 10.2231 | 10.5257
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 641.04 | 660.0148 | 679.5512 | 699.6659 | 720.376 | 741.6992 | 763.6535 | 786.2576 | 809.5308 | 833.493 | 858.1643 | 883.566 | 909.7196 | 936.6473 | 964.372 | 992.9174 | 1022.3078 | 1052.5681
Страховые взносы | тыс. руб. | 524.46 | 539.984 | 555.9675 | 572.4242 | 589.3679 | 606.8132 | 624.7749 | 643.2682 | 662.309 | 681.9133 | 702.098 | 722.8801 | 744.2773 | 766.3079 | 788.9906 | 812.3448 | 836.3902 | 861.1473
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 1633.68 | 1672.9225 | 1713.3266 | 1754.9266 | 1797.758 | 1841.8572 | 1887.2617 | 1934.0103 | 1982.1425 | 2031.6995 | 2082.7234 | 2135.2576 | 2189.3468 | 2245.037 | 2302.3757 | 2361.4115 | 2422.1949 | 2484.7774
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 1633.68 | 1672.9225 | 1713.3266 | 1754.9266 | 1797.758 | 1841.8572 | 1887.2617 | 1934.0103 | 1982.1425 | 2031.6995 | 2082.7234 | 2135.2576 | 2189.3468 | 2245.037 | 2302.3757 | 2361.4115 | 2422.1949 | 2484.7774
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 251.1615 | 257.1946 | 249.6504 | 255.712 | 261.953 | 268.3787 | 274.9947 | 281.8064 | 288.8198 | 296.0408 | 303.4756 | 311.1304 | 319.0118 | 327.1264 | 335.4813 | 344.0835 | 352.9403 | 362.0592
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 251.1615 | 257.1946 | 249.6504 | 255.712 | 261.953 | 268.3787 | 274.9947 | 281.8064 | 288.8198 | 296.0408 | 303.4756 | 311.1304 | 319.0118 | 327.1264 | 335.4813 | 344.0835 | 352.9403 | 362.0592
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №27, теплоисточник - Котельная ООО «СтройСервис», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №6 (ООО «СтройСервис»)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 6826.4002 | 7231.5115 | 7480.0144 | 7770.0206 | 8071.4452 | 8384.7394 | 8710.3725 | 9048.8324 | 9400.6262 | 9766.2811 | 10146.3456 | 10541.3893 | 10952.005 | 11378.8086 | 11822.4408 | 12283.5673 | 12762.8805 | 13261.1003
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 251.1615 | 257.1946 | 249.6504 | 255.712 | 261.953 | 268.3787 | 274.9947 | 281.8064 | 288.8198 | 296.0408 | 303.4756 | 311.1304 | 319.0118 | 327.1264 | 335.4813 | 344.0835 | 352.9403 | 362.0592
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 7077.5617 | 7488.7061 | 7729.6648 | 8025.7326 | 8333.3982 | 8653.1181 | 8985.3672 | 9330.6388 | 9689.446 | 10062.322 | 10449.8211 | 10852.5197 | 11271.0167 | 11705.9351 | 12157.9221 | 12627.6508 | 13115.8208 | 13623.1595
Теплоисточник № | 28 | Котельная № 80 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ЕТО №8 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель производства теплоисточника: Котельная № 80 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45
Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689
Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1861
Отопление | Гкал/ч | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9166
Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС | Гкал/ч | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948 | 0.26948
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634 | 4.9634
Доля резерва (от установленной мощности) | % | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526 | 76.9526
Резерв с N-1 | Гкал/ч | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409 | 3.9409
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064 | 0.089064
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016
То же в % | % | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909
Полезный отпуск тепловой энергии организации-производителя (отпуск с коллекторов в горячей воде за вычетом потерь организации-производителя) | тыс. Гкал | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892 | 616.2892
Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384 | 156.384
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521 | 91.3521
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314
Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857 | 89.2857
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688 | 81.1688
Расчет коэффициента индексации
Коэффициент индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 297.6314 | 306.4413 | 315.512 | 324.8512 | 334.4668 | 344.367 | 354.5602 | 365.0552 | 375.8608 | 386.9863 | 398.4411 | 410.235 | 422.3779 | 434.8803 | 447.7528 | 461.0063 | 474.652 | 488.7017
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 297.6314 | 306.4413 | 315.512 | 324.8512 | 334.4668 | 344.367 | 354.5602 | 365.0552 | 375.8608 | 386.9863 | 398.4411 | 410.235 | 422.3779 | 434.8803 | 447.7528 | 461.0063 | 474.652 | 488.7017
а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 297.6314 | 306.4413 | 315.512 | 324.8512 | 334.4668 | 344.367 | 354.5602 | 365.0552 | 375.8608 | 386.9863 | 398.4411 | 410.235 | 422.3779 | 434.8803 | 447.7528 | 461.0063 | 474.652 | 488.7017
б) материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 1.8071 | 1.8606 | 1.9156 | 1.9723 | 2.0307 | 2.0908 | 2.1527 | 2.2164 | 2.282 | 2.3496 | 2.4191 | 2.4907 | 2.5645 | 2.6404 | 2.7185 | 2.799 | 2.8818 | 2.9671
а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 1.8071 | 1.8606 | 1.9156 | 1.9723 | 2.0307 | 2.0908 | 2.1527 | 2.2164 | 2.282 | 2.3496 | 2.4191 | 2.4907 | 2.5645 | 2.6404 | 2.7185 | 2.799 | 2.8818 | 2.9671
г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 6933.9714 | 7232.1322 | 7521.4175 | 7822.2742 | 8135.1651 | 8460.5717 | 8798.9946 | 9150.9544 | 9516.9926 | 9897.6723 | 10293.5792 | 10705.3223 | 11133.5352 | 11578.8766 | 12042.0317 | 12523.713 | 13024.6615 | 13545.6479
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 960.6889 | 1021.2123 | 1063.082 | 1094.9745 | 1127.8237 | 1161.6584 | 1196.5081 | 1232.4034 | 1269.3755 | 1307.4568 | 1346.6805 | 1387.0809 | 1428.6933 | 1471.5541 | 1515.7007 | 1561.1717 | 1608.0069 | 1656.2471
а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 960.6889 | 1021.2123 | 1063.082 | 1094.9745 | 1127.8237 | 1161.6584 | 1196.5081 | 1232.4034 | 1269.3755 | 1307.4568 | 1346.6805 | 1387.0809 | 1428.6933 | 1471.5541 | 1515.7007 | 1561.1717 | 1608.0069 | 1656.2471
б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1190.5258 | 1225.7653 | 1262.048 | 1299.4046 | 1337.867 | 1377.4679 | 1418.2409 | 1460.2208 | 1503.4434 | 1547.9453 | 1593.7645 | 1640.9399 | 1689.5117 | 1739.5213 | 1791.0111 | 1844.025 | 1898.6082 | 1954.807
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 446.905 | 460.1334 | 473.7534 | 487.7764 | 502.2146 | 517.0802 | 532.3858 | 548.1444 | 564.3695 | 581.0748 | 598.2746 | 615.9835 | 634.2166 | 652.9895 | 672.3179 | 692.2186 | 712.7082 | 733.8044
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ж) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
з) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
к) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
л) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расходов | тыс. руб. | 9831.5296 | 10247.5451 | 10637.7284 | 11031.2532 | 11439.5679 | 11863.236 | 12302.8424 | 12758.9946 | 13232.3238 | 13723.485 | 14233.1589 | 14762.0523 | 15310.8993 | 15880.4621 | 16471.5328 | 17084.9335 | 17721.5187 | 18382.1753
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 9831.5296 | 10247.5451 | 10637.7284 | 11031.2532 | 11439.5679 | 11863.236 | 12302.8424 | 12758.9946 | 13232.3238 | 13723.485 | 14233.1589 | 14762.0523 | 15310.8993 | 15880.4621 | 16471.5328 | 17084.9335 | 17721.5187 | 18382.1753
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | -4469.351
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 5362.1786 | 10247.5451 | 10637.7284 | 11031.2532 | 11439.5679 | 11863.236 | 12302.8424 | 12758.9946 | 13232.3238 | 13723.485 | 14233.1589 | 14762.0523 | 15310.8993 | 15880.4621 | 16471.5328 | 17084.9335 | 17721.5187 | 18382.1753
Полезный отпуск организации-производителя тепловой энергии | тыс. Гкал | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518
Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 1392.1202 | 2660.4511 | 2761.7499 | 2863.9162 | 2969.9222 | 3079.9142 | 3194.0441 | 3312.4696 | 3435.3546 | 3562.8691 | 3695.1898 | 3832.5002 | 3974.991 | 4122.86 | 4276.3128 | 4435.5629 | 4600.8321 | 4772.3507
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в системе теплоснабжения №28, теплоисточник - Котельная № 80 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8
Расчет коэффициента индексации
Коэффициента индексации | - | - | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Передача тепловой энергии
Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016 | 3.5016
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016
Тоже в % | % | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | %
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 76.5338 | 78.7992 | 81.1317 | 83.5332 | 86.0057 | 88.5515 | 91.1726 | 93.8713 | 96.6499 | 99.5108 | 102.4563 | 105.489 | 108.6115 | 111.8264 | 115.1364 | 118.5445 | 122.0534 | 125.6662
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 25.5113 | 26.2664 | 27.0439 | 27.8444 | 28.6686 | 29.5172 | 30.3909 | 31.2904 | 32.2166 | 33.1703 | 34.1521 | 35.163 | 36.2038 | 37.2755 | 38.3788 | 39.5148 | 40.6845 | 41.8887
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования | тыс. руб. | 25.5113 | 26.2664 | 27.0439 | 27.8444 | 28.6686 | 29.5172 | 30.3909 | 31.2904 | 32.2166 | 33.1703 | 34.1521 | 35.163 | 36.2038 | 37.2755 | 38.3788 | 39.5148 | 40.6845 | 41.8887
Расходы на покупку сетевой воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери холодной воды на нужды ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги производственного характера | тыс. руб. | 25.5113 | 26.2664 | 27.0439 | 27.8444 | 28.6686 | 29.5172 | 30.3909 | 31.2904 | 32.2166 | 33.1703 | 34.1521 | 35.163 | 36.2038 | 37.2755 | 38.3788 | 39.5148 | 40.6845 | 41.8887
а) в том числе капитальный ремонт (нормативный) | тыс. руб. | 5.1023 | 5.2533 | 5.4088 | 5.5689 | 5.7337 | 5.9034 | 6.0782 | 6.2581 | 6.4433 | 6.6341 | 6.8304 | 7.0326 | 7.2408 | 7.4551 | 7.6758 | 7.903 | 8.1369 | 8.3777
Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупная энергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) в том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) тепловая энергия на технологические нужды (потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в-1) тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вода на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 510.2253 | 525.328 | 540.8777 | 556.8877 | 573.3716 | 590.3434 | 607.8175 | 625.8089 | 644.3329 | 663.4051 | 683.0419 | 703.26 | 724.0765 | 745.5091 | 767.5762 | 790.2964 | 813.6892 | 837.7744
Страховые взносы | тыс. руб. | 191.5307 | 197.2 | 203.0372 | 209.047 | 215.2348 | 221.6058 | 228.1653 | 234.919 | 241.8726 | 249.0321 | 256.4034 | 263.9929 | 271.8071 | 279.8526 | 288.1363 | 296.6651 | 305.4464 | 314.4876
Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.2241 | 996.9405 | 1335.5691 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082
а) проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.2241 | 996.9405 | 1335.5691 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082 | 1656.3082
Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) аренда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) процент за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе | тыс. руб. | 829.3124 | 853.86 | 879.1343 | 905.1567 | 931.9493 | 1636.7591 | 1984.8777 | 2352.7493 | 2703.5969 | 2734.5967 | 2766.514 | 2799.3761 | 2833.2109 | 2868.0472 | 2903.9147 | 2940.8439 | 2978.8661 | 3018.0138
а) на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 829.3124 | 853.86 | 879.1343 | 905.1567 | 931.9493 | 1636.7591 | 1984.8777 | 2352.7493 | 2703.5969 | 2734.5967 | 2766.514 | 2799.3761 | 2833.2109 | 2868.0472 | 2903.9147 | 2940.8439 | 2978.8661 | 3018.0138
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 236.8352 | 243.8455 | 251.0634 | 258.4948 | 266.1463 | 467.426 | 566.8418 | 671.8987 | 772.0938 | 780.9467 | 790.0617 | 799.4465 | 809.109 | 819.0576 | 829.3006 | 839.8469 | 850.7053 | 861.8851
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 236.8352 | 243.8455 | 251.0634 | 258.4948 | 266.1463 | 467.426 | 566.8418 | 671.8987 | 772.0938 | 780.9467 | 790.0617 | 799.4465 | 809.109 | 819.0576 | 829.3006 | 839.8469 | 850.7053 | 861.8851
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в системе теплоснабжения №28, теплоисточник - Котельная № 80 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №8 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)
Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1531.3322 | 2926.4963 | 3037.9249 | 3150.3078 | 3266.9144 | 3387.9056 | 3513.4485 | 3643.7166 | 3778.89 | 3919.156 | 4064.7088 | 4215.7503 | 4372.4901 | 4535.146 | 4703.9441 | 4879.1192 | 5060.9153 | 5249.5858
Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 236.8352 | 243.8455 | 251.0634 | 258.4948 | 266.1463 | 467.426 | 566.8418 | 671.8987 | 772.0938 | 780.9467 | 790.0617 | 799.4465 | 809.109 | 819.0576 | 829.3006 | 839.8469 | 850.7053 | 861.8851
Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | руб./Гкал | 1768.1674 | 3170.3418 | 3288.9883 | 3408.8026 | 3533.0607 | 3855.3316 | 4080.2903 | 4315.6152 | 4550.9838 | 4700.1027 | 4854.7704 | 5015.1967 | 5181.5991 | 5354.2036 | 5533.2447 | 5718.966 | 5911.6206 | 6111.4709