Муниципальное образование город-курорт Анапа СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА НА ПЕРИОД С 2015 ДО 2033 ГОД. Книга 13.Утверждаемая часть. Том 2. Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЦТЭС» 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521 Генеральный директор А. Х. Регинский подпись 2015 г. Москва

Список авторов

| Руководитель проекта | ктн. О.В. Лебедев |
| --- | --- |
| Ведущий специалист-теплотехник | И. Ю. Клименко |
| Специалист | С. В. Дорофеев |
| Специалист по электронной модели | М. А. Константинова |

Содержание

Введение	6

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории город-курорта Анапа	7

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	7

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	27

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	31

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	35

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	40

2.3.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	40

2.3.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	43

2.3.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	44

2.3.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	47

2.3.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения	47

2.3.6. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей	48

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	49

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	56

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	56

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	67

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	67

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.	68

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	68

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа.	69

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	69

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	70

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	71

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	71

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	83

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	96

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	96

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций, тепловых пунктов и систем потребления тепловой энергии на каждом этапе	115

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	138

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	139

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	150

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	151

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.	152

# Введение

Работа выполнена в строгом соответствии с нормативно- правовыми актами законодательства РФ и в соответствии с техническим заданием (Приложение 1).

Состав работ

Схема теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на период до 2033 г.

- Том 1. Книги 1-12. Обосновывающие материалы.

- Том 2. Книга 13. Утверждаемая часть.

- CD-диск с электронной версией отчетных материалов и электронной моделью схемы теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на базе Zulu 7.0.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории город-курорта Анапа

### 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Жилищный фонд муниципального образования город-курорт Анапа состоит из многоэтажных многоквартирных домов, а также малоэтажных домов с приусадебными участками частного сектора (индивидуальные здания). Многоэтажные дома и часть индивидуальных обеспечены всеми коммунальными услугами. Малоэтажный фонд, как правило, благоустроен частично. Жилой фонд в селах, входящих в состав муниципального образования, в основном одноэтажный и также благоустроен частично. Обеспечение водой осуществляется из водоразборных колонок; часть населенных пунктов снабжается сжиженным газом.

В  период 1980-1995 годов город Анапа застраивался в основном 5-9 этажными домами. В среднем в эксплуатацию ежегодно вводилось 25-30 тыс. кв. м. Жилищное строительство велось на свободных территориях в самом городе и в микрорайонах по направлению к с. Супсех. В настоящее время свободные территории в существующих границах города почти полностью освоены.

Индивидуальное жилищное строительство до 1990 года практически не велось. Однако, в последующий период происходило активное жилищное строительство за счет частных инвестиций – в основном, строительство и реконструкция жилищного фонда коттеджного и усадебного типа.  В приморской части  активно строились жилые коттеджи и мини-гостиницы, ориентированные на использование для сдачи жилья отдыхающим.

Жилищный фонд по состоянию на 2013 год составлял 5022,8 тыс. кв. м, а количество домовладений 58,8 тыс. единиц, из них квартир – 30,0 тыс. единиц, а индивидуальных зданий – 28,8 тыс. единиц. Площадь жилых помещений увеличилась по сравнению с 2010 г. на 14%, а домовладений – 9%, что является следствием увеличения средней площади построенной квартиры. За этот же период площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, увеличилась незначительно (с 29,9 до 30,1 кв. м), что связано с высокими показателями миграционного прироста населения, который оказывал компенсирующее воздействие на значения показателя. Аварийный жилой фонд на конец 2013 г. составлял 6,7 тыс. кв. м.

По состоянию на конец 2013 года, 79% жилищного фонда обеспечено услугами холодного водоснабжения; горячего водоснабжения – 50%; водоотведения – 64%, отопления – 57%, сжиженным и при родным газом – 62% и ваннами (душем) – 50%. Оснащенность жилых зданий напольными электрическими плитами составляет только немногим более 0%.  С 2010 г. охват жилого фонда услугами отопления увеличился на 8%; горячего водоснабжения – 7%; холодного водоснабжения – 7%; водоотведения – 9%; природным и сжиженным газом – 6%; ваннами (душем) – 10%.

Органами статистики данные по площади зданий сферы услуг не публикуются и предоставлены они не были. Однако, по опыту других муниципальных образований площадь общественных зданий составляет примерно 25% от площади жилого фонда, и именно такое соотношение было принято в расчетах. Данные по промышленным зданиям косвенно учитываются в категории «промышленные потребители»; статистика по ним также отсутствует.

Общая площадь жилых и общественных зданий по состоянию на конец 2008 г. составила 6278,5 тыс. кв. м, в том числе: жилые – 5022,8 тыс. кв. м; общественные – 1255,7 тыс. кв. м (подробнее см. таблицу 1-1).

Таблица 1-1. Характеристика жилых и общественных зданий МО город-курорт Анапа

| Показатель | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зданий всего | тыс. м2 | 5517,1 | 5764,8 | 5946,9 | 6278,5 |
| Площадь общественных зданий | тыс. м2 | 1103,4 | 1153,0 | 1189,4 | 1255,7 |
| Площадь жилых зданий, в т.ч.: | тыс. м2 | 4413,7 | 4611,8 | 4757,5 | 5022,8 |
| МКД | тыс. м2 | 1496,4 | 1510,4 | 1510,4 | 1265,4 |
| ИОЗ | тыс. м2 | 2917,3 | 3101,4 | 3247,1 | 3757,4 |
| Количество жилых зданий, в т.ч.: | ед. | 30697 | 31422 | 31422 | 33798 |
| МКД | ед. | 4844 | 4867 | 4867 | 4935 |
| ИОЗ | ед. | 25853 | 26555 | 26555 | 28863 |
| Количество домовладений, в т.ч.: | ед. | 51800 | 53065 | 53065 | 58828 |
| Квартиры | ед. | 25947 | 26510 | 26510 | 29965 |
| ИОЗ | ед. | 25853 | 26555 | 26555 | 28863 |
| Ввод в эксплуатацию жилых зданий, в т.ч.: | тыс. м2 | 231,8 | 237,0 | 266,8 | 271,0 |
| МКД | тыс. м2 | 52,2 | 135,6 | 123,5 | 57,6 |
| ИОЗ | тыс. м2 | 179,6 | 101,4 | 143,3 | 213,5 |
| Аварийный и ветхий жилой фонд | тыс. м2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,7 |
| Выбытие жилых зданий | тыс. м2 | 6,1 | 3,4 | 3,4 | 2,1 |
| Охват коммунальными услугами, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Отопление | тыс. м2 | 2152,2 | 2268,8 | 2268,8 | 2851,5 |
| ГВС | тыс. м2 | 1883,6 | 1973,3 | 1973,3 | 2526,7 |
| ХВС | тыс. м2 | 3177,3 | 3334,4 | 3334,4 | 3984,9 |
| водоотведение | тыс. м2 | 2422,6 | 2580,0 | 2580,0 | 3215,2 |
| ПГ и СПГ | тыс. м2 | 1785,8 | 1966,8 | 1966,8 | 2498,8 |
| ванны (души) | тыс. м2 | 2480,4 | 2562,4 | 2562,4 | 3126,1 |
| напольные электрические плиты | тыс. м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Источник: данные Администрации МО город-курорт Анапа и базы Росстата «Показатели муниципальных образований».

В 2013 году ввод жилья в эксплуатацию составил 271,0 тыс. кв. м или 116,9% к уровню 2010 года. В 2010-2013 гг. ввод в эксплуатацию жилого фонда демонстрировал устойчивую динамику роста и оставался одним из самых высоких среди муниципальных образований Краснодарского края.

В сфере жилищного строительства реализуются инвестиционные проекты по строительству многоквартирных жилых комплексов «Южный», «Тургеневский», «Лазурное побережье», «Высокий берег», «Чистое небо» и ряд других.

Более детальные планы о вновь строящихся объектах, содержащиеся в Генеральном плане муниципального образования город-курорт Анапа, приведены ниже.

- Город Анапа

Развитие населенного пункта предполагается на незастроенных землях в юго-восточной части города. Предполагается организация в существующей малоэтажной жилой застройке многофункциональной зоны со смешанным размещением  объектов общественно-делового назначения (вдоль улицы Крымской и между улицами Самбурова и Шевченко) и зоны малоэтажного рекреационного жилья с размещением гостевых домов и мини-гостиниц. На месте существующей воинской части предполагается создание жилого микрорайона с объектами социально-бытового обслуживания. Между бульваром и ул. Парковой планируется построить новый жилой район с многоэтажными жилыми домами, индивидуальной жилой застройкой, объектами повседневного обслуживания, школами и детскими садами. Также на этой территории планируется создание многопрофильной больницы с роддомом и поликлиникой.

Предусмотрены соответствующие территории для размещения на них объектов социального и культурно-бытового обслуживания согласно нижеследующему перечню:

- детский сад на 160 мест;

- детский сад на 280 мест (микрорайон 3Б);

- детский сад на 200 мест;

- детский сад на 160 мест;

- детский сад на 300 мест;

- детский сад на 300 мест;

- детский сад на 140 мест;

- детский сад на 140 мест;

- детский сад на 140 мест;

- детский сад на 190 мест;

- детский сад на 50 мест;

- детский сад на 140 мест;

- детский сад на 115 мест;

- детский сад на 230 мест;

- детский сад на 230 мест;

- детский сад на 230 мест;

- детский сад на 80 мест;

- детский сад на 450 мест;

- детский сад на 190 мест;

- детский сад на 125 мест;

- детский сад на 340 мест;

- детский сад на 280 мест (мкр. Алексеевский);

- детский сад на 200 мест;

- детский сад на 110 мест;

- детский сад на 160 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 825 мест (микрорайон 3Б);

- средняя общеобразовательная школа на 825 мест (микрорайон «Алексеевский»;

- средняя общеобразовательная школа на 280 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 1000 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 415 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 1000 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 240 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 240 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 1000 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 1400 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 1250 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 900 мест;

- дворец детского и юношеского творчества на 300 мест;

- станция юных натуралистов на 100 мест;

- многопрофильная больница на 500 койко-мест;

- детская больница на 110 койко-мест и поликлиникой на 200 посещений в смену;

- родильный дом на 140 койко-мест;

- специализированные больничные учреждения общей вместимостью 450 койко-мест и мощностью 400 посещений в смену (вид и мощность специализированных больничных учреждений определяется органами здравоохранения);

- поликлиника мощностью 200 посещений в смену;

- поликлиника мощностью 200 посещений в смену;

- поликлиника мощностью 200 посещений в смену;

- станция скорой медицинской помощи;

- Дворец Культуры на 2100 мест;

- Дворец Культуры на 1800 мест;

- Дворец Культуры на 1500 мест;

- Дворец Культуры на 1025 мест;

- Клубы общей вместимостью 1300 мест;

- библиотеки общей вместимостью 590 тыс. ед. книжного фонда и 550 читательских мест

- спортивные комплексы и бассейны;

- центры общекурортного и повседневного обслуживания населения;

- комплексы развлекательных учреждений и учреждений бытового обслуживания населения;

- пожарное депо;

- пожарное депо (курортный проспект).

Хутор Чембурка

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения на расчетный срок запроектированы культурно-развлекательные учреждения, пункты общественного питания, объекты торговли, повседневного бытового обслуживания, спортивные объекты и плоскостные сооружения.

- Витязевский сельский округ

Село Витязево

Для развития жилой зоны определены территории в восточном направлении от существующей границы населенного пункта.

Для расширения спектра предоставляемых услуг населению и обеспечения объектами обслуживания новых жилых территорий предусмотрено размещение следующих объектов:

- детский сад на 290 мест;

- детский сад на 250 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 860 мест;

- комплекс учреждений дополнительного образования на 100 мест;

- участковая больница на 65 койко-мест;

- отделение скорой медицинской помощи;

- дом Культуры на 450 мест с библиотекой вместимостью 50 тыс. ед. книжного фонда и 50 читательских мест;

- центры общекурортного и повседневного обслуживания населения;

- комплекс развлекательных учреждений и учреждений бытового обслуживания населения.

Производственно-коммунальная зона (между улицами Кооперативная – Советская – Мира – Почтовая) частично недействующая, частично не отвечающая современным санитарным нормам переводится в общественно-деловую застройку. На пересечении улицы Черноморской и Советской также планируется размещение общественно-деловой зоны.

- Благовещенский  сельский округ

Предполагается строительство туристско-рекреационного комплекса, для создания условий полноценного функционирования которого восточнее станицы Благовещенской планируется размещение коммунально-складской зоны и головных сооружений инженерной инфраструктуры.

Станица Благовещенская

В станице предполагается строительство следующих объектов социального и культурно-бытового обслуживания:

- детский сад на 85 мест;

- амбулатория на 60 посещений;

- отделение скорой медицинской помощи;

- кинотеатр на 450 зрительских мест;

- танцевальные залы общей вместимостью 1400 мест;

- спортивные объекты;

- центры общекурортного и повседневного обслуживания населения;

- комплексы развлекательных учреждений и учреждений бытового обслуживания населения;

- пожарный пост.

В восточной части станицы на месте не функционирующей животноводческой фермы планируется создание въездной зоны, в состав которой войдут: крытый торгово-рыночный комплекс, предприятия бытового обслуживания, гостиничный комплекс, благоустроенная парковая зона с фонтанами, декоративными бассейнами, малыми архитектурными формами, въездным знаком. Вдоль улицы Таманской рядом со спортивной площадкой предусмотрено строительство спортзала с бассейном. Севернее улицы Таманской проектом предлагается размещение детского сада и банно-оздоровительного комплекса с прачечной и химчисткой.

На территории этой коммунальной зоны вдоль региональной автомобильной дороги  запланировано строительство объектов придорожного сервиса. Здесь получит свое развитие строительство пунктов технического обслуживания автомобилей, моек, стоянок, придорожных магазинов, кафе, гостиниц, возможно строительство АЗС.

- Анапский сельский округ

Станица Анапская

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы следующие объекты:

- 2 детских сада по 140 мест каждый;

- детский сад на 140 мест;

- детский сад на 120 мест;

- детский сад на 100 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 500 мест;

- центр детского творчества на 120 мест;

- станция юных техников и натуралистов на 50 мест;

- участковая больница на 140 койко-мест с поликлиникой на 150 посещений в смену и отделением скорой медицинской помощи;

- клуб на 150 мест с библиотекой вместимостью 90 тыс. ед. книжного фонда и 75 читательских мест;

- танцевальные залы общей вместимостью 200 мест;

- культурно-развлекательные учреждения и пункты общественного питания;

- объекты торговли и повседневного бытового обслуживания;

- спортивные объекты и плоскостные сооружения;

- пожарное депо.

Хутор  Усатова Балка

Под жилую застройку отводятся участки территории в центре хутора, используемые в данный момент под ЛПХ. Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- детский сад на 70 мест;

- начальная общеобразовательная школа на 60 мест;

- культурно-развлекательные учреждения и пункты общественного питания;

- объекты торговли и повседневного бытового обслуживания населения;

- спортивные объекты и плоскостные сооружения.

Хутор Тарусин

Генеральным планом предлагается размещение кварталов жилой застройки и объектов культурно-бытового и социального обслуживания на свободных территориях в северо-восточной части населенного пункта.

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- детский сад на 40 мест;

- ФАП;

- клуб на 50 мест с библиотекой вместимостью 5 тыс. ед. книжного фонда и 5 читательских мест;

- культурно-развлекательные учреждения и пункты общественного питания;

- объекты торговли и повседневного бытового обслуживания;

- спортивные объекты и плоскостные сооружения.

Хутор Бужор

Предусмотрено развитие населенного пункта на свободных от застройки территориях в  существующих границах и включенных в проектную границу населенного пункта незначительных территорий в северо-восточной части хутора.

В центральной части села по ул. Солнечной запроектированы следующие объекты:

- многофункциональный центр общественного обслуживания;

- комплекс объектов бытового обслуживания и торговли;

- детский сад на 60 мест.

Хутор Курбацкий

Для расширения спектра предоставляемых населению услуг объектами общественного центра хутора предусматривается размещение общественно-деловой зоны в западной части населенного пункта. На данной территории планируется разместить:

- ФАП;

- почту;

- банк;

- торгово-бытовой центр.

Хутор Куматырь

На территории данного населенного пункта планируется разместить:

- детский сад на 10 мест;

- многофункциональный центр общественного обслуживания.

- Виноградный сельский округ

Поселок Виноградный

Приоритетными  для долгосрочного развития поселка остаются северное и частично восточное направления. Именно на этих территориях и предусматривается размещение жилой усадебной застройки.

На продолжении улицы им. Горького запланировано строительство рынка, в парковой зоне вдоль улицы Гагарина – православной церкви, в юго-западной части вдоль улицы Красной – банно-прачечного комбината с химчисткой. Также предусматривается вынос из жилой зоны хозяйственного двора, расположенного в жилом квартале между улицами Красной, Красноармейской и Лермонтова  и размещение на указанной территории усадебной жилой застройки.

В северной части поселка в составе проектируемого северного микрорайона планируется размещение центра обслуживания населения по ул. Советской. В его состав войдут:

- многофункциональное здание общественного обслуживания;

- магазин товаров повседневного спроса;

- отделение банка;

- пункты бытового обслуживания;

- гостиница на 32 места;

- детский сад на 120 мест.

Хутор Уташ

В населенном пункте предусматривается строительство:

- детского сада на 110 мест;

- амбулатории на 50 посещений в смену;

- стадиона.

В северной части поселка на территории новой застройки планируется размещение подцентра обслуживания в составе которого будут: торгово-бытовой комплекс, клубное помещение и предприятия общественного питания.

Поселок Суворов-Черкесский

В населенном пункте планируется строительство:

- детского сада на 110 мест;

- основной общеобразовательной школы на 400 мест;

- дома Культуры на 260 мест с библиотекой;

- объектов торговли;

- объектов общественного питания;

- объектов бытового обслуживания.

- Гайкодзорский сельский округ

Село Гай-Кодзор

Для расширения спектра предоставляемых населению услуг в северо-восточной части села планируется размещение центра обслуживания на ул. Виноградной. В его составе предусматривается: торгово-бытовой центр, банно-прачечный комбинат и станция скорой помощи. На базе существующего стадиона проектируется возвести спорткомплекс и благоустроенный сквер.

Хутор   Рассвет

Размещение проектируемых жилых территорий предлагается на свободных и отведенных под жилую застройку территориях в центральной и восточной частях населенного пункта.

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- детский сад на 65 мест;

- основная общеобразовательная школа на 250 мест;

- амбулатория на 30 посещений в смену;

- спортивные объекты;

- центры повседневного торгово-бытового обслуживания.

Хутор Заря

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- детский сад  на 80 мест;

- пожарный пост.

- Гостагаевский сельский округ

Станица Гостагаевская

В западной части станицы планируется размещение центра обслуживания в составе проектируемого западного жилого микрорайона. В его состав планируется включить: многофункциональное здание общественного обслуживания, магазин товаров повседневного спроса, отделение почтовой связи, отделение банка, пункты бытового обслуживания, аптеку, детский сад, благоустроенный парк, спортивные и детские игровые площадки.

- Джигинский сельский округ

Село Джигинка

В северной части села планируется размещение центра обслуживания. В его состав войдут: многофункциональное здание общественного обслуживания, магазин товаров повседневного спроса, отделение банка, пункты бытового обслуживания, гостиница на 32 места и банно-оздоровительный комплекс на 37 мест.

- Первомайский сельский округ

Село Юровка

Перспективное развитие жилой зоны будет происходить на существующей и прирезаемой территориях. Оно рассчитано на обеспечение жильем не только прирастающего населения, но и расселение жителей в кварталах существующей застройки, находящейся в санитарно-защитных зонах предприятий, автодорог и кладбища. Основные типы застройки – малоэтажные жилые дома с приусадебными и приквартирными участками, возможно размещение многоквартирных жилых домов секционного типа.

Предполагается строительство следующих объектов:

- в районах нового жилищного строительства – 2 детских дошкольных учреждения на 180 мест каждое, комплекс учреждений дополнительного образования на 140 мест, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- севернее существующего стадиона – спортивно-развлекательный комплекс со спортивным и тренажерным залами, боулингом, закрытым бассейном, сауной  и т. п.;

- на западной окраине населенного пункта – пансионат «Дом престарелых»;

- на территории существующей общеобразовательной школы – строительство нового учебного корпуса, с целью увеличения количества учебных мест.

Хутор Чекон

Перспективное развитие предусматривается в южной части населенного пункта, где планируется размещение усадебной жилой застройки.

Хутора Большой Разнокол, Иванов, Вестник и Веселая Гора

Перспективное развитие жилой застройки предусмотрено в центральной части населенных пунктов, где планируется размещение усадебной жилой застройки.

- Приморский сельский округ

Село  Цибанобалка

Территориальное развитие населенного пункта предполагается в южном направлении на свободных территориях с учетом сохранения сложившейся планировочной структуры.

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- детский сад на 110 мест;

- 2 детских сада на 90 мест каждый;

- средняя общеобразовательная школа на 400 мест;

- основная общеобразовательная школа на 200 мест;

- комплекс учреждений дополнительного образования на 180 мест;

- участковая больница на 80 койко-мест с отделением скорой медицинской помощи;

- поликлиника на 130 посещений в смену;

- культурно-развлекательные учреждения и пункты общественного питания;

- объекты торговли и повседневного бытового обслуживания;

- спортивные объекты и плоскостные сооружения;

- пожарный пост.

Хутор Песчаный

В северо-восточной части хутора планируется размещение центра обслуживания в составе проектируемого восточного жилого района. В него будут входить:

- культурно-развлекательный центр;

- торгово-бытовой центр;

- ФАП;

- стадион.

В центре хутора на продолжении переулка Апрельского запроектированы детский сад и объекты торгово-бытового назначения.

Хутор Нижняя Гостагайка

В южной части хутора предусматривается размещение жилого района усадебной застройки с полным набором объектов обслуживания. Проектируемая жилая застройка будет представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками. Также планируется размещение центра обслуживания в составе проектируемого южного жилого района. В его составе предусмотрены: культурно-развлекательный комплекс, почта,  торгово-бытовой центр, детский сад и банно-прачечный комплекс.

В восточной части хутора запроектирован общественный центр, формируемый на базе существующих объектов обслуживания, дополняемых школой, стадионом и предприятиями торгово-бытового назначения.

Поселок  Пятихатки

Территориальное развитие населенного пункта предлагается в северо-восточном направлении на свободных территориях с учетом сложившейся прямоугольной структуры индивидуальной малоэтажной жилой застройки.

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения на расчетный срок запроектированы:

- детский сад на 120 мест;

- общеобразовательная школа на 200 мест;

- торгово-развлекательный центр;

- центры повседневного торгово-бытового обслуживания.

Хутор Красный

Планируется жилая застройка средней этажности.

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- детский сад на 160 мест;

- Общеобразовательная школа на 300 мест;

- амбулатория на 50 посещений в смену;

- общественно-административный центр;

- культурно-развлекательный центр;

- центры повседневного торгово-бытового обслуживания.

Поселок Верхнее Джемете

В населенном пункте планируется возведение следующих объектов:

- детский сад коммерческого типа на 15 мест;

- ФАП;

- клуб на 50 мест.

- Супсехский сельский округ

Село Супсех

Предусматривается малоэтажная жилая застройка усадебного и, возможно, блокированного типа (этажность до 3-х этажей).

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- детский сад на 150 мест;

- детский сад на 150 мест;

- детский сад на 150 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 550 мест;

- станция юных техников и натуралистов на 50 мест;

- участковая больница на 110 койко-мест и поликлиника на 100 посещений в смену;

- отделение скорой медицинской помощи;

- дом Культуры на 520 мест с библиотекой вместимостью 55 тыс. ед. книжного фонда и 55 читательских мест;

- танцевальные залы общей вместимостью 1100 мест;

- кинотеатры на 600 зрительских мест;

- спортивные объекты;

- пожарное депо;

- центры общекурортного и повседневного обслуживания населения;

- комплекс развлекательных учреждений и учреждений бытового обслуживания населения.

Село  Варваровка

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- 3 детских сада по 100 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 750 мест;

- учреждение дополнительного образования на 80 мест;

- амбулатория на 130 посещений в смену;

- дом Культуры на 250 мест с библиотекой вместимостью 40 тыс. ед. книжного фонда и 40 читательских мест;

- кинотеатры на 300 зрительских мест;

- центры общекурортного и повседневного обслуживания населения;

- комплекс развлекательных учреждений и учреждений бытового обслуживания населения.

Село  Сукко

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- детский сад на 100 мест;

- детский сад на 160 мест;

- детский сад на 170 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 950 мест;

- комплекс учреждений дополнительного образования на 140 мест;

- поликлиника на 150 посещений в смену;

- отделение скорой медицинской помощи на 2 автомобиля;

- дом Культуры на 700 мест с библиотекой вместимостью 62 тыс. ед. книжного фонда и 42 читательских места;

- кинотеатры на 750 зрительских мест;

- танцевальные залы общей вместимостью 2400 мест;

- центры общекурортного и повседневного обслуживания населения;

- комплекс развлекательных учреждений и учреждений бытового обслуживания населения;

- пожарный пост.

Поселок Просторный

В западной части поселка в настоящее время выделены земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов. Проектируемая жилая застройка будет представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками.

Село Большой Утриш

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- детский сад на 40 мест;

- ФАП;

- клуб на 50 мест;

- центр общекурортного обслуживания;

- центр повседневного обслуживания населения.

Поселок  Малый Утриш

Для культурно-бытового и социального обслуживания населения запроектированы:

- малокомплектный детский сад коммерческого типа на 10 мест;

- пункты общественного питания;

- объекты торговли и повседневного бытового обслуживания;

- спортивные объекты и плоскостные сооружения.

Прогноз площади жилого фонда и объектов социально-культурного и бытового назначения формировался с учетом проектов Генерального плана муниципального образования город-курорт Анапа, сложившихся тенденций в строительстве и сносе объектов капитального строительства, прогнозных показателей доходов населения и собственных доходов бюджета и сложившейся долей сбережений, направляемых на покупку недвижимости на первичном рынке. В случае наличия использовались значения Прогноза социально-экономического развития города-курорта Анапа.

Генеральный план только определяет направления (географическое расположение и функционал объекта) застройки и не приводит каких-то конкретных значений по площадям предполагаемых к строительству объектов. В свою очередь, объемы ввода последних будут зависеть от спроса со стороны населения, расходов бюджета и инвесторов (компаний-застройщиков).

Объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий в 2015-2017 гг. были приняты в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг. Для определения объемов ввода в эксплуатацию жилых зданий за границами этого периода была построена модель, которая учитывала доходы резидентов, которые они могут направить на покупку недвижимости, спрос со стороны нерезидентов, предполагаемые объемы финансирования бюджетом и коммерческими организациями. Объемы сноса зданий были определены на базе ретроспективной динамики.

Таблица 1-2. Характеристики жилых и общественных зданий МО город-курорт Анапа

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2017 | 2025 | 2033 | 2015-2017 | 2018-2033 | 2015-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность жильем | м2/чел. | 30,1 | 34,9 | 36,9 | 40,5 |  |  |  |
| Средняя площадь домохозяйства | м2 | 85,4 | 90,7 | 101,4 | 108,8 |  |  |  |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 5022,8 | 6118,5 | 8349,8 | 10592,5 |  |  |  |
| Прибыло площади всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 342,6 | 375,0 | 347,9 | 345,5 | 1069,8 | 5528,6 | 6598,4 |
| общественные здания | тыс. м2 | 68,5 | 75,0 | 69,6 | 69,1 | 214,0 | 1105,7 | 1319,7 |
| жилые здания, в т.ч.: | тыс. м2 | 274,1 | 300,0 | 278,3 | 276,4 | 855,8 | 4422,9 | 5278,7 |
| новое строительство | тыс. м2 | 271,7 | 302,6 | 281,9 | 280,9 | 863,1 | 4481,0 | 5344,1 |
| выбытие | тыс. м2 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 7,3 | 58,1 | 65,4 |
| Приобретено жилой площади на первичном рынке | млн. руб. | 7691 | 11235 | 14851 | 17755 | 30069 | 234477 | 264547 |
| Приобретено жилой площади на вторичном рынке | млн. руб. | 1350 | 6423 | 8279 | 9711 | 17184 | 132214 | 149398 |
| Приобретено жилой площади за счет бюджетных средств | млн. руб. | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 59 | 70 |
| Всего домохозяйств, в т.ч.: | ед. | 58828 | 63524 | 63524 | 63524 |  |  |  |
| квартиры | ед. | 29965 | 37565 | 50442 | 63405 |  |  |  |
| ИОЗ | ед. | 28863 | 29879 | 31898 | 33912 |  |  |  |

Источник: оценки ЦТЭС, данные Администрации муниципального образования город-курорт Анапа и базы Росстата «Показатели муниципальных образований».

Общая площадь объектов капитального строительства, предполагаемых к возведению в 2015-2033 гг. оценивается в 6598,4 тыс. кв. м, в т.ч.: жилые здания – 5278,7 тыс. кв. м; объекты социального и культурно-бытового назначения – 1319,7 тыс. кв. м.

### 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В связи с планируемым строительством многоэтажной застройки  в 2015-2033 годах прирост объёма потребления тепловой энергии составит ─ 185,6 Гкал/час:

- отопление ─ 116,8 Гкал/час;

- горячее водоснабжение ─ 68,8 Гкал/час.

Прогноз суммарного потребления и прироста тепловой энергии (мощности)  до 2033 года показан в таблице  1.3.

Таблица 1.3. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2015-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел. | 30,7 | 31,3 | 32,0 | 32,6 | 33,1 | 33,7 | 34,3 | 34,8 | 35,4 | 35,9 | 36,4 | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 38,3 | 38,8 | 39,2 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | +9,8 |
| Средняя площадь домохозяйства, м2 | 87,0 | 88,5 | 90,1 | 91,6 | 93,1 | 94,6 | 96,0 | 97,5 | 98,9 | 100,3 | 101,6 | 103 | 104,3 | 105,6 | 106,9 | 108,2 | 109,5 | 110,7 | 111,9 | 113,1 | +26,1 |
| Общая площадь жилых зданий, тыс. м2 | 5298 | 5574 | 5850 | 6127 | 6404 | 6681 | 6958 | 7236 | 7514 | 7792 | 8071 | 8350 | 8629 | 8909 | 9188 | 9469 | 9749 | 10030 | 10311 | 10593 | +5294 |
| Общая площадь общественных зданий, тыс. м2 | 1317 | 1378 | 1440 | 1503 | 1566 | 1630 | 1694 | 1759 | 1824 | 1890 | 1956 | 2023 | 2090 | 2158 | 2226 | 2295 | 2364 | 2434 | 2504 | 2575 | +1259 |
| Общая площадь всего, тыс. м2 | 6615 | 6953 | 7291 | 7630 | 7970 | 8311 | 8652 | 8995 | 9338 | 9682 | 10027 | 10372 | 10719 | 11066 | 11415 | 11764 | 12113 | 12464 | 12816 | 13168 | +6553 |
| Численность населения, чел. | 172270 | 177398 | 182481 | 187516 | 192506 | 197449 | 202346 | 207197 | 212001 | 216759 | 221471 | 226136 | 230755 | 235328 | 239854 | 244334 | 248768 | 253155 | 257496 | 261791 | +89521 |
| Жилой фонд, отопление Гкал/час | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 143,0 | 146,4 | 168,9 | 167,8 | 171,7 | 174,3 | 177,1 | 177,3 | 196,5 | 200,8 | 201,3 | 202,2 | 202,2 | 202,4 | 214,3 | 217,3 | +87,6 |
| Жилой фонд, ГВС Гкал/час | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 83,1 | 83,8 | 93,9 | 93,6 | 93,9 | 94,3 | 94,7 | 94,7 | 111,1 | 112,9 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 116,9 | 115,7 | +51,6 |
| Всего жилой фонд, Гкал/час | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 226,2 | 230,2 | 262,8 | 261,4 | 265,6 | 268,5 | 271,8 | 272,0 | 307,7 | 313,7 | 314,3 | 315,2 | 315,2 | 315,4 | 331,2 | 333,0 | +139,2 |
| Объекты соцкультбыта, отопление Гкал/час | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 47,7 | 48,8 | 56,3 | 55,9 | 57,2 | 58,1 | 59,0 | 59,1 | 65,5 | 66,9 | 67,1 | 67,4 | 67,4 | 67,5 | 71,4 | 72,4 | +29,2 |
| Объекты соцкультбыта, ГВС Гкал/час | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 27,7 | 27,9 | 31,3 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,6 | 31,6 | 37,0 | 37,6 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 39,0 | 38,6 | +17,2 |
| Всего объекты соцкультбыта, Гкал/час | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 75,4 | 76,7 | 87,6 | 87,1 | 88,5 | 89,5 | 90,6 | 90,7 | 102,6 | 104,6 | 104,8 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 110,4 | 111,0 | +46,4 |
| Общая нагрузка, Гкал/час | 258,5 | 258,5 | 258,4 | 258,4 | 301,6 | 306,9 | 350,4 | 348,5 | 354,2 | 358,1 | 362,3 | 362,7 | 410,2 | 418,3 | 419,0 | 420,3 | 420,3 | 420,5 | 441,6 | 444,0 | 444,0 |
| Прирост общей нагрузки, Гкал/час | - | - | - | - | +43,1 | +5,3 | +43,5 | -1,9 | +5,6 | +3,9 | +4,3 | +0,4 | +47,5 | +8,1 | +0,7 | +1,2 | +0,0 | +0,2 | +21,0 | +2,5 | +185,6 |
| в том числе отопление, Гкал/час | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 190,7 | 195,2 | 225,2 | 223,8 | 229,0 | 232,4 | 236,1 | 236,5 | 262,0 | 267,7 | 268,4 | 269,6 | 269,6 | 269,8 | 285,7 | 289,7 | 289,7 |
| прирост отопление, Гкал/час | - | - | - | - | +17,8 | +4,5 | +30,0 | -1,5 | +5,2 | +3,4 | +3,8 | +0,3 | +25,6 | +5,7 | +0,7 | +1,2 | +0,0 | +0,2 | +15,9 | +4,1 | +116,8 |
| ГВС, Гкал/час | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 110,9 | 111,7 | 125,2 | 124,8 | 125,2 | 125,7 | 126,2 | 126,2 | 148,2 | 150,6 | 150,6 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 155,8 | 154,3 | 154,3 |
| прирост ГВС, Гкал/час | - | - | - | - | +25,4 | +0,8 | +13,5 | -0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,0 | +21,9 | +2,4 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +5,2 | -1,6 | +68,8 |

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие и перспективные тепловые сети город-курорта Анапа приведены на рисунках 2.1-2.3.

Рисунок 2.1. Существующие и перспективные тепловые сети город-курорта Анапа (северная часть).

Рисунок 2.2 Существующие и перспективные тепловые сети город-курорта Анапа (центральная часть).

Рисунок 2.3. Существующие и перспективные тепловые сети город-курорта Анапа (южная часть).

В Таблице 2.1. приведены условные обозначения существующих и перспективных тепловых сетей.

Таблица 2.1. Условные обозначения

| Условные обозначения |
| --- |
|  | Существующие тепловые сети |
|  | Перспективные тепловые сети |

### 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время представлены муниципальными, ведомственными и частными котельными в социально-бюджетной сфере и индивидуальными жилыми домами.

Индивидуальная жилая застройка с индивидуальным отоплением расположена в следующих территориальных образованиях:

| хутор. Чембурка хутор Бужор хутор Куматырь хутор Курбацкий хутор Куток хутор Тарусин хутор Усатова Балка поселок Уташ село Гай-Кодзор хутор Заря хутор Рассвет станица Гостагаевская хутор Коваленко хутор Малый Чекон хутор Уташ село Юровка хутор Большой Разнокол хутор Верхний Ханчакрак хутор Верхний Чекон хутор Веселая Гора хутор Вестник | хутор Иванов хутор Красная Горка хутор Малый Разнокол хутор Нижний Ханчакрак хутор Прикубанский хутор Розы Люксембург хутор Чекон хутор Черный село Цибанобалка поселок Верхнее Джемете хутор Воскресенский хутор Капустин хутор Красная Скала хутор Красный хутор Красный Курган хутор Песчаный поселок Пятихатки село Большой Утриш село Варваровка поселок Малый Утриш поселок Просторный |
| --- | --- |

Список объектов социально-бюджетной сферы, имеющих котельные для собственных нужд, представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Список объектов социально-бюджетной сферы, имеющих котельные для собственных нужд

| № | Наименование организации | Адрес | Ведомство/собственность | Установленная мощность Гкал/час | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ ООШ №20 | с. Варваровка, ул. Школьная, 2 | Управление образования | 0,3 | дизель |
| 2 | МАОУ СОШ №3 | с. Витязево, ул. Школьная, 4 | Управление образования | 0,43 | газ |
| 3 | МБОУ ООШ №10 | х. Чекон ул. Школьная, 7 | Управление образования | 0,2 | газ |
| 4 | МАОУ СОШ №15 | ст. Гастагаевская, ул. Мира д.23 | Управление образования | 0,6 | дизель |
| 5 | МБОУ СОШ №10 | п. Цибанобалка ул. Садовая, 74 | Управление образования | 0,34 | газ |
| 6. | МБОУ ООШ №17 | с.Сукко, ул. Советская, 103 | Управление образования |  | уголь |
| 7 | МБОУ СОШ №18 | с.Юровка, ул. Садовая д.202а | Управление образования | 0,34 | газ |
| 8 | МБОУ ООШ №24 | п. Уташ, ул. Мира, д.37 | Управление образования | 0,2 | дизель |
| 9 | МБОУ ООШ №31 | ст. Гастагаевская, , ул. Советская, 112 | Управление образования | 0,19 | дизель |
| 10 | МБОУ гимназия «Аврора» | г.Анапа, ул.Ленина, 45 | Управление образования | 0,16 | газ |
| 11 | МАОУ КШ №3 | п.Пятихатки, ул.Джеметинская, 13 | Управление образования | 0,23 | дизель |
| 12 | МДОУ д/с №5 «Волна» | г.Анапа, ул.Таманская, 40 | Управление образования | 0,1 | газ |
| 13 | МДОУ д/с №9 «Ягодка» | х.Чембурка, ул. Бороздинская,4 | Управление образования | 0,07 | газ |
| 14 | МБДОУ д/с к/в №10 «Светлячок» | г.Анапа, ул.Некрасова, 57 | Управление образования |  | газ |
| 15 | МБДОУ д/с №13 «Теремок» | г.Анапа, ул.Советская, 38 | Управление образования | 0,04 | газ |
| 16 | МАДОУ д/с №15 «Дельфиненок» | с. Витязево, п.4-й черноморский, 9/2 | Управление образования | 0,07 | газ |
| 17 | МБДОУ д/с №21 «Малышок» | с.Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75а | Управление образования | 0,2 | дизель |
| 18 | МБДОУ д/с №40 «Росинка» | ст. Анапская, ул.Мира, 99 | Управление образования | 0,08 | газ |
| 19 | МБДОУ д/с №41 «Подснежник» | ст. Анапская, п.Тихий, 13 | Управление образования | 0,08 | газ |
| 20 | МАДОУ д/с №42 | ст. Анапская, ул.Кавказская, 117 | Управление образования | 0,78 | газ |
| 21 | МБДОУ д/с №44 «Аленушка» | п. Цибанобалка ул. Садовая, 47 | Управление образования | 0,02 | газ |
| 22 | МБДОУ д/с №46 «Калинка» | ст. Анапская, ул.Тбилиская, 1 | Управление образования | 0,08 | газ |
| 23 | МАДОУ д/с №45 | ст. Гастагаевская, , ул. Кубанская, 30 | Управление образования | 0,04 | дизель |
| 24 | МАДОУ д/с №31 «Зоренька» | с.Сукко, ул. Советская, 107 | Управление образования |  | дизель |
| 25 | МАДОУ д/с №32 «Ромашка» | с.Супсех, ул.Гагарина, 80 | Управление образования | 0,17 | газ |
| 26 | МАДОУ №34 «Белочка» | х. Просторный, ул. Садовая, 2 | Управление образования | 0,17 | дизель |
| 27 | МАДОУ №24 «Колосок» | с. Джигинка, ул. Октябрьская, 18 | Управление образования | 0,07 | газ |
| 28 | МДОУ №28 «Радуга» | с.Гай-Кодзор, ул. Виноградная, 5а | Управление образования | 0,2 | газ |
| 29 | МБДОУ д/с №27 | с. Суворов-Черкесский,Пушкина, 40 | Управление образования | 0,08 | газ |
| 30 | МБДОУ д/с к/в №30 «Березка» | ст. Гастагаевская, , ул. Анапская, 43 | Управление образования |  | дизель |
| 31 | МАДОУ д/с №33 «Вишенька» | с. Варваровка, ул. Калинина, 51 | Управление образования | 0,03 | уголь |
| 32 | МБДОУ д/с №35 «Улыбка» | с.Юровка, ул. Мироненко, 7 | Управление образования | 0,07 | газ |
| 33 | МБДОУ д/с №36 «Золушка» | х.Вестник, ул. Мостовая, 3 | Управление образования | 0,03 | уголь |
| 34 | МБДОУ д/с №38 «Чебурашка» | х. Чекон ул. Горная, 4 | Управление образования | 0,03 | дизель |
| 35 | МБДОУ д/с №39 «Золотая рыбка» | х. Большой Разнокол, Набережная, 79 | Управление образования | 0,12 | дизель |
| 36 | МБДОУ №22 «Клубничка» | п. Рассвет, ул. Мира, 2в | Управление образования | 0,08 | мазут |
| 37 | МБДОУ НОШ №26 | п. Рассвет, ул. Школьная, 24 | Управление образования |  | дизель |
| 38 | МБУЗ "Участковая больница №2" | г. Анапа, ул. Крымская, 24. | Управление здравоохранения | 0,15 | газ |
| 39 | МБУЗ "Участковая больница №3" | с. Юровка, ул. Садовая, 140 | Управление здравоохранения | 0,38 | дизель |
| 40 | ООО «Санаторий «Глобус» | п.Витязево, проезд Санаторный, 6 | частная |  |  |
| 41 | ЗАО «Детский санаторный оздоровительный лагерь «Кавказ» | г. Анапа, Пионерский проспект, 49 | частная |  |  |
| 42 | ООО «Санаторно-курортное объединение «Смена» | с Сукко, ул Приморская, д 20. | частная |  |  |
| 43 | ДОЛ ООО «Уральские самоцветы» | г. Анапа, Проспект Пионерский, 107 | частная |  |  |
| 44 | ООО ДОЛ «Электрон» | п. Сукко-1, ул. Советская, 282 б | частная |  |  |
| 45 | ОАО «Санаторий «Анапа» | с Сукко, ул Приморская, д 20. | частная |  |  |
| 46 | СОК «Анапа-Нептун» | г. Анапа, Пионерский проспект, 106 | частная |  |  |
| 47 | ЛОК «Витязь» | п. Витязево, Южный пр., 20 | частная |  |  |
| 48 | ООО «Санаторий «Рябинушка» | г. Анапа, Пионерский проспект, 76 | частная |  |  |
| 49 | СПА Отель «София» | г. Анапа, Пионерский проспект, 19а | частная |  |  |
| 50 | ООО «Санаторий «Черноморская зорька» | г. Анапа, Пионерский проспект, 40 | частная |  |  |
| 51 | «Волей-град» СУЗЦ | п. Витязево, Южный пр., 5 | частная |  |  |
| 52 | Пансионат-Отель «Джемете» | г. Анапа, Пионерский проспект, 103 | частная |  |  |
| 53 | Пансионат с/о «Магадан» | г. Анапа, Советская, 1в | частная |  |  |
| 54 | Пансионат «Малахит» | г. Анапа, Прибрежная, 3 | частная |  |  |
| 55 | Пансионат «Нива-1» | г. Анапа, Крымская, 22 | частная |  |  |
| 56 | ОАО «Пансионат «Полярные зори» | г. Анапа, Пионерский проспект, 68 | частная |  |  |
| 57 | ООО «Пансионат «Радуга-1» | г. Анапа, Гостевой проезд, 29 | частная |  |  |
| 58 | Пансионат «Фея-1» | г. Анапа, Пионерский проспект, 1 | частная |  |  |
| 59 | Пансионат «Черноморский» | п. Витязево, Черноморская., 188 | частная |  |  |
| 60 | Пансионат «Черноморский» | г. Анапа, Таманская, 24 | частная |  |  |
| 61 | ООО «Пансионат «Шихан» | г. Анапа, Пионерский проспект, 83а | частная |  |  |
| 62 | ЗАО «ДОЛ с/т «Энергетик» | г. Анапа, Курортная, 1 | частная |  |  |

Рисунок 2.4. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

### 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

### 2.3.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

На 2015-2033гг. запланированы реконструкции существующих котельных и строительство новых котельных. На некоторых котельных будут заменены котельные агрегаты.

Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельной (источников тепловой энергии в соответствии с планом  развития Схемы теплоснабжения) представлены в таблице 4.3.

Таблица 2.3. Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Источник | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2020 | 2025 | 2030 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1, ул.Парковая, 58А | 21,00 | 69,09 | 69,09 | 69,09 | 69,09 |
| Котельная №2, ул.Терская, 91 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 42,06 |
| Котельная №3, ул.Владимирская,101Г | 60,00 | 98,93 | 98,93 | 98,93 | 98,93 |
| Котельная №4, п.Алексеевка (д/б) ул. Родниковая | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Котельная №6, ул.Горького | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 15,00 | 15,00 |
| Котельная №7, ул.Трудящихся | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Котельная №8, ул.Крымская, 24 | 10,06 | 10,06 | 15,96 | 15,96 | 15,96 |
| Котельная №9, х.Воскресенский | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Котельная №10, ст.Благовещенская | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Котельная №11, п.Суворово-Чнркесский | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Котельная №12, ст.Анапская | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №13, п.Алексеевка | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Котельная №14, п.Джигинка | 0,88 | 0,88 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Котельная №15, п.Виноградный | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Котельная №16, п.Виноградный | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Котельная №17, н.Гостагайка | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,49 |
| Котельная №20, п.Супсех | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,48 |
| Котельная №21, с.Гай-Кодзор | 0,17 | 0,17 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Котельная п. Сукко | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Котельная Горбольница | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Котельная № 1, П. Витязево | 21,60 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 |
| Котельная №2, Пр-т Пионерский, 32 | 60,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| Котельная №3, ул.Калинина, 4 | 24,30 | 24,30 | 38,86 | 38,86 | 38,86 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа", г. Анапа-7 | 6,33 | 6,33 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| Котельная ДДУ №45, Ст. Гостагаевская | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная Школа искусств (реконструир), Ст. Гостагаевская | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная (реконстуир), С. Гай-Кодзор | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №34 (реконстуир), Х. Чекон | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №33 (реконструир), Пос. Просторный | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №35 (реконстуир), Х. Большой Разнокол | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная №32 ДДУ №30 (реконструир), Ст. Гостагаевская | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Котельная №19 (реконстуир), Х. Чекон | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная №29 СОШ №31 (реконстуир), Ст. Гостагаевская | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,45 | 0,45 |
| Котельная СОШ №15 (реконструир), Ст. Гостагаевская | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,95 | 0,95 |
| Котельная №24 (реконстуир), С. Юровка | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,34 | 1,34 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Бужор | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №2 (проектируемая), Х. Песчанный | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Розы Люксембург | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х Курбатский | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Большой Утриш | - | - | - | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Песчанный | - | - | - | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №2 (проектируемая), Пос. Просторный | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №2 Амбулатория (проектируемая), Ст. Гостагаевская | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №2 (проектируемая), Х. Красный Курган | - | - | - | 0,04 | 0,04 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Усатова Балка | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Нижняя Гостагайка | - | - | - | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Заря | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Бужор | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Тарусин | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №4 (проектируемая), С. Цибанобалка | - | - | - | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Супсех | - | - | - | - | 0,07 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Супсех | - | - | - | - | 0,07 |
| Котельная №2 (проектируемая), Ст. Анапская | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Гай-Кодзор | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Цибанобалка | - | - | - | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №5 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №4 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Красный Курган | - | - | - | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №3 (проектируемая), Х. Красный Курган | - | - | - | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №5 (проектируемая), С. Цибанобалка | - | - | - | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Уташ | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Уташ | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Варваровка | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №3 (проектируемая), Ст. Анапская | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Просторный | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Сукко | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Сукко | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Юровка | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Юровка | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Нижняя Гостагайка | - | - | - | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №1 (проектируемая), Ст. Благовещенская | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Витязево | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная №3 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Цибанобалка | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная №2 (проектируемая), г. Анапа | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Юровка | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №1 Участковая больница (проектируемая), Ст. Гостагаевская | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Цибанобалка | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Варваровка | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Пятихатки | - | - | - | - | 0,25 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Рассвет | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №6 (проектируемая), С. Цибанобалка | - | - | - | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Верхнее Джемете | - | - | - | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | - | - | - | - | 0,45 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | - | - | - | - | 0,57 |
| Котельная №3 (проектируемая), г. Анапа | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Котельная №1 (проектируемая), Ст. Анапская | - | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Варваровка | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Витязево | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | - | - | - | - | 0,98 |
| Котельная №2 (проектируемая), г. Анапа | - | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Витязево | - | - | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| Котельная №4 (проектируемая), С. Витязево | - | - | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Сукко | - | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Котельная №1 (проектируемая) , г. Анапа | - | - | - | 51,38 | 51,38 |
| Всего | 260,7 | 435,2 | 470,5 | 535,8 | 555,6 |

### 2.3.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Параметры располагаемой мощности всех котельных составляет Q=260,7 Гкал/час.

К 2033 году располагаемая мощность всех котельных (включая новые построенные котельные) составит 555,6 Гкал/час.

### 2.3.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Собственные нужды котельной - это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

-	потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

-	расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

-	расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

-	расход теплоты на бытовые нужды персонала;

-	прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: Kсн = Qсн/Qвыр.

Потери теплоты при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 аккумулирующей способности обмуровки.

Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной.

Таблица.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто теплоисточника

| Источник | Расход тепловой энергии на собственные нужды и хоз. нужды, % | Расход тепловой энергии на собственные нужды и хоз. нужды, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, % | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Установленная/ располагаемая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "ТеплоЭнерго" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Парковая, 58А | 2,33% | 0,66 | 10,0% | 2,8 | 28,5 | 25,1 |
| Котельная №2, ул.Терская, 91 | 2,26% | 0,49 | 30,8% | 6,5 | 21,5 | 14,6 |
| Котельная №3, ул.Владимирская,101Г | 2,26% | 1,30 | 12,7% | 7,1 | 57,3 | 48,9 |
| Котельная №4, п.Алексеевка (д/б) ул. Родниковая | 2,16% | 0,06 | 4,6% | 0,1 | 3,0 | 2,8 |
| Котельная №6, ул.Горького | 2,01% | 0,06 | 5,7% | 0,2 | 3,2 | 2,9 |
| Котельная №7, ул.Трудящихся | 2,01% | 0,01 | 0,0% | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №8, ул.Крымская, 24 | 2,16% | 0,25 | 5,3% | 0,6 | 11,8 | 10,9 |
| Котельная №9, х.Воскресенский | 2,16% | 0,02 | 5,4% | 0,0 | 0,9 | 0,8 |
| Котельная №10, ст.Благовещенская | 2,09% | 0,03 | 6,9% | 0,1 | 1,3 | 1,2 |
| Котельная №11, п.Суворово-Чнркесский | 2,07% | 0,01 | 2,2% | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №12, ст.Анапская | 2,17% | 0,01 | 0,0% | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Котельная №13, п.Алексеевка | 1,66% | 0,01 | 12,1% | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
| Котельная №14, п.Джигинка | 2,16% | 0,02 | 19,7% | 0,2 | 1,0 | 0,8 |
| Котельная №15, п.Виноградный | 1,66% | 0,00 | 7,1% | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №16, п.Виноградный | 2,39% | 0,06 | 0,0% | 0,0 | 2,6 | 2,5 |
| Котельная №17, н.Гостагайка | 1,65% | 0,01 | 8,4% | 0,0 | 0,5 | 0,4 |
| Котельная №20, п.Супсех | 2,13% | 0,01 | 0,0% | 0,0 | 0,5 | 0,4 |
| Котельная №21, с.Гай-Кодзор | 2,06% | 0,01 | 0,0% | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Итого | 2,25% | 3,02 | 13,5% | 17,7 | 134,2 | 113,4 |
| ООО "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, П. Витязево | 2,95% | 0,78 | 11,3% | 2,9 | 26,4 | 22,7 |
| Котельная №2, Пр-т Пионерский, 32 | 5,40% | 3,24 | 15,2% | 8,6 | 116/60,0 | 48,1 |
| Котельная №3, ул.Калинина, 4 | 2,80% | 0,65 | 10,7% | 2,4 | 23,2 | 20,1 |
| Итого | 4,26% | 4,67 | 13,3% | 13,91 | 109,60 | 91,02 |
| ОАО "Аэропорт Анапа" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа", г. Анапа-7 | 8,94% | 0,64 | 25,7% | 1,7 | 7,2 | 4,9 |
| Итого | 1,15% | 0,08 | 15,6% | 1,1 | 7,2 | 6,0 |

Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды принят в размере 3,03 % от их расчётной нагрузки и составляет – 7,91 Гкал/час по всем котельным.

В перспективе на 2033 год часовые средние за сутки затраты тепла на собственные нужды увеличатся с 7,91 Гкал/час до 8,67 Гкал/час (1,56 %).

Увеличение расходов в 2033 году на собственные нужды связано с тем, что увеличивается в 2,1 раза общая установленная мощность котельных.

### 2.3.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

При отсутствии приборов учета тепловой энергии оценка существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям может быть только приблизительной.

Потери в тепловых сетях за 2014 год оценены в 52580 Гкал, что составляет 14% от отпуска тепловой энергии с котельной. Расчетные потери в тепловых сетях согласно гидравлическому расчету составляют в год ─ 52580 Гкал (14%).

### 2.3.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности по действующему теплоисточнику показан в таблице 2.5.

Баланс мощности (2014 – 2033 г.) составлен при нормативных значениях тепловых потерь и теплоносителя в тепловых сетях.

Для обеспечения существующих и перспективных тепловых нагрузок, необходимо привести потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях к нормативным значениям, выполнить реконструкцию котельных для приведения располагаемой мощности к паспортной (установленной). Все необходимые мероприятия указаны в Разделах 4, 5 данного тома.

### 2.3.6. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующая нагрузка потребителей составляет 258,5 Гкал/час. К концу 2033г перспективная нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения составит ─ 429,1 Гкал/час.

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах отражен в Разделе 7 Книги 1 Тома 1.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп. 6.16, 6.18).

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

В соответствии с п. 10 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального  закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Перспективные балансы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей по Этапам до 2030 г. представлены в таблице 39.

В расчетах принято, что все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Таблица 3.1. Существующие балансы теплоносителя (2014 год).

| Источник | Объем теплоносителя в системе, м3 | Объем теплоносителя в присоединенных системах отопления, м3 | Объем теплоносителя в системе с учетом систем теплопотребления, м3 | Производительность ВПУ (Расчетный расход воды на подпитку теплосети), м3/час | Аварийная подпитка, т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул.Парковая, 58А | 502,59 | 915,9 | 1 418,5 | 10,64 | 28,37 |
| Котельная №2, ул.Терская, 91 | 917,99 | 592,5 | 1 510,5 | 11,33 | 30,21 |
| Котельная №3, ул.Владимирская,101Г | 1118,96 | 2 156,4 | 3 275,4 | 24,57 | 65,51 |
| Котельная №4, п.Алексеевка (д/б) ул. Родниковая | 5,28 | 121,2 | 126,5 | 0,95 | 2,53 |
| Котельная №6, ул.Горького | 24,18 | 108,6 | 132,8 | 1,00 | 2,66 |
| Котельная №7, ул.Трудящихся |  | 5,1 | 5,1 | 0,04 | 0,10 |
| Котельная №8, ул.Крымская, 24 | 40,46 | 383,1 | 423,6 | 3,18 | 8,47 |
| Котельная №9, х.Воскресенский | 5,30 | 36,9 | 42,2 | 0,32 | 0,84 |
| Котельная №10, ст.Благовещенская | 10,34 | 10,8 | 21,1 | 0,16 | 0,42 |
| Котельная №11, п.Суворово-Чнркесский | 1,62 | 10,8 | 12,4 | 0,09 | 0,25 |
| Котельная №12, ст.Анапская |  | 9,6 | 9,6 | 0,07 | 0,19 |
| Котельная №13, п.Алексеевка | 3,96 | 12,6 | 16,6 | 0,12 | 0,33 |
| Котельная №14, п.Джигинка | 17,65 | 27,0 | 44,6 | 0,33 | 0,89 |
| Котельная №15, п.Виноградный | 2,54 | 11,1 | 13,6 | 0,10 | 0,27 |
| Котельная №16, п.Виноградный |  | 49,8 | 49,8 | 0,37 | 1,00 |
| Котельная №17, н.Гостагайка | 3,75 | 11,7 | 15,4 | 0,12 | 0,31 |
| Итого | 2654,62 | 4463,10 | 7117,72 | 53,38 | 142,35 |
| Котельная № 1, П. Витязево | 790,67 | 1 107,0 | 1 897,7 | 14,23 | 37,95 |
| Котельная №2, Пр-т Пионерский, 32б | 79,38 | 2 064,0 | 2 143,4 | 16,08 | 42,87 |
| Котельная №3, ул.Калинина, 4 | 1182,26 | 887,7 | 2 070,0 | 15,52 | 41,40 |
| Итого | 2052,31 | 4058,70 | 6111,01 | 45,83 | 122,22 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа", г. Анапа-7 | 67,50 | 80,0 | 147,5 | 1,11 | 2,95 |
| Итого | 67,50 | 80,0 | 147,5 | 1,11 | 2,95 |

Таблица 3.2. Перспективные балансы теплоносителя (2033 год).

| Источник | Объем теплоносителя в системе, м3 | Объем теплоносителя в присоединенных системах отопления, м3 | Объем теплоносителя в системе с учетом систем теплопотребления, м3 | Производительность ВПУ (Расчетный расход воды на подпитку теплосети), м3/час | Аварийная подпитка, т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул.Парковая, 58А | 633,13 | 1 884,3 | 2 517,5 | 18,88 | 50,35 |
| Котельная №2, ул.Терская, 91 | 2299,15 | 1 147,2 | 3 446,3 | 25,85 | 68,93 |
| Котельная №3, ул.Владимирская,101Г | 2283,73 | 2 698,2 | 4 981,9 | 37,36 | 99,64 |
| Котельная №4, п.Алексеевка (д/б) ул. Родниковая | 35,68 | 121,2 | 156,9 | 1,18 | 3,14 |
| Котельная №6, ул.Горького | 76,41 | 344,1 | 420,5 | 3,15 | 8,41 |
| Котельная №7, ул.Трудящихся | 0,00 | 11,7 | 11,7 | 0,09 | 0,23 |
| Котельная №8, ул.Крымская, 24 | 159,66 | 296,4 | 456,1 | 3,42 | 9,12 |
| Котельная №9, х.Воскресенский | 22,40 | 36,9 | 59,3 | 0,44 | 1,19 |
| Котельная №10, ст.Благовещенская | 26,03 | 10,8 | 36,8 | 0,28 | 0,74 |
| Котельная №11, п.Суворово-Чнркесский | 3,90 | 10,8 | 14,7 | 0,11 | 0,29 |
| Котельная №12, ст.Анапская | 0,00 | 9,6 | 9,6 | 0,07 | 0,19 |
| Котельная №13, п.Алексеевка | 17,02 | 0,0 | 17,0 | 0,13 | 0,34 |
| Котельная №14, п.Джигинка | 51,94 | 26,4 | 78,3 | 0,59 | 1,57 |
| Котельная №15, п.Виноградный | 7,91 | 9,6 | 17,5 | 0,13 | 0,35 |
| Котельная №16, п.Виноградный | 0,00 | 77,4 | 77,4 | 0,58 | 1,55 |
| Котельная №17, н.Гостагайка | 9,45 | 11,7 | 21,1 | 0,16 | 0,42 |
| Котельная №20, п.Супсех | 0,00 | 11,4 | 11,4 | 0,09 | 0,23 |
| Котельная №21, с.Гай-Кодзор | 0,00 | 19,7 | 19,7 | 0,15 | 0,39 |
| Котельная п. Сукко | 43,24 | 0,0 | 43,2 | 0,32 | 0,86 |
| Котельная Горбольница | 179,44 | 0,0 | 179,4 | 1,35 | 3,59 |
| Котельная № 1, П. Витязево | 732,24 | 974,7 | 1 706,9 | 12,80 | 34,14 |
| Котельная №2, Пр-т Пионерский, 32 | 2736,00 | 2 005,7 | 4 741,7 | 35,56 | 94,83 |
| Котельная №3, ул.Калинина, 4 | 780,03 | 974,8 | 1 754,8 | 13,16 | 35,10 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа", г. Анапа-7 | 296,10 | 75,4 | 371,5 | 2,79 | 7,43 |
| Котельная ДДУ №45, Ст. Гостагаевская | 0,60 | 0,9 | 1,5 | 0,01 | 0,03 |
| Котельная Школа искусств (реконструир), Ст. Гостагаевская | 0,77 | 1,4 | 2,2 | 0,02 | 0,04 |
| Котельная (реконстуир), С. Гай-Кодзор | 1,19 | 2,3 | 3,4 | 0,03 | 0,07 |
| Котельная №34 (реконстуир), Х. Чекон | 0,45 | 2,6 | 3,0 | 0,02 | 0,06 |
| Котельная №33 (реконструир), Пос. Просторный | 0,17 | 3,2 | 3,4 | 0,03 | 0,07 |
| Котельная №35 (реконстуир), Х. Большой Разнокол | 1,80 | 4,0 | 5,8 | 0,04 | 0,12 |
| Котельная №32 ДДУ №30 (реконструир), Ст. Гостагаевская | 2,76 | 5,2 | 8,0 | 0,06 | 0,16 |
| Котельная №19 (реконстуир), Х. Чекон | 3,00 | 12,2 | 15,2 | 0,11 | 0,30 |
| Котельная №29 СОШ №31 (реконстуир), Ст. Гостагаевская | 2,85 | 12,8 | 15,6 | 0,12 | 0,31 |
| Котельная СОШ №15 (реконструир), Ст. Гостагаевская | 9,00 | 27,0 | 36,0 | 0,27 | 0,72 |
| Котельная №24 (реконстуир), С. Юровка | 5,10 | 38,0 | 43,1 | 0,32 | 0,86 |
| Котельная №1 (проектируемая) , г. Анапа | 770,64 | 1 401,2 | 2 171,8 | 16,29 | 43,44 |
| Котельная №2 (проектируемая), г. Анапа | 2,76 | 5,0 | 7,8 | 0,06 | 0,16 |
| Котельная №2 (проектируемая), г. Анапа | 27,60 | 50,1 | 77,7 | 0,58 | 1,55 |
| Котельная №3 (проектируемая), г. Анапа | 9,75 | 17,7 | 27,5 | 0,21 | 0,55 |
| Котельная №1 (проектируемая), Ст. Анапская | 12,09 | 22,8 | 34,9 | 0,26 | 0,70 |
| Котельная №2 (проектируемая), Ст. Анапская | 1,01 | 1,9 | 2,9 | 0,02 | 0,06 |
| Котельная №3 (проектируемая), Ст. Анапская | 1,38 | 2,6 | 4,0 | 0,03 | 0,08 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Бужор | 0,12 | 0,2 | 0,4 | 0,00 | 0,01 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Бужор | 0,71 | 1,3 | 2,0 | 0,02 | 0,04 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х Курбатский | 0,35 | 0,7 | 1,0 | 0,01 | 0,02 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Тарусин | 0,74 | 1,4 | 2,1 | 0,02 | 0,04 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Усатова Балка | 0,65 | 1,2 | 1,9 | 0,01 | 0,04 |
| Котельная №1 (проектируемая), Ст. Благовещенская | 2,06 | 3,9 | 5,9 | 0,04 | 0,12 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Уташ | 1,32 | 2,5 | 3,8 | 0,03 | 0,08 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Витязево | 13,95 | 25,4 | 39,3 | 0,29 | 0,79 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Витязево | 2,09 | 3,8 | 5,9 | 0,04 | 0,12 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Витязево | 52,20 | 95,0 | 147,2 | 1,10 | 2,94 |
| Котельная №4 (проектируемая), С. Витязево | 58,05 | 105,4 | 163,5 | 1,23 | 3,27 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Гай-Кодзор | 1,04 | 2,0 | 3,0 | 0,02 | 0,06 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Заря | 0,69 | 1,3 | 2,0 | 0,01 | 0,04 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Рассвет | 4,17 | 7,9 | 12,0 | 0,09 | 0,24 |
| Котельная №1 Участковая больница (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 3,18 | 6,0 | 9,2 | 0,07 | 0,18 |
| Котельная №2 Амбулатория (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 0,50 | 0,9 | 1,4 | 0,01 | 0,03 |
| Котельная №3 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 2,28 | 4,3 | 6,6 | 0,05 | 0,13 |
| Котельная №4 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 1,28 | 2,4 | 3,7 | 0,03 | 0,07 |
| Котельная №5 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 1,17 | 2,2 | 3,4 | 0,03 | 0,07 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Уташ | 1,32 | 2,5 | 3,8 | 0,03 | 0,08 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Юровка | 2,88 | 5,4 | 8,3 | 0,06 | 0,17 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Юровка | 1,76 | 3,3 | 5,1 | 0,04 | 0,10 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Юровка | 1,76 | 3,3 | 5,1 | 0,04 | 0,10 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Розы Люксембург | 0,23 | 0,4 | 0,6 | 0,00 | 0,01 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Цибанобалка | 3,45 | 6,5 | 10,0 | 0,07 | 0,20 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Цибанобалка | 2,34 | 4,4 | 6,8 | 0,05 | 0,14 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Цибанобалка | 1,10 | 2,1 | 3,2 | 0,02 | 0,06 |
| Котельная №4 (проектируемая), С. Цибанобалка | 0,89 | 1,7 | 2,6 | 0,02 | 0,05 |
| Котельная №5 (проектируемая), С. Цибанобалка | 1,31 | 2,5 | 3,8 | 0,03 | 0,08 |
| Котельная №6 (проектируемая), С. Цибанобалка | 5,10 | 9,6 | 14,7 | 0,11 | 0,29 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Верхнее Джемете | 5,79 | 10,9 | 16,7 | 0,13 | 0,33 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Красный Курган | 1,28 | 2,4 | 3,7 | 0,03 | 0,07 |
| Котельная №2 (проектируемая), Х. Красный Курган | 0,60 | 1,1 | 1,7 | 0,01 | 0,03 |
| Котельная №3 (проектируемая), Х. Красный Курган | 1,28 | 2,4 | 3,7 | 0,03 | 0,07 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Нижняя Гостагайка | 0,68 | 1,3 | 2,0 | 0,01 | 0,04 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Нижняя Гостагайка | 1,91 | 3,6 | 5,5 | 0,04 | 0,11 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Песчанный | 0,39 | 0,8 | 1,1 | 0,01 | 0,02 |
| Котельная №2 (проектируемая), Х. Песчанный | 0,19 | 0,4 | 0,6 | 0,00 | 0,01 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Пятихатки | 3,75 | 7,1 | 10,8 | 0,08 | 0,22 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Супсех | 0,99 | 1,9 | 2,9 | 0,02 | 0,06 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Супсех | 0,99 | 1,9 | 2,9 | 0,02 | 0,06 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | 14,73 | 27,8 | 42,5 | 0,32 | 0,85 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | 8,49 | 16,0 | 24,5 | 0,18 | 0,49 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | 6,78 | 12,8 | 19,6 | 0,15 | 0,39 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Большой Утриш | 0,38 | 0,7 | 1,1 | 0,01 | 0,02 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Варваровка | 12,74 | 24,0 | 36,8 | 0,28 | 0,74 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Варваровка | 1,34 | 2,5 | 3,8 | 0,03 | 0,08 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Варваровка | 3,63 | 6,8 | 10,5 | 0,08 | 0,21 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Просторный | 1,59 | 3,0 | 4,6 | 0,03 | 0,09 |
| Котельная №2 (проектируемая), Пос. Просторный | 0,48 | 0,9 | 1,4 | 0,01 | 0,03 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Сукко | 57,44 | 135,5 | 192,9 | 1,45 | 3,86 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Сукко | 1,59 | 3,0 | 4,6 | 0,03 | 0,09 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Сукко | 1,68 | 3,2 | 4,9 | 0,04 | 0,10 |
| Всего | 11543,7 | 12947,9 | 24491,6 | 183,7 | 489,8 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

### 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения». Сводный график предложенных проектов представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. График реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство котельных | Гкал/ч | 75,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 5,579 | 3,020 | 0,827 | 1,875 | 4,110 |
| Котельная №1 (г. Анапа) | Гкал/ч | 51,376 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (г. Анапа) | Гкал/ч | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (г. Анапа) | Гкал/ч | 1,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 (г. Анапа) | Гкал/ч | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,806 | 0,000 |
| Котельная №2 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| Котельная №3 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Бужор) | Гкал/ч | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (х. Бужор) | Гкал/ч | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Курбатский) | Гкал/ч | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Тарусин) | Гкал/ч | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Усатова Балка) | Гкал/ч | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (ст. Благовещенская) | Гкал/ч | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,137 |
| Котельная №1 (п. Уташ) | Гкал/ч | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Витязево) | Гкал/ч | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Витязево) | Гкал/ч | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,139 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Витязево) | Гкал/ч | 3,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,480 |
| Котельная №4 (С. Витязево) | Гкал/ч | 3,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Гай-Кодзор) | Гкал/ч | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Заря) | Гкал/ч | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Рассвет) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 1 (Участковая больница, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 2 (Амбулатория, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 3 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 4 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 5 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Уташ) | Гкал/ч | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,192 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,192 |
| Котельная №2 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 |
| Котельная №3 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 |
| Котельная №1 (х. Розы Люксембург) | Гкал/ч | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (п. Верхнее Джемете) | Гкал/ч | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Красный Курган) | Гкал/ч | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (х. Красный Курган) | Гкал/ч | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (х. Красный Курган) | Гкал/ч | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Нижняя Гостагайка) | Гкал/ч | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (х. Нижняя Гостагайка) | Гкал/ч | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Песчаный) | Гкал/ч | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (х. Песчаный) | Гкал/ч | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (пос. Пятихатки) | Гкал/ч | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Большой Утриш) | Гкал/ч | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Варваровка) | Гкал/ч | 0,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Варваровка) | Гкал/ч | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Варваровка) | Гкал/ч | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (пос. Просторный) | Гкал/ч | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (пос. Просторный) | Гкал/ч | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Сукко) | Гкал/ч | 4,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Сукко) | Гкал/ч | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Сукко) | Гкал/ч | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция котельных | Гкал/ч | 489,599 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 85,000 | 70,000 | 70,000 | 15,963 | 4,444 | 2,234 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 250,058 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,963 | 4,444 | 0,930 |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 | Гкал/ч | 42,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 | Гкал/ч | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 | Гкал/ч | 4,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,444 | 0,000 |
| Котельная №6 | Гкал/ч | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №8 | Гкал/ч | 15,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,963 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №14 | Гкал/ч | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 |
| Котельная №17 | Гкал/ч | 0,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №20 | Гкал/ч | 0,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №21 | Гкал/ч | 0,695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Тепловик" | Гкал/ч | 234,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 | Гкал/ч | 132,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 | Гкал/ч | 62,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Другие РСО | Гкал/ч | 5,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,304 |
| Котельная (с. Гай-Кодзор) | Гкал/ч | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 29 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 32 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ № 15 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Школы искусств (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №24 (с. Юровка) | Гкал/ч | 1,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №35 (х. Большой Разнокол) | Гкал/ч | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №19 (х. Чекон) | Гкал/ч | 0,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №34 (х. Чекон) | Гкал/ч | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9 (х. Воскресенский) | Гкал/ч | 1,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,304 |
| Котельная №33 (пос. Просторный) | Гкал/ч | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЦТП | Гкал/ч | 38,17 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,319 | 0,340 | 1,649 | 3,506 | 1,140 | 1,600 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 38,17 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,319 | 0,340 | 1,649 | 3,506 | 1,140 | 1,600 |
| ЦТП №2 | Гкал/ч | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №4 | Гкал/ч | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №5 | Гкал/ч | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №7 | Гкал/ч | 3,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №11 | Гкал/ч | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 |
| ЦТП №12 | Гкал/ч | 0,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №13 | Гкал/ч | 0,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №14 | Гкал/ч | 1,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №15 | Гкал/ч | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №16 | Гкал/ч | 0,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №17 | Гкал/ч | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,390 | 0,000 |
| ЦТП №20 | Гкал/ч | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №21 | Гкал/ч | 3,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №22 | Гкал/ч | 4,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №24 | Гкал/ч | 4,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №25 | Гкал/ч | 3,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,506 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №26 | Гкал/ч | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| ЦТП №27 | Гкал/ч | 3,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №28 | Гкал/ч | 5,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция котельных с переводом на природный газ | Гкал/ч | 8,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 3,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13 | Гкал/ч | 0,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №15 | Гкал/ч | 0,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №16 | Гкал/ч | 2,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | Гкал/ч | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа" | Гкал/ч | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 |
| Замена котлов | Гкал/ч | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 | Гкал/ч | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №10 | Гкал/ч | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №12 | Гкал/ч | 0,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство котельных | Гкал/ч | 4,522 | 26,401 | 25,935 | 0,409 | 0,210 | 0,197 | 0,039 | 0,250 | 2,132 | 0,000 |
| Котельная №1 (г. Анапа) | Гкал/ч | 0,000 | 26,000 | 25,376 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (г. Анапа) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (г. Анапа) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 (г. Анапа) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Котельная №2 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Бужор) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (х. Бужор) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Курбатский) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Тарусин) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Усатова Балка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (ст. Благовещенская) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (п. Уташ) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Витязево) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Витязево) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Витязево) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 (С. Витязево) | Гкал/ч | 3,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Гай-Кодзор) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Заря) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Рассвет) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 1 (Участковая больница, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 2 (Амбулатория, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 3 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 4 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 5 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Уташ) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Розы Люксембург) | Гкал/ч | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (п. Верхнее Джемете) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Красный Курган) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (х. Красный Курган) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (х. Красный Курган) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Нижняя Гостагайка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (х. Нижняя Гостагайка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (х. Песчаный) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (х. Песчаный) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (пос. Пятихатки) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,982 | 0,000 |
| Котельная №4 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,000 |
| Котельная №5 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,452 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Большой Утриш) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Варваровка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Варваровка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Варваровка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (пос. Просторный) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (пос. Просторный) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 (с. Сукко) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 (с. Сукко) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 (с. Сукко) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция котельных | Гкал/ч | 0,775 | 13,500 | 13,640 | 24,223 | 10,340 | 15,454 | 24,000 | 31,475 | 31,551 | 27,000 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 0,695 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,475 | 21,551 | 0,000 |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 21,063 | 0,000 |
| Котельная №3 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №8 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №14 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №17 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,488 | 0,000 |
| Котельная №20 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,475 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №21 | Гкал/ч | 0,695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Тепловик" | Гкал/ч | 0,000 | 13,500 | 13,500 | 8,700 | 8,700 | 14,000 | 24,000 | 10,000 | 10,000 | 27,000 |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Котельная №2 | Гкал/ч | 0,000 | 13,500 | 13,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,700 | 8,700 | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 |
| Другие РСО | Гкал/ч | 0,080 | 0,000 | 0,140 | 0,523 | 1,640 | 1,454 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная (с. Гай-Кодзор) | Гкал/ч | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 29 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Котельная № 32 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ № 15 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Школы искусств (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №24 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №35 (х. Большой Разнокол) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №19 (х. Чекон) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №34 (х. Чекон) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9 (х. Воскресенский) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №33 (пос. Просторный) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ЦТП | Гкал/ч | 2,100 | 0,147 | 3,614 | 4,350 | 3,823 | 3,723 | 4,007 | 0,275 | 0,000 | 5,980 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 2,100 | 0,147 | 3,614 | 4,350 | 3,823 | 3,723 | 4,007 | 0,275 | 0,000 | 5,980 |
| ЦТП №2 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №4 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №5 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №7 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №11 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №12 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №13 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,275 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №14 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №15 | Гкал/ч | 0,000 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №16 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №17 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №20 | Гкал/ч | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №21 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 3,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №22 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №24 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №25 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №26 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №27 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП №28 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,980 |
| Реконструкция котельных с переводом на природный газ | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,423 | 0,000 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,423 | 0,000 |
| Котельная №13 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,470 | 0,000 |
| Котельная №15 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,373 | 0,000 |
| Котельная №16 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа" | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Замена котлов | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №10 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №12 | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на территории МО город-курорт Анапа представлены в рамках сводной таблицы 4.1.

### 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на территории МО город-курорт Анапа представлены в рамках сводной таблицы 4.1.

### 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

Источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО город-курорт Анапа не расположены и не предполагаются к реконструкции. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы не требуются.

### 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Объемы применения мероприятия по реконструкции котельных были оценены в соответствии с Генеральным планом развития муниципального образования город-курорт Анапа. Часть проектируемых значений мощностей была скорректирована ввиду несоответствия (в настоящее время подключенная нагрузка превышает заложенные в Генеральном плане показатели). Кроме того, того в перечень реконструируемых котельных были добавлены котельные ООО «Тепловик» №2 и №3 и котельные ОАО «Теплоэнерго» №№ 8,17 и 20, по которым существует дефицит тепловой мощности. Мощность котельных была определена с запасом в 25% по отношению к существующей нагрузке.

### 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа.

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории поселения Анапа отсутствуют. Система полностью обеспечивает себя электроэнергией и строительство новых источников с комбинированной выработкой должно быть детально обосновано.

### 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Переключение потребителей котельных на источники с комбинированной выработкой тепло- и электроэнергии не предполагается в связи с отсутствием планов строительства ТЭЦ. Переключение потребителей от одних котельных к другим котельным оптимально проводить путем реконструкции котельной в блочный тепловой пункт. Тем самым, улучшив качество теплоснабжения потребителей, устранив «перетопы» в осенне-весенние периоды, когда в отопительные системы зданий подается теплоноситель выше необходимой температуры, что вызывает дискомфорт у населения и, как следствие этого, потерю теплоты через открытые форточки и фрамуги окон. Однако, в результате расчетов не выявлено оптимальных экономически целесообразных схем для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на территории МО г.-к. Анапа.

### 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей Анапа представлены в рамках сводной таблицы 4.1.

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

### 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения. Сводный график предложенных проектов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. График реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка трубопроводов | км | 13,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 1,584 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Тепловик" | км | 13,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 1,584 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм | км | 2,504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 1,584 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=350 мм | км | 0,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм | км | 1,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=450 мм | км | 2,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=500 мм | км | 1,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=600 мм | км | 5,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Замена трубопроводов | км | 40,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,940 | 0,789 | 3,979 | 2,231 | 2,664 |
| ОАО "Теплоэнерго" | км | 18,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,538 | 2,692 | 1,370 | 1,608 |
| Котельная №1 | км | 8,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=70 мм (подземная) | км | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (надземная) | км | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 1,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 1,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 1,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=250 мм (подземная) | км | 0,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм (подземная) | км | 2,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 0,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=500 мм (надземная) | км | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 | км | 4,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=70 мм (подземная) | км | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=70 мм (надземная) | км | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=125 мм (подземная) | км | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 1,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=250 мм (подземная) | км | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм (подземная) | км | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 | км | 2,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,370 | 1,608 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,052 |
| Ду=40 мм (надземная) | км | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,502 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,067 |
| Ду=65 мм (надземная) | км | 0,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,066 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,065 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,213 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,000 |  |  |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,448 | 0,000 |  |  |
| Котельная №6 | км | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (надземная) | км | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (надземная) | км | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №8 | км | 2,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,692 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=20 мм (подземная) | км | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,231 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм | км | 1,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,570 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм | км | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №11 | км | 0,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=20 мм (подземная) | км | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=25 мм (подземная) | км | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Тепловик" | км | 19,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,246 | 0,084 | 1,160 | 0,702 | 0,962 |
| Котельная №1 | км | 3,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 0,430 | 0,370 | 0,280 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 1,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,370 | 0,000 |  |
| Ду=200 мм (надземная) | км | 1,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,430 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм (подземная) | км | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 | км | 8,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| Ду=350 мм (надземная) | км | 4,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 3,406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=500 мм (надземная) | км | 1,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 |
| Ду=600 мм (надземная) | км | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| Котельная №3 | км | 6,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,084 | 0,730 | 0,332 | 0,432 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,236 | 0,000 |
| Ду=50 мм (надземная) | км | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 0,000 | 0,348 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,096 | 0,084 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 2,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=250 мм (подземная) | км | 0,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | км | 2,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,278 | 0,167 | 0,127 | 0,159 | 0,094 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (надземная) | км | 0,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,167 | 0,127 | 0,159 | 0,000 |  | 0,0 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новое строительство трубопроводов от ТК-19 до «Юнга» с устройством перемычки теплотрассы котельной № 1 с котельной № 2. | км | 2,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,692 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция трубопроводов | км | 12,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,580 |
| ООО "Тепловик" | км | 12,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,580 |
| Ду=150 мм | км | 0,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,580 |
| Ду=200 мм | км | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=250 мм | км | 0,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм | км | 5,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=350 мм | км | 4,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм | км | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=450 мм | км | 0,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка трубопроводов | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,368 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Тепловик" | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,368 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=350 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,666 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=450 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=500 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,746 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=600 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,086 | 0,000 | 0,000 |
| Замена трубопроводов | км | 2,929 | 4,730 | 3,912 | 4,771 | 4,105 | 4,760 | 1,031 | 1,959 | 1,425 | 0,728 |
| ОАО "Теплоэнерго" | км | 2,059 | 2,026 | 2,422 | 2,010 | 1,866 | 1,773 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 | км | 0,000 | 0,000 | 2,422 | 2,010 | 1,866 | 1,773 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=70 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,517 | 0,240 | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,254 | 0,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,288 | 0,326 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=250 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 1,782 | 0,644 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=500 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 | км | 2,059 | 2,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,285 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,130 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=70 мм (подземная) | км | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=70 мм (надземная) | км | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,374 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,306 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=125 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,638 | 0,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,159 | 0,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=250 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм (подземная) | км | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=40 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,0 |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,0 |
| Котельная №6 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №8 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=20 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №11 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=20 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=25 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Тепловик" | км | 0,688 | 2,558 | 1,268 | 2,664 | 2,118 | 2,788 | 0,784 | 1,688 | 1,320 | 0,602 |
| Котельная №1 | км | 0,120 | 0,620 | 0,290 | 0,500 | 0,238 | 0,270 | 0,000 | 0,260 | 0,286 | 0,066 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,120 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,460 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,286 | 0,066 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,290 | 0,440 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 | км | 0,284 | 1,204 | 0,396 | 1,590 | 1,032 | 1,912 | 0,500 | 0,598 | 0,852 | 0,212 |
| Ду=350 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,912 | 0,500 | 0,598 | 0,852 | 0,212 |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,388 | 0,396 | 1,590 | 1,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=500 мм (надземная) | км | 0,284 | 0,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=600 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 | км | 0,284 | 0,734 | 0,582 | 0,574 | 0,848 | 0,606 | 0,284 | 0,830 | 0,182 | 0,324 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,174 | 0,120 | 0,126 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,336 | 0,108 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,150 | 0,246 | 0,370 | 0,634 | 0,456 | 0,284 | 0,380 | 0,032 | 0,090 |
| Ду=250 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,148 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 0,088 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | км | 0,182 | 0,146 | 0,222 | 0,097 | 0,121 | 0,199 | 0,247 | 0,271 | 0,105 | 0,126 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,0 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,146 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,199 | 0,247 | 0,271 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,126 |
| Ду=200 мм (надземная) | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новое строительство трубопроводов от ТК-19 до «Юнга» с устройством перемычки теплотрассы котельной № 1 с котельной № 2. | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция трубопроводов | км | 1,894 | 0,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 6,028 | 0,000 | 0,618 |
| ООО "Тепловик" | км | 1,894 | 0,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 6,028 | 0,000 | 0,618 |
| Ду=150 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=200 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,266 | 0,000 | 0,000 | 0,618 |
| Ду=250 мм | км | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм | км | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,128 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=350 мм | км | 1,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=400 мм | км | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=450 мм | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,780 | 0,000 | 0,000 |

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплосетей  образуют отдельную группу проектов – «Тепловые сети», которые разделены на подгруппы по виду предлагаемых работ: новое строительство, замена, реконструкция тепловых сетей, прочие проекты.

Сводный график предложенных проектов представлен в таблице 5.1. Финансовые затраты представлены в рамках Книги 11 Тома 1.

Объемы применения мероприятия по реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, были зафиксированы на основании данных, предоставленных ООО «Тепловик». Дополнительные объемы прокладываемых сетей могут быть оценены в рамках актуализации схемы теплоснабжения или предоставления данных теплоснабжающими организациями.

Объемы применения мероприятия по реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, для ОАО «Теплоэнерго» были оценены на базе предоставленных данных о протяженности, диаметрах и способу прокладки тепловых сетей. Мероприятия по реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для ОАО «Аэропорт Анапа» и ОАО «РЭУ»  не требуютя на горизонт планирования в связи с отсутствием необходимых перспективных приростов тепловой нагрузки.

Объемы применения мероприятия по реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были зафиксированы на основании данных, предоставленных ООО «Тепловик». Дополнительные объемы прокладываемых сетей могут быть оценены в рамках актуализации схемы теплоснабжения или предоставления данных теплоснабжающими организациями.

Объемы применения мероприятия по реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, для ОАО «Теплоэнерго» были оценены на базе предоставленных данных о протяженности, диаметрах и способу прокладки тепловых сетей. К замене предлагались трубопроводы проложенные до 1984 г. Объемы мероприятия по замене трубопроводов для ООО «Тепловик» были зафиксированы на основании предоставленных данных. Объемы мероприятия по замене трубопроводов для ОАО «Аэропорт Анапа» и ОАО «РЭУ»  были оценены на базе предоставленных данных о протяженности, диаметрах и способу прокладки тепловых сетей. К замене предлагались трубопроводы с наиболее часто встречающимися диаметрами – 50-100-150-200 мм.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов источников тепла

| Наименование | Максимальный часовой расход, нм3/ч; кг/ч | Расходы периодов, тыс. нм3; т |
| --- | --- | --- |
|  |  | зимний | летний | переходный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №1, ул.Парковая, 58А | 8605,1 | 13768,2 |  | 2478,3 |
| Котельная №2, ул.Терская, 91 | 5238,7 | 15716,2 | 3048,7 | 2828,9 |
| Котельная №3, ул.Владимирская,101Г | 12321,8 | 19714,8 |  | 3548,7 |
| Котельная №4, п.Алексеевка (д/б) ул. Родниковая | 553,5 | 885,6 |  | 159,4 |
| Котельная №6, ул.Горького | 1571,4 | 2514,2 |  | 452,6 |
| Котельная №7, ул.Трудящихся | 53,4 | 85,5 |  | 15,4 |
| Котельная №8, ул.Крымская, 24 | 1353,6 | 2165,7 |  | 389,8 |
| Котельная №9, х.Воскресенский | 168,5 | 269,6 |  | 48,5 |
| Котельная №10, ст.Благовещенская | 49,3 | 78,9 |  | 14,2 |
| Котельная №11, п.Суворово-Чнркесский | 49,3 | 78,9 |  | 14,2 |
| Котельная №12, ст.Анапская | 43,8 | 70,1 |  | 12,6 |
| Котельная №13, п.Алексеевка | 57,2 | 91,6 |  | 16,5 |
| Котельная №14, п.Джигинка | 120,6 | 192,9 |  | 34,7 |
| Котельная №15, п.Виноградный | 43,8 | 70,1 |  | 12,6 |
| Котельная №16, п.Виноградный | 353,5 | 565,5 |  | 101,8 |
| Котельная №17, н.Гостагайка | 53,4 | 85,5 |  | 15,4 |
| Котельная №20, п.Супсех | 52,1 | 83,3 |  | 15,0 |
| Котельная №21, с.Гай-Кодзор | 89,9 | 143,8 |  | 25,9 |
| Котельная п. Сукко | 319,2 | 510,8 |  | 91,9 |
| Котельная Горбольница | 1324,8 | 2119,6 |  | 381,5 |
| Котельная № 1, П. Витязево | 4451,1 | 7121,8 |  | 1281,9 |
| Котельная №2, Пр-т Пионерский, 32 | 9159,1 | 14654,6 |  | 2637,8 |
| Котельная №3, ул.Калинина, 4 | 4451,4 | 7122,2 |  | 1282,0 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа", г. Анапа-7 | 344,3 | 550,8 |  | 99,2 |
| Котельная ДДУ №45, Ст. Гостагаевская | 4,1 | 6,6 |  | 1,2 |
| Котельная Школа искусств (реконструир), Ст. Гостагаевская | 6,6 | 10,5 |  | 1,9 |
| Котельная (реконстуир), С. Гай-Кодзор | 10,3 | 16,4 |  | 3,0 |
| Котельная №34 (реконстуир), Х. Чекон | 11,8 | 18,9 |  | 3,4 |
| Котельная №33 (реконструир), Пос. Просторный | 14,7 | 23,5 |  | 4,2 |
| Котельная №35 (реконстуир), Х. Большой Разнокол | 18,1 | 28,9 |  | 5,2 |
| Котельная №32 ДДУ №30 (реконструир), Ст. Гостагаевская | 23,8 | 38,1 |  | 6,9 |
| Котельная №19 (реконстуир), Х. Чекон | 55,8 | 89,2 |  | 16,1 |
| Котельная №29 СОШ №31 (реконстуир), Ст. Гостагаевская | 58,2 | 93,2 |  | 16,8 |
| Котельная СОШ №15 (реконструир), Ст. Гостагаевская | 123,3 | 197,3 |  | 35,5 |
| Котельная №24 (реконстуир), С. Юровка | 173,3 | 277,3 |  | 49,9 |
| Котельная №1 (проектируемая) , г. Анапа | 6398,6 | 10237,7 |  | 1842,8 |
| Котельная №2 (проектируемая), г. Анапа | 22,9 | 36,6 |  | 6,6 |
| Котельная №2 (проектируемая), г. Анапа | 228,8 | 366,1 |  | 65,9 |
| Котельная №3 (проектируемая), г. Анапа | 81,0 | 129,5 |  | 23,3 |
| Котельная №1 (проектируемая), Ст. Анапская | 104,1 | 166,6 |  | 30,0 |
| Котельная №2 (проектируемая), Ст. Анапская | 8,6 | 13,8 |  | 2,5 |
| Котельная №3 (проектируемая), Ст. Анапская | 11,9 | 19,1 |  | 3,4 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Бужор | 1,1 | 1,8 |  | 0,3 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Бужор | 6,0 | 9,6 |  | 1,7 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х Курбатский | 3,0 | 4,8 |  | 0,9 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Тарусин | 6,3 | 10,1 |  | 1,8 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Усатова Балка | 5,6 | 9,0 |  | 1,6 |
| Котельная №1 (проектируемая), Ст. Благовещенская | 17,7 | 28,3 |  | 5,1 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Уташ | 11,4 | 18,2 |  | 3,3 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Витязево | 115,9 | 185,4 |  | 33,4 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Витязево | 17,3 | 27,6 |  | 5,0 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Витязево | 433,6 | 693,8 |  | 124,9 |
| Котельная №4 (проектируемая), С. Витязево | 481,4 | 770,3 |  | 138,6 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Гай-Кодзор | 8,9 | 14,2 |  | 2,6 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Заря | 5,9 | 9,4 |  | 1,7 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Рассвет | 35,9 | 57,4 |  | 10,3 |
| Котельная №1 Участковая больница (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 27,4 | 43,8 |  | 7,9 |
| Котельная №2 Амбулатория (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 4,2 | 6,8 |  | 1,2 |
| Котельная №3 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 19,6 | 31,3 |  | 5,6 |
| Котельная №4 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 11,0 | 17,5 |  | 3,2 |
| Котельная №5 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 10,1 | 16,2 |  | 2,9 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Уташ | 11,4 | 18,2 |  | 3,3 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Юровка | 24,8 | 39,7 |  | 7,1 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Юровка | 15,2 | 24,3 |  | 4,4 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Юровка | 15,2 | 24,3 |  | 4,4 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Розы Люксембург | 1,9 | 3,1 |  | 0,6 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Цибанобалка | 29,7 | 47,6 |  | 8,6 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Цибанобалка | 20,1 | 32,2 |  | 5,8 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Цибанобалка | 9,5 | 15,1 |  | 2,7 |
| Котельная №4 (проектируемая), С. Цибанобалка | 7,7 | 12,3 |  | 2,2 |
| Котельная №5 (проектируемая), С. Цибанобалка | 11,2 | 18,0 |  | 3,2 |
| Котельная №6 (проектируемая), С. Цибанобалка | 44,0 | 70,4 |  | 12,7 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Верхнее Джемете | 49,9 | 79,8 |  | 14,4 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Красный Курган | 11,0 | 17,5 |  | 3,2 |
| Котельная №2 (проектируемая), Х. Красный Курган | 5,2 | 8,3 |  | 1,5 |
| Котельная №3 (проектируемая), Х. Красный Курган | 11,0 | 17,5 |  | 3,2 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Нижняя Гостагайка | 5,9 | 9,4 |  | 1,7 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Нижняя Гостагайка | 16,4 | 26,3 |  | 4,7 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Песчанный | 3,4 | 5,5 |  | 1,0 |
| Котельная №2 (проектируемая), Х. Песчанный | 1,6 | 2,6 |  | 0,5 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Пятихатки | 32,3 | 51,7 |  | 9,3 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Супсех | 8,5 | 13,6 |  | 2,4 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Супсех | 8,5 | 13,6 |  | 2,4 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | 126,9 | 203,0 |  | 36,5 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | 73,2 | 117,1 |  | 21,1 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | 58,4 | 93,4 |  | 16,8 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Большой Утриш | 3,3 | 5,3 |  | 0,9 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Варваровка | 109,7 | 175,6 |  | 31,6 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Варваровка | 11,4 | 18,2 |  | 3,3 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Варваровка | 31,2 | 50,0 |  | 9,0 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Просторный | 13,7 | 21,9 |  | 3,9 |
| Котельная №2 (проектируемая), Пос. Просторный | 4,1 | 6,6 |  | 1,2 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Сукко | 618,7 | 989,9 |  | 178,2 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Сукко | 13,7 | 21,9 |  | 3,9 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Сукко | 14,5 | 23,2 |  | 4,2 |
| Итого | 60830 | 104662 | 3049 | 18839 |

Источником газоснабжения населенных пунктов МО г-к Анапа являются существующие ГРС Джемете и ГРС Джигинка.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  Джемете  – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС  Джигинка – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов МО г-к Анапа осуществляется по газопроводам высокого и среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 52-х населенных пунктов муниципального образования газифицировано 25 населенных пункта. Процент газификации составляет – 81,3%.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью – 884,59км. На территории муниципального образования ГРП – 112 шт.

Существующая схема газоснабжения населенных пунктов решена по двухступенчатой системе: газопроводы среднего давления ( Р= 3,0 кгс/см2 ) и газопроводы низкого давления ( Р=0,03 кгс/см2).

К газопроводам среднего и высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные, производственные предприятия.

К газопроводам низкого давления подключаются жилой фонд, мелкие предприятия бытового обслуживания населения.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Анапагоргаз».

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

-технологические нужды промышленности;

-хозяйственно-бытовые нужды населения;

-энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующих ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2031г. и на I очередь строительства - 2021г.

Максимальные часовые расходы газа всего в муниципальном образовании на расчетный срок :

-до 2021г.= 271,400 тыс.м³/ч,

-до 2031 г.= 488,520 тыс.м³/ч.

В соответсвии выполнеными расчетами максимальные часовые расходы газа на расчетный период 2033 год на всех котельных составят 60,830 тыс.м³/ч. Этот показатель намного меньше 488,520 тыс.м³/ч. Следовательно все котельные будут иметь надежное и безопасное газоснабжение.

Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях рассчитывается в соответствии с «Порядоком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

- расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 6.2.

Таблица 6.2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и способа его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| твердое | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| жидкое | автотранспорт | 5 |

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Для отопительных (производственно-отопительных)  котельных , работающих на газовом  топливе  с резервным жидким  топливом , расчет НЭЗТ может не выполняться в случае отсутствия снижений подачи  газа  в  периоды  похолоданий за три года, предшествовавших текущему, и отсутствие графика снижения подачи  газа  на текущий и(или) планируемый годы.

К 2033 году для  котельных ОАО «Теплоэнерго» № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20 и 21 и всех котельных ООО «Тепловик» и ОАО «Аэропорт Анапа» Основной вид топлива – природный газ; резервный – мазут.

В таблице 6.3. расчитан неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ).

Таблице 6.3. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности

| № | наименование котельной | Присоединенные нагрузки котельной на начало прогнозируемого периода, Гкал/ч | Средневзвешенный удельный расход топлива на отпуск тепла в январе, кг у.т./Гкал | Суточный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/сут | Среднесуточный расход условного топлива, т у.т./сут | Коэффициент перевода натурального топлива в условное, ед. | Количество суток формиро-вания ННЗТ, сут. | ОНЗТ ННЗТ, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная №2, ул.Терская, 91 | 42,1 | 169,9 | 7145 | 1213,5 | 1,37 | 5 | 4,429 |
| 2 | Котельная №3, ул.Владимирская,101Г | 98,9 | 167,6 | 16578 | 2777,9 | 1,37 | 5 | 10,138 |
| 3 | Котельная №4, п.Алексеевка (д/б) ул. Родниковая | 2,6 | 160,8 | 418 | 67,2 | 1,37 | 5 | 0,245 |
| 4 | Котельная №6, ул.Горького | 15,0 | 167,4 | 2511 | 420,3 | 1,37 | 5 | 1,534 |
| 5 | Котельная №7, ул.Трудящихся | 0,5 | 178,5 | 86 | 15,3 | 1,37 | 5 | 0,056 |
| 6 | Котельная №8, ул.Крымская, 24 | 16,0 | 165,9 | 2648 | 439,3 | 1,37 | 5 | 1,603 |
| 7 | Котельная №9, х.Воскресенский | 1,4 | 163,1 | 225 | 36,7 | 1,37 | 5 | 0,134 |
| 8 | Котельная №10, ст.Благовещенская | 1,3 | 169,1 | 213 | 36,0 | 1,37 | 5 | 0,131 |
| 9 | Котельная №11, п.Суворово-Чнркесский | 0,6 | 177,1 | 103 | 18,2 | 1,37 | 5 | 0,066 |
| 10 | Котельная №12, ст.Анапская | 0,3 | 158,7 | 55 | 8,7 | 1,37 | 5 | 0,032 |
| 11 | Котельная №14, п.Джигинка | 1,2 | 161,6 | 188 | 30,4 | 1,37 | 5 | 0,111 |
| 12 | Котельная №20, п.Супсех | 0,5 | 158,0 | 75 | 11,9 | 1,37 | 5 | 0,043 |
| 13 | Котельная №21, с.Гай-Кодзор | 0,7 | 159,3 | 111 | 17,6 | 1,37 | 5 | 0,064 |
| 14 | Котельная № 1, П. Витязево | 46,2 | 159,3 | 7354 | 1171,4 | 1,37 | 5 | 4,275 |
| 15 | Котельная №2, Пр-т Пионерский, 32 | 114,0 | 161,6 | 18422 | 2976,9 | 1,37 | 5 | 10,865 |
| 16 | Котельная №3, ул.Калинина, 4 | 38,9 | 160,7 | 6246 | 1003,7 | 1,37 | 5 | 3,663 |
| 17 | Котельная ОАО "Аэропорт Анапа", г. Анапа-7 | 8,6 | 175,9 | 1513 | 266,2 | 1,37 | 5 | 0,971 |
|  | Итого | 388,6 | 164,5 | 63888,6 | 10511,4 | 1,4 | 5,0 | 38,363 |

Так как на 2033 год отсутствует  график снижения подачи природного газа, то общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) принимается по неснижаемому нормативного запасу топлива (ННЗТ).

Таким образом на 2033 год общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) составит 38,363 тыс. т. мазута для 17 котельных.

Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4.Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии на расчетный период 2033 год

| Наименование котельной | Выработка т/э котлами, Гкал/год | Расход тепловой энергии на собственные нужды и хоз. нужды, % | Расход тепловой энергии на собственные нужды и хоз. нужды, Гкал | Тепловые потери в сетях, % | Тепловые потери в сетях, Гкал | Перспективная нагрузка , Гкал/час | Полезный отпуск потребителям, Гкал/год | Вид топлива | Потребление условного топлива, тут/год | Потребление натурального топлива, тыс. нм3/год, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Котельная №1, ул.Парковая, 58А | 100498 | 0,71% | 712 | 3,05% | 3070 | 62,8 | 96716 | газ | 15833 | 13768 |
| Котельная №2, ул.Терская, 91 | 136970 | 1,34% | 1833 | 18,22% | 24956 | 38,2 | 110182 | газ | 21580 | 18765 |
| Котельная №3, ул.Владимирская,101Г | 143904 | 1,37% | 1972 | 7,69% | 11073 | 89,9 | 130859 | газ | 22672 | 19715 |
| Котельная №4, п.Алексеевка (д/б) ул. Родниковая | 6464 | 2,16% | 140 | 4,57% | 296 | 4,0 | 6029 | газ | 1018 | 886 |
| Котельная №6, ул.Горького | 18352 | 0,60% | 111 | 1,70% | 312 | 11,5 | 17930 | газ | 2891 | 2514 |
| Котельная №7, ул.Трудящихся | 624 | 2,01% | 13 | 0,00% | 0 | 0,4 | 611 | газ | 98 | 85 |
| Котельная №8, ул.Крымская, 24 | 15808 | 1,36% | 215 | 3,33% | 527 | 9,9 | 15066 | газ | 2491 | 2166 |
| Котельная №9, х.Воскресенский | 1968 | 2,16% | 42 | 5,41% | 106 | 1,2 | 1819 | газ | 310 | 270 |
| Котельная №10, ст.Благовещенская | 576 | 2,09% | 12 | 6,89% | 40 | 0,4 | 524 | газ | 91 | 79 |
| Котельная №11, п.Суворово-Чнркесский | 576 | 2,07% | 12 | 2,24% | 13 | 0,4 | 551 | газ | 91 | 79 |
| Котельная №12, ст.Анапская | 512 | 2,17% | 11 | 0,00% | 0 | 0,3 | 501 | газ | 81 | 70 |
| Котельная №13, п.Алексеевка | 668 | 1,66% | 11 | 12,07% | 81 | 0,4 | 577 | газ | 105 | 92 |
| Котельная №14, п.Джигинка | 1408 | 1,63% | 23 | 14,89% | 210 | 0,9 | 1175 | газ | 222 | 193 |
| Котельная №15, п.Виноградный | 512 | 1,68% | 9 | 7,15% | 37 | 0,3 | 467 | газ | 81 | 70 |
| Котельная №16, п.Виноградный | 4128 | 2,39% | 99 | 0,00% | 0 | 2,6 | 4029 | газ | 650 | 566 |
| Котельная №17, н.Гостагайка | 624 | 1,26% | 8 | 6,45% | 40 | 0,4 | 576 | газ | 98 | 85 |
| Котельная №20, п.Супсех | 608 | 1,37% | 8 | 0,00% | 0 | 0,4 | 600 | газ | 96 | 83 |
| Котельная №21, с.Гай-Кодзор | 1050 | 0,51% | 5 | 0,00% | 0 | 0,7 | 1044 | газ | 165 | 144 |
| Котельная п. Сукко | 3728 | 2,05% | 76 | 5,15% | 192 | 2,3 | 3459 | газ | 587 | 511 |
| Котельная Горбольница | 15472 | 2,05% | 317 | 5,15% | 798 | 9,7 | 14357 | газ | 2438 | 2120 |
| Котельная № 1, П. Витязево | 51984 | 1,38% | 718 | 5,29% | 2749 | 32,5 | 48518 | газ | 8190 | 7122 |
| Котельная №2, Пр-т Пионерский, 32 | 106968 | 2,84% | 3040 | 8,00% | 8558 | 66,9 | 95370 | газ | 16853 | 14655 |
| Котельная №3, ул.Калинина, 4 | 51987 | 1,75% | 910 | 6,69% | 3478 | 32,5 | 47599 | газ | 8191 | 7122 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа", г. Анапа-7 | 4021 | 0,85% | 34 | 11,48% | 461 | 2,5 | 3525 | газ | 633 | 551 |
| Котельная ДДУ №45, Ст. Гостагаевская | 48 | 1,00% | 0 | 5,00% | 2 | 0,0 | 45 | газ | 8 | 7 |
| Котельная Школа искусств (реконструир), Ст. Гостагаевская | 77 | 1,00% | 1 | 5,00% | 4 | 0,0 | 72 | газ | 12 | 11 |
| Котельная (реконстуир), С. Гай-Кодзор | 120 | 0,99% | 1 | 4,97% | 6 | 0,1 | 113 | газ | 19 | 16 |
| Котельная №34 (реконстуир), Х. Чекон | 138 | 0,33% | 0 | 1,63% | 2 | 0,1 | 135 | газ | 22 | 19 |
| Котельная №33 (реконструир), Пос. Просторный | 171 | 0,10% | 0 | 0,50% | 1 | 0,1 | 170 | газ | 27 | 23 |
| Котельная №35 (реконстуир), Х. Большой Разнокол | 211 | 0,86% | 2 | 4,29% | 9 | 0,1 | 200 | газ | 33 | 29 |
| Котельная №32 ДДУ №30 (реконструир), Ст. Гостагаевская | 278 | 1,00% | 3 | 5,00% | 14 | 0,2 | 262 | газ | 44 | 38 |
| Котельная №19 (реконстуир), Х. Чекон | 651 | 0,46% | 3 | 2,32% | 15 | 0,4 | 633 | газ | 103 | 89 |
| Котельная №29 СОШ №31 (реконстуир), Ст. Гостагаевская | 680 | 0,42% | 3 | 2,11% | 14 | 0,4 | 663 | газ | 107 | 93 |
| Котельная СОШ №15 (реконструир), Ст. Гостагаевская | 1440 | 0,63% | 9 | 3,14% | 45 | 0,9 | 1386 | газ | 227 | 197 |
| Котельная №24 (реконстуир), С. Юровка | 2024 | 0,25% | 5 | 1,27% | 26 | 1,3 | 1993 | газ | 319 | 277 |
| Котельная №1 (проектируемая) , г. Анапа | 74728 | 1,00% | 747 | 5,00% | 3736 | 46,7 | 70244 | газ | 11773 | 10238 |
| Котельная №2 (проектируемая), г. Анапа | 267 | 1,00% | 3 | 5,00% | 13 | 0,2 | 251 | газ | 42 | 37 |
| Котельная №2 (проектируемая), г. Анапа | 2672 | 1,00% | 27 | 5,00% | 134 | 1,7 | 2512 | газ | 421 | 366 |
| Котельная №3 (проектируемая), г. Анапа | 946 | 1,00% | 9 | 5,00% | 47 | 0,6 | 889 | газ | 149 | 130 |
| Котельная №1 (проектируемая), Ст. Анапская | 1216 | 1,00% | 12 | 5,00% | 61 | 0,8 | 1143 | газ | 192 | 167 |
| Котельная №2 (проектируемая), Ст. Анапская | 101 | 1,00% | 1 | 5,00% | 5 | 0,1 | 95 | газ | 16 | 14 |
| Котельная №3 (проектируемая), Ст. Анапская | 139 | 1,00% | 1 | 5,00% | 7 | 0,1 | 131 | газ | 22 | 19 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Бужор | 13 | 1,00% | 0 | 5,00% | 1 | 0,0 | 12 | газ | 2 | 2 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Бужор | 70 | 1,00% | 1 | 5,00% | 4 | 0,0 | 66 | газ | 11 | 10 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х Курбатский | 35 | 1,00% | 0 | 5,00% | 2 | 0,0 | 33 | газ | 6 | 5 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Тарусин | 74 | 1,00% | 1 | 5,00% | 4 | 0,0 | 69 | газ | 12 | 10 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Усатова Балка | 66 | 1,00% | 1 | 5,00% | 3 | 0,0 | 62 | газ | 10 | 9 |
| Котельная №1 (проектируемая), Ст. Благовещенская | 206 | 1,00% | 2 | 5,00% | 10 | 0,1 | 194 | газ | 33 | 28 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Уташ | 133 | 1,00% | 1 | 5,00% | 7 | 0,1 | 125 | газ | 21 | 18 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Витязево | 1354 | 1,00% | 14 | 5,00% | 68 | 0,8 | 1272 | газ | 213 | 185 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Витязево | 202 | 1,00% | 2 | 5,00% | 10 | 0,1 | 190 | газ | 32 | 28 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Витязево | 5064 | 1,00% | 51 | 5,00% | 253 | 3,2 | 4760 | газ | 798 | 694 |
| Котельная №4 (проектируемая), С. Витязево | 5622 | 1,00% | 56 | 5,00% | 281 | 3,5 | 5285 | газ | 886 | 770 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Гай-Кодзор | 104 | 1,00% | 1 | 5,00% | 5 | 0,1 | 98 | газ | 16 | 14 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Заря | 69 | 1,00% | 1 | 5,00% | 3 | 0,0 | 65 | газ | 11 | 9 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Рассвет | 419 | 1,00% | 4 | 5,00% | 21 | 0,3 | 394 | газ | 66 | 57 |
| Котельная №1 Участковая больница (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 320 | 1,00% | 3 | 5,00% | 16 | 0,2 | 301 | газ | 50 | 44 |
| Котельная №2 Амбулатория (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 50 | 1,00% | 0 | 5,00% | 2 | 0,0 | 47 | газ | 8 | 7 |
| Котельная №3 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 229 | 1,00% | 2 | 5,00% | 11 | 0,1 | 215 | газ | 36 | 31 |
| Котельная №4 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 128 | 1,00% | 1 | 5,00% | 6 | 0,1 | 120 | газ | 20 | 18 |
| Котельная №5 ДДУ (проектируемая), Ст. Гостагаевская | 118 | 1,00% | 1 | 5,00% | 6 | 0,1 | 111 | газ | 19 | 16 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Уташ | 133 | 1,00% | 1 | 5,00% | 7 | 0,1 | 125 | газ | 21 | 18 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Юровка | 290 | 1,00% | 3 | 5,00% | 14 | 0,2 | 272 | газ | 46 | 40 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Юровка | 178 | 1,00% | 2 | 5,00% | 9 | 0,1 | 167 | газ | 28 | 24 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Юровка | 178 | 1,00% | 2 | 5,00% | 9 | 0,1 | 167 | газ | 28 | 24 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Розы Люксембург | 22 | 1,00% | 0 | 5,00% | 1 | 0,0 | 21 | газ | 4 | 3 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Цибанобалка | 347 | 1,00% | 3 | 5,00% | 17 | 0,2 | 326 | газ | 55 | 48 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Цибанобалка | 235 | 1,00% | 2 | 5,00% | 12 | 0,1 | 221 | газ | 37 | 32 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Цибанобалка | 110 | 1,00% | 1 | 5,00% | 6 | 0,1 | 104 | газ | 17 | 15 |
| Котельная №4 (проектируемая), С. Цибанобалка | 90 | 1,00% | 1 | 5,00% | 4 | 0,1 | 84 | газ | 14 | 12 |
| Котельная №5 (проектируемая), С. Цибанобалка | 131 | 1,00% | 1 | 5,00% | 7 | 0,1 | 123 | газ | 21 | 18 |
| Котельная №6 (проектируемая), С. Цибанобалка | 514 | 1,00% | 5 | 5,00% | 26 | 0,3 | 483 | газ | 81 | 70 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Верхнее Джемете | 582 | 1,00% | 6 | 5,00% | 29 | 0,4 | 547 | газ | 92 | 80 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Красный Курган | 128 | 1,00% | 1 | 5,00% | 6 | 0,1 | 120 | газ | 20 | 18 |
| Котельная №2 (проектируемая), Х. Красный Курган | 61 | 1,00% | 1 | 5,00% | 3 | 0,0 | 57 | газ | 10 | 8 |
| Котельная №3 (проектируемая), Х. Красный Курган | 128 | 1,00% | 1 | 5,00% | 6 | 0,1 | 120 | газ | 20 | 18 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Нижняя Гостагайка | 69 | 1,00% | 1 | 5,00% | 3 | 0,0 | 65 | газ | 11 | 9 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Нижняя Гостагайка | 192 | 1,00% | 2 | 5,00% | 10 | 0,1 | 180 | газ | 30 | 26 |
| Котельная №1 (проектируемая), Х. Песчанный | 40 | 1,00% | 0 | 5,00% | 2 | 0,0 | 38 | газ | 6 | 5 |
| Котельная №2 (проектируемая), Х. Песчанный | 19 | 0,98% | 0 | 4,88% | 1 | 0,0 | 18 | газ | 3 | 3 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Пятихатки | 378 | 1,00% | 4 | 5,00% | 19 | 0,2 | 355 | газ | 59 | 52 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Супсех | 99 | 1,00% | 1 | 5,00% | 5 | 0,1 | 93 | газ | 16 | 14 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Супсех | 99 | 1,00% | 1 | 5,00% | 5 | 0,1 | 93 | газ | 16 | 14 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | 1482 | 1,00% | 15 | 5,00% | 74 | 0,9 | 1393 | газ | 233 | 203 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | 854 | 1,00% | 9 | 5,00% | 43 | 0,5 | 803 | газ | 135 | 117 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Супсех | 682 | 1,00% | 7 | 5,00% | 34 | 0,4 | 641 | газ | 107 | 93 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Большой Утриш | 38 | 1,00% | 0 | 5,00% | 2 | 0,0 | 36 | газ | 6 | 5 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Варваровка | 1282 | 1,00% | 13 | 5,00% | 64 | 0,8 | 1205 | газ | 202 | 176 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Варваровка | 133 | 1,00% | 1 | 5,00% | 7 | 0,1 | 125 | газ | 21 | 18 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Варваровка | 365 | 1,00% | 4 | 5,00% | 18 | 0,2 | 343 | газ | 57 | 50 |
| Котельная №1 (проектируемая), Пос. Просторный | 160 | 1,00% | 2 | 5,00% | 8 | 0,1 | 150 | газ | 25 | 22 |
| Котельная №2 (проектируемая), Пос. Просторный | 48 | 1,00% | 0 | 5,00% | 2 | 0,0 | 45 | газ | 8 | 7 |
| Котельная №1 (проектируемая), С. Сукко | 7226 | 1,00% | 72 | 4,00% | 289 | 4,5 | 6864 | газ | 1138 | 990 |
| Котельная №2 (проектируемая), С. Сукко | 160 | 1,00% | 2 | 5,00% | 8 | 0,1 | 150 | газ | 25 | 22 |
| Котельная №3 (проектируемая), С. Сукко | 170 | 1,00% | 2 | 5,00% | 8 | 0,1 | 159 | газ | 27 | 23 |
| Всего | 786213 | 1,46% | 11468 | 7,96% | 62609 | 444 | 712136 | газ | 123868 | 107711 |

Сводные данные по всем существующим и перспективным котельным представлены в доступной табличной форме в таблице 9.5.

Таблица 6.5 ─ Итоговые топливные балансы по всем источникам теплоснабжения

| № | Наименование | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выработка т/э котлами, Гкал/год | 786213,1 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды и хоз. нужды, % | 1,45% |
| 3 | Расход тепловой энергии на собственные нужды и хоз. нужды, Гкал | 11468,34 |
| 4 | Тепловые потери в сетях, % | 7,96% |
| 5 | Тепловые потери в сетях, Гкал | 62609 |
| 6 | Перспективная нагрузка , Гкал/час | 444 |
| 7 | Полезный отпуск потребителям, Гкал/год | 712136 |
| 8 | Вид топлива | газ |
| 9 | Потребление условного топлива, тут/год | 123868 |
| 10 | Потребление натурального топлива, тыс. нм3/год, тонн/год | 107711 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

### 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии базируется на следующих положениях:

- Предложения о строительстве и реконструкции источников тепловой энергии затрагивают только системы централизованного теплоснабжения и не касаются автономных источников тепла (крышные, блочные, модульные котельные и индивидуальные котлы).

- Предложение о строительстве централизованного источника тепловой энергии происходит в случае экономической нецелесообразности использования автономных источников тепловой энергии или подключения к существующим системам централизованного теплоснабжения.

- Реконструкция источника тепловой энергии происходит в случае наличия дефицита тепловой мощности и/или значительного износа установленного оборудования.

- Мощность устанавливаемых котлов в рамках реконструкция определяется с учетом существующей и подключаемой в обозримой перспективе тепловой нагрузки.

- Дополнительно подключаемые к системам теплоснабжения нагрузки были приняты в соответствии с Генеральным планом развития муниципального образования город-курорт Анапа, с коррекцией на следующие факторы:

    - отказ от строительства игорной зоны в станице Благовещенская;

    - необходимость увеличения мощности котельных, по которым в настоящее время существует дефицит, а соответствующие мероприятия по ним не включены в Генеральный план;

    - пересмотр значений мощности по ряду котельных, поскольку подключённая нагрузка по ним в настоящее время уже перекрывает предусмотренные Генеральным планом;

    - целесообразность перевода котельных №№ 13,15,16 и 17 ОАО «Теплоэнерго» и котельной ОАО «Аэропорт Анапа» на работу на газообразном топливе;

    - коррекция мероприятий Генерального плана, в связи с существованием финансовых, временных и других ограничений, препятствующих их полной реализации.

Расчет капитальных затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии производился из следующих предположений.

- Базовые цены на строительство газовых котельных мощностью до 1 Гкал были приняты в соответствии с таблицей 11.1. Расчет производился на основе применения коэффициентов удорожания стоимости по отношению к федеральным единичным расценкам (ФЭР), включения налога на добавленную стоимость и затрат на другие необходимые работы. В дальнейшем цены корректировались на предполагаемые значения индекса цен на строительные работы. Для котлоагрегатов мощностью 1 Гкал и выше цена было определена на уровне 5800 тыс. руб. за 1 Гигакалорию. Данная цена включала весь спектр работ по строительству газовой котельной:

- получение технических условий на использование природного газа;

- проектирование;

- закупка и поставка оборудования;

- монтаж оборудования, внутреннего и внешнего газопроводов;

- сдача котельной контролирующим органам;

- пусконаладочные работы;

- получение разрешения на эксплуатацию.

- В случае реконструкции котельных был применен понижающий коэффициент 0,7 к удельной стоимости мероприятия по причине отсутствия необходимости в строительстве помещения для стационарной котельной, отсутствии затрат на получение землеотвода под строительство и других расходов.

- Базовые цены на замену газовых котельных мощностью до 1 Гкал были приняты в соответствии с таблицей 11.3. Расчет производился на основе применения коэффициентов удорожания стоимости по отношению к федеральным единичным расценкам (ФЭР), включая налог на добавленную стоимость.

- Установленная мощность реконструируемых и предполагаемых к строительству котельных была принята в соответствии с Генеральным планом. В случае, если оценки Генерального плана не покрывали тепловую нагрузку на текущий момент, или котельные не были включены в него, то их мощность определялась исходя из установленной с запасом в 25%. В случае замены котлоагрегатов установленная мощность сохранялась неизменной.

Стоимость строительства котельных приведена в таблице 7.1; реконструкции – таблице 7.2 и замены котлоагрегатов – таблице 7.3.

Таблица 7.1. Стоимость строительства котельных (с НДС)

| Инвестиционные мероприятия | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство котельных | тыс. руб. | 666837 | 0 | 0 | 0 | 484 | 37498 | 22394 | 4625 | 15066 | 33097 |
| Котельная №1 (г. Анапа) | тыс. руб. | 490055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (г. Анапа) | тыс. руб. | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (г. Анапа) | тыс. руб. | 14332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 (г. Анапа) | тыс. руб. | 4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4176 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (ст. Анапская) | тыс. руб. | 6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6777 | 0 |
| Котельная №2 (ст. Анапская) | тыс. руб. | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Котельная №3 (ст. Анапская) | тыс. руб. | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Бужор) | тыс. руб. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (х. Бужор) | тыс. руб. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Курбатский) | тыс. руб. | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Тарусин) | тыс. руб. | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Усатова Балка) | тыс. руб. | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (ст. Благовещенская) | тыс. руб. | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 |
| Котельная №1 (п. Уташ) | тыс. руб. | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Витязево) | тыс. руб. | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820 | 0 |
| Котельная №2 (с. Витязево) | тыс. руб. | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |
| Котельная №3 (с. Витязево) | тыс. руб. | 30404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30404 |
| Котельная №4 (С. Витязево) | тыс. руб. | 35130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Гай-Кодзор) | тыс. руб. | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Заря) | тыс. руб. | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Рассвет) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 1 (Участковая больница, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 (Амбулатория, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 (ДДУ, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4 (ДДУ, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5 (ДДУ, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Уташ) | тыс. руб. | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Юровка) | тыс. руб. | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| Котельная №2 (с. Юровка) | тыс. руб. | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| Котельная №3 (с. Юровка) | тыс. руб. | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| Котельная №1 (х. Розы Люксембург) | тыс. руб. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (п. Верхнее Джемете) | тыс. руб. | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Красный Курган) | тыс. руб. | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (х. Красный Курган) | тыс. руб. | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (х. Красный Курган) | тыс. руб. | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Нижняя Гостагайка) | тыс. руб. | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (х. Нижняя Гостагайка) | тыс. руб. | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Песчаный) | тыс. руб. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (х. Песчаный) | тыс. руб. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (пос. Пятихатки) | тыс. руб. | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Супсех) | тыс. руб. | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (с. Супсех) | тыс. руб. | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (с. Супсех) | тыс. руб. | 10860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 (с. Супсех) | тыс. руб. | 4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 (с. Супсех) | тыс. руб. | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Большой Утриш) | тыс. руб. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Варваровка) | тыс. руб. | 6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (с. Варваровка) | тыс. руб. | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (с. Варваровка) | тыс. руб. | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (пос. Просторный) | тыс. руб. | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (пос. Просторный) | тыс. руб. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Сукко) | тыс. руб. | 35648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (с. Сукко) | тыс. руб. | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (с. Сукко) | тыс. руб. | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционные мероприятия | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Строительство котельных | тыс. руб. | 37153 | 246592 | 247008 | 1823 | 665 | 638 | 129 | 1082 | 18584 | 0 |
| Котельная №1 (г. Анапа) | тыс. руб. | 0 | 245218 | 244837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (г. Анапа) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (г. Анапа) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 (г. Анапа) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (ст. Анапская) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (ст. Анапская) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (ст. Анапская) | тыс. руб. | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Бужор) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (х. Бужор) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Курбатский) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Тарусин) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Усатова Балка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (ст. Благовещенская) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (п. Уташ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Витязево) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (с. Витязево) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (с. Витязево) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 (С. Витязево) | тыс. руб. | 35130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Гай-Кодзор) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Заря) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Рассвет) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 1 (Участковая больница, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 (Амбулатория, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 (ДДУ, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4 (ДДУ, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5 (ДДУ, ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Уташ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Юровка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (с. Юровка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (с. Юровка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Розы Люксембург) | тыс. руб. | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 (с. Цибанобалка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (п. Верхнее Джемете) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Красный Курган) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (х. Красный Курган) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (х. Красный Курган) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Нижняя Гостагайка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (х. Нижняя Гостагайка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (х. Песчаный) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (х. Песчаный) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (пос. Пятихатки) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Супсех) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| Котельная №2 (с. Супсех) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| Котельная №3 (с. Супсех) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10860 | 0 |
| Котельная №4 (с. Супсех) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969 | 0 |
| Котельная №5 (с. Супсех) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 0 |
| Котельная №1 (с. Большой Утриш) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Варваровка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (с. Варваровка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (с. Варваровка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (пос. Просторный) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (пос. Просторный) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (с. Сукко) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 (с. Сукко) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (с. Сукко) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.2. Стоимость реконструкции котельных (с НДС)

| Инвестиционные мероприятия | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельных | тыс. руб. | 2932874 | 0 | 0 | 232631 | 420782 | 364893 | 381678 | 90433 | 26158 | 13662 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 1409966 | 0 | 0 | 232631 | 247519 | 182446 | 190839 | 90433 | 26158 | 5688 |
| Котельная №1 | тыс. руб. | 373285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182446 | 190839 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | тыс. руб. | 321961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | тыс. руб. | 480150 | 0 | 0 | 232631 | 247519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 | тыс. руб. | 26158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26158 | 0 |
| Котельная №6 | тыс. руб. | 103638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | тыс. руб. | 90433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90433 | 0 | 0 |
| Котельная №14 | тыс. руб. | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688 |
| Котельная №17 | тыс. руб. | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 | тыс. руб. | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 | тыс. руб. | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Тепловик" | тыс. руб. | 1494114 | 0 | 0 | 0 | 173263 | 182446 | 190839 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 | тыс. руб. | 306245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | тыс. руб. | 726853 | 0 | 0 | 0 | 173263 | 182446 | 190839 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | тыс. руб. | 461016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие РСО | тыс. руб. | 28794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975 |
| Котельная (с. Гай-Кодзор) | тыс. руб. | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 29 (ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 32 (ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ № 15 (ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Школы искусств (ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 (с. Юровка) | тыс. руб. | 9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 (х. Большой Разнокол) | тыс. руб. | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19 (х. Чекон) | тыс. руб. | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 (х. Чекон) | тыс. руб. | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 (х. Воскресенский) | тыс. руб. | 7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975 |
| Котельная №33 (пос. Просторный) | тыс. руб. | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционные мероприятия | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Реконструкция котельных | тыс. руб. | 3665 | 89127 | 91474 | 165316 | 70335 | 111182 | 177528 | 237090 | 243101 | 213818 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 3506 | 0 | 0 | 103638 | 0 | 0 | 0 | 161419 | 165690 | 0 |
| Котельная №1 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158909 | 163052 | 0 |
| Котельная №3 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 103638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 0 |
| Котельная №20 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 0 | 0 |
| Котельная №21 | тыс. руб. | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Тепловик" | тыс. руб. | 0 | 89127 | 91177 | 60110 | 61493 | 101229 | 177528 | 75671 | 77412 | 213818 |
| Котельная №1 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73970 | 75671 | 77412 | 79192 |
| Котельная №2 | тыс. руб. | 0 | 89127 | 91177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 60110 | 61493 | 101229 | 103558 | 0 | 0 | 134626 |
| Другие РСО | тыс. руб. | 159 | 0 | 297 | 1568 | 8842 | 9953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная (с. Гай-Кодзор) | тыс. руб. | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 29 (ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 32 (ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ № 15 (ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Школы искусств (ст. Гостагаево) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 (с. Юровка) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 (х. Большой Разнокол) | тыс. руб. | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19 (х. Чекон) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 (х. Чекон) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 (х. Воскресенский) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №33 (пос. Просторный) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Инвестиционные мероприятия | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельных с переводом на природный газ | тыс. руб. | 23972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 22972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 | тыс. руб. | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 | тыс. руб. | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 | тыс. руб. | 19972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | тыс. руб. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа" | тыс. руб. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| Инвестиционные мероприятия | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Реконструкция котельных с переводом на природный газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22972 | 0 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22972 | 0 |
| Котельная №13 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 |
| Котельная №15 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 |
| Котельная №16 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19972 | 0 |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.3. Стоимость замены котлоагрегатов (с НДС)

| Инвестиционные мероприятия | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена котлов | тыс. руб. | 1303 | 0 | 0 | 0 | 475 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 1303 | 0 | 0 | 0 | 475 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 | тыс. руб. | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 | тыс. руб. | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 | тыс. руб. | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционные мероприятия | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Замена котлов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.4. График реализации инвестиционных проектов.

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство котельных | Гкал/ч | 75,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 5,579 | 3,020 | 0,827 | 1,875 | 4,110 |
| Котельная №1 (г. Анапа) | Гкал/ч | 51,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Анапа) | Гкал/ч | 0,184 |  |  |  |  | 0,184 |  |  |  |  |
| Котельная №3 (г. Анапа) | Гкал/ч | 1,840 |  |  |  |  |  | 1,840 |  |  |  |
| Котельная №4 (г. Анапа) | Гкал/ч | 0,650 |  |  |  |  |  |  | 0,650 |  |  |
| Котельная №1 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,806 |  |  |  |  |  |  |  | 0,806 |  |
| Котельная №2 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 |
| Котельная №3 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Бужор) | Гкал/ч | 0,008 |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
| Котельная №2 (х. Бужор) | Гкал/ч | 0,047 |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Курбатский) | Гкал/ч | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Тарусин) | Гкал/ч | 0,049 |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Усатова Балка) | Гкал/ч | 0,043 |  |  |  |  |  |  | 0,043 |  |  |
| Котельная №1 (ст. Благовещенская) | Гкал/ч | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 |
| Котельная №1 (п. Уташ) | Гкал/ч | 0,088 |  |  |  |  |  |  | 0,088 |  |  |
| Котельная №1 (с. Витязево) | Гкал/ч | 0,930 |  |  |  |  |  |  |  | 0,930 |  |
| Котельная №2 (с. Витязево) | Гкал/ч | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  | 0,139 |  |
| Котельная №3 (с. Витязево) | Гкал/ч | 3,480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,480 |
| Котельная №4 (С. Витязево) | Гкал/ч | 3,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Гай-Кодзор) | Гкал/ч | 0,046 |  |  |  |  |  |  | 0,046 |  |  |
| Котельная №1 (х. Заря) | Гкал/ч | 0,278 |  |  |  |  | 0,278 |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Рассвет) | Гкал/ч | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (Участковая больница, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 (Амбулатория, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Уташ) | Гкал/ч | 0,088 |  |  |  |  | 0,088 |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,192 |
| Котельная №2 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,117 |
| Котельная №3 (с. Юровка) | Гкал/ч | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,117 |
| Котельная №1 (х. Розы Люксембург) | Гкал/ч | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч | 0,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (п. Верхнее Джемете) | Гкал/ч | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Красный Курган) | Гкал/ч | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (х. Красный Курган) | Гкал/ч | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (х. Красный Курган) | Гкал/ч | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Нижняя Гостагайка) | Гкал/ч | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (х. Нижняя Гостагайка) | Гкал/ч | 0,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Песчанный) | Гкал/ч | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (х. Песчанный) | Гкал/ч | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (пос. Пятихатки) | Гкал/ч | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (с. Супсех) | Гкал/ч | 0,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Большой Утриш) | Гкал/ч | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Варваровка) | Гкал/ч | 0,849 |  |  |  |  |  | 0,849 |  |  |  |
| Котельная №2 (с. Варваровка) | Гкал/ч | 0,089 |  |  |  |  |  | 0,089 |  |  |  |
| Котельная №3 (с. Варваровка) | Гкал/ч | 0,242 |  |  |  |  |  | 0,242 |  |  |  |
| Котельная №1 (пос. Просторный) | Гкал/ч | 0,106 |  |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |
| Котельная №2 (пос. Просторный) | Гкал/ч | 0,032 |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Сукко) | Гкал/ч | 4,787 |  |  |  |  | 4,787 |  |  |  |  |
| Котельная №2 (с. Сукко) | Гкал/ч | 0,106 |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (с. Сукко) | Гкал/ч | 0,112 |  |  |  | 0,112 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных | Гкал/ч | 489,599 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 85,000 | 70,000 | 70,000 | 15,963 | 4,444 | 2,234 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 250,058 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,963 | 4,444 | 0,930 |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 70,000 |  |  |  |  | 35,000 | 35,000 |  |  |  |
| Котельная №2 | Гкал/ч | 42,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Гкал/ч | 100,000 |  |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | Гкал/ч | 4,444 |  |  |  |  |  |  |  | 4,444 |  |
| Котельная №6 | Гкал/ч | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | Гкал/ч | 15,963 |  |  |  |  |  |  | 15,963 |  |  |
| Котельная №14 | Гкал/ч | 0,930 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,930 |
| Котельная №17 | Гкал/ч | 0,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 | Гкал/ч | 0,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 | Гкал/ч | 0,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тепловик" | Гкал/ч | 234,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 | Гкал/ч | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Гкал/ч | 132,000 |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 35,000 |  |  |  |
| Котельная №3 | Гкал/ч | 62,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие РСО | Гкал/ч | 5,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,304 |
| Котельная (с. Гай-Кодзор) | Гкал/ч | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 29 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 32 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ № 15 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Школы искусств (ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 (с. Юровка) | Гкал/ч | 1,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №35 (х. Большой Разнокол) | Гкал/ч | 0,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 (х. Чекон) | Гкал/ч | 0,431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 (х. Чекон) | Гкал/ч | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 (х. Воскресенский) | Гкал/ч | 1,304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,304 |
| Котельная №33 (пос. Просторный) | Гкал/ч | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных с переводом на природный газ | Гкал/ч | 8,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 3,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13 | Гкал/ч | 0,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 | Гкал/ч | 0,373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №16 | Гкал/ч | 2,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | Гкал/ч | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа" | Гкал/ч | 4,800 |  |  |  |  |  |  | 4,800 |  |  |
| Замена котлов | Гкал/ч | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №7 | Гкал/ч | 0,172 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| Котельная №10 | Гкал/ч | 0,365 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Котельная №12 | Гкал/ч | 0,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство котельных | Гкал/ч | 4,522 | 26,401 | 25,935 | 0,409 | 0,210 | 0,197 | 0,039 | 0,250 | 2,132 | 0,000 |
| Котельная №1 (г. Анапа) | Гкал/ч |  | 26,000 | 25,376 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (г. Анапа) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (г. Анапа) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (г. Анапа) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (ст. Анапская) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (ст. Анапская) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ст. Анапская) | Гкал/ч | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Бужор) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (х. Бужор) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Курбатский) | Гкал/ч |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Тарусин) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Усатова Балка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (ст. Благовещенская) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (п. Уташ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Витязево) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (с. Витязево) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (с. Витязево) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (С. Витязево) | Гкал/ч | 3,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Гай-Кодзор) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Заря) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Рассвет) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (Участковая больница, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 (Амбулатория, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 (ДДУ, ст. Гостагаево) | Гкал/ч | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Уташ) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Юровка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (с. Юровка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (с. Юровка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Розы Люксембург) | Гкал/ч |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч |  |  | 0,073 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч |  |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 (с. Цибанобалка) | Гкал/ч |  |  | 0,340 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (п. Верхнее Джемете) | Гкал/ч |  |  |  | 0,386 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Красный Курган) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (х. Красный Курган) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (х. Красный Курган) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Нижняя Гостагайка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |
| Котельная №2 (х. Нижняя Гостагайка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,127 |  |  |  |  |
| Котельная №1 (х. Песчанный) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |
| Котельная №2 (х. Песчанный) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  |
| Котельная №1 (пос. Пятихатки) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |
| Котельная №1 (с. Супсех) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,066 |  |
| Котельная №2 (с. Супсех) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,066 |  |
| Котельная №3 (с. Супсех) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,982 |  |
| Котельная №4 (с. Супсех) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,566 |  |
| Котельная №5 (с. Супсех) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,452 |  |
| Котельная №1 (с. Большой Утриш) | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Варваровка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (с. Варваровка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (с. Варваровка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (пос. Просторный) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (пос. Просторный) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (с. Сукко) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (с. Сукко) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (с. Сукко) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных | Гкал/ч | 0,775 | 13,500 | 13,640 | 24,223 | 10,340 | 15,454 | 24,000 | 31,475 | 31,551 | 27,000 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 0,695 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,475 | 21,551 | 0,000 |
| Котельная №1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 | 21,063 |  |
| Котельная №3 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | Гкал/ч |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,488 |  |
| Котельная №20 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 |  |  |
| Котельная №21 | Гкал/ч | 0,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тепловик" | Гкал/ч | 0,000 | 13,500 | 13,500 | 8,700 | 8,700 | 14,000 | 24,000 | 10,000 | 10,000 | 27,000 |
| Котельная №1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Котельная №2 | Гкал/ч |  | 13,500 | 13,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Гкал/ч |  |  |  | 8,700 | 8,700 | 14,000 | 14,000 |  |  | 17,000 |
| Другие РСО | Гкал/ч | 0,080 | 0,000 | 0,140 | 0,523 | 1,640 | 1,454 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная (с. Гай-Кодзор) | Гкал/ч | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 29 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,451 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 32 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,184 |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ № 15 (ст. Гостагаево) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,954 |  |  |  |  |  |
| Котельная Школы искусств (ст. Гостагаево) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,051 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 (с. Юровка) | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,341 |  |  |  |  |
| Котельная №35 (х. Большой Разнокол) | Гкал/ч |  |  | 0,140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 (х. Чекон) | Гкал/ч |  |  |  | 0,431 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №34 (х. Чекон) | Гкал/ч |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 (х. Воскресенский) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №33 (пос. Просторный) | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,113 |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных с переводом на природный газ | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,423 | 0,000 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,423 | 0,000 |
| Котельная №13 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,470 |  |
| Котельная №15 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,373 |  |
| Котельная №16 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,580 |  |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "Аэропорт Анапа" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлов | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №7 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №12 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |

### 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций, тепловых пунктов и систем потребления тепловой энергии на каждом этапе

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов базируется на следующих положениях:

- Для строительства и реконструкции внутриквартальных трубопроводов отопления предлагаются к использованию стальные трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ).

- Реконструкции и замене не подлежат тепловые сети отключенных потребителей.

- Предложения о строительстве и реконструкции тепловых сетей затрагивают только системы централизованного теплоснабжения и не касаются автономных источников тепла (крышные, блочные, модульные котельные и индивидуальные котлы).

- Протяженность тепловых сетей к реконструкции была принята в соответствии с данными ООО «Тепловик». Дополнительные объемы тепловых сетей к реконструкции могут быть скорректированы либо после проведения дополнительных гидравлических расчетов, либо по согласованию с теплоснабжающими организациями.

- Объемы мероприятий по замене трубопроводов для ОАО «Теплоэнерго» были оценены на базе предоставленных данных о протяженности, диаметрах и способу прокладки. К замене предлагались трубопроводы, проложенные до 1984 г. Объемы мероприятия по замене трубопроводов для ООО «Тепловик» были зафиксированы на основании предоставленных данных. Объемы мероприятия по замене трубопроводов для ОАО «Аэропорт Анапа» были оценены на базе предоставленных данных о протяженности, диаметрах и способу прокладки. К замене предлагались трубопроводы с наиболее часто встречающимися диаметрами – 50-100-150-200 мм.

Расчет капитальных затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей производится из следующих предположений.

- Цены на стальные трубопроводы в ППУ были приняты в соответствии с таблицами 7.5-7.8. Расчет производился на основе применения коэффициентов удорожания стоимости по отношению к федеральным единичным расценкам (ФЭР) и включения налога на добавленную стоимость. В дальнейшем цены корректировались на предполагаемые значения индекса строительных работ.

Таблица 7.5. Цены на надземную прокладку трубопроводов в каналах при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115°С, руб./км (с НДС)

| Диаметр | Прямые затраты | в т. ч. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОТР | эксплуатация машин | материалы |
|  |  |  | Всего | в т.ч. ОТР |  |
| 50 мм | 321202 | 21601 | 56387 | 4663 | 243216 |
| 70 мм | 397543 | 22653 | 56853 | 4764 | 318037 |
| 80 мм | 453621 | 23270 | 58024 | 4815 | 372327 |
| 100 мм | 548247 | 25744 | 62528 | 4917 | 459975 |
| 125 мм | 639493 | 29297 | 86397 | 7104 | 523799 |
| 150 мм | 843436 | 32386 | 92091 | 7222 | 718955 |
| 200 мм | 1360821 | 35939 | 104022 | 8255 | 1220860 |
| 250 мм | 1790180 | 41705 | 121387 | 9591 | 1627088 |
| 300 мм | 1940581 | 46481 | 135060 | 10789 | 1759515 |

Таблица 7.6. Цены на прокладку трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 115°С, руб./км (с НДС)

| Диаметр | Прямые затраты | в т. ч. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОТР | эксплуатация машин | материалы |
|  |  |  | Всего | в т.ч. ОТР |  |
| 50 мм | 322855 | 22758 | 56627 | 4663 | 243470 |
| 70 мм | 399252 | 23890 | 57173 | 4756 | 318188 |
| 80 мм | 455263 | 24354 | 58279 | 4807 | 372630 |
| 100 мм | 545723 | 26896 | 62848 | 4908 | 455976 |
| 125 мм | 627398 | 31388 | 74299 | 5835 | 521711 |
| 150 мм | 847772 | 35997 | 94997 | 7216 | 716779 |
| 200 мм | 1382328 | 38579 | 105635 | 8247 | 1238114 |
| 250 мм | 1803430 | 45763 | 123164 | 9570 | 1634503 |
| 300 мм | 1971285 | 49145 | 144532 | 11600 | 1777609 |
| 350 мм | 3091602 | 58635 | 180715 | 14910 | 2852251 |
| 400 мм | 3741366 | 62999 | 189327 | 15162 | 3489040 |
| 450 мм | 4620028 | 78544 | 237591 | 19767 | 4303893 |
| 500 мм | 5361927 | 79362 | 239348 | 20019 | 5043217 |
| 600 мм | 7479045 | 92965 | 241388 | 20354 | 7145640 |
| 700 мм | 8592195 | 108489 | 283192 | 24066 | 8200514 |
| 800 мм | 9776989 | 121580 | 346494 | 27451 | 9308915 |
| 900 мм | 10941705 | 145197 | 412768 | 32082 | 10383739 |
| 1000 мм | 12346601 | 161779 | 459029 | 35420 | 11725793 |
| 1200 мм | 15998655 | 206887 | 1685034 | 47062 | 14106734 |

Таблица 7.7. Цены на прокладку трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150°С, руб./км (с НДС)

| Диаметр | Прямые затраты | в т. ч. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОТР | эксплуатация машин | материалы |
|  |  |  | Всего | в т.ч. ОТР |  |
| 50 мм | 329700 | 24302 | 62401 | 5183 | 243470 |
| 70 мм | 406818 | 25589 | 63040 | 5284 | 318188 |
| 80 мм | 460473 | 26413 | 63905 | 5334 | 370155 |
| 100 мм | 551118 | 28463 | 68544 | 5436 | 454114 |
| 125 мм | 646446 | 33111 | 94654 | 7699 | 518681 |
| 150 мм | 851510 | 37718 | 101358 | 7826 | 712439 |
| 200 мм | 1427722 | 41324 | 111660 | 8947 | 1274738 |
| 250 мм | 1840077 | 47942 | 132182 | 10358 | 1659953 |
| 300 мм | 2070871 | 51923 | 157061 | 12685 | 1861889 |
| 350 мм | 3118140 | 59994 | 194052 | 16124 | 2938398 |
| 400 мм | 3754560 | 66720 | 202045 | 16205 | 3572157 |
| 450 мм | 4624281 | 83400 | 255578 | 21406 | 4385852 |
| 500 мм | 5368245 | 80618 | 256352 | 21572 | 5123540 |
| 600 мм | 7487920 | 98358 | 260357 | 22084 | 7227122 |
| 700 мм | 8691788 | 116922 | 307293 | 26236 | 8382452 |
| 800 мм | 9797519 | 131988 | 379800 | 30060 | 9449610 |
| 900 мм | 11039735 | 159379 | 450704 | 35026 | 10616935 |
| 1000 мм | 12491437 | 176670 | 501564 | 38726 | 12036448 |
| 1200 мм | 15009478 | 228214 | 1904233 | 52008 | 14419289 |

Таблица 7.8. Цены на надземную прокладку трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 Мпа, руб./км и температуре 150°С (с НДС)

| Диаметр | Прямые затраты | в т. ч. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОТР | эксплуатация машин | материалы |
|  |  |  | Всего | в т.ч. ОТР |  |
| 50 мм | 315708 | 22243 | 47586 | 4272 | 245880 |
| 70 мм | 392000 | 23324 | 48232 | 4373 | 320444 |
| 80 мм | 445150 | 23581 | 49013 | 4423 | 372556 |
| 100 мм | 525973 | 24389 | 50368 | 4524 | 451216 |
| 125 мм | 609742 | 27889 | 68397 | 6585 | 512983 |
| 150 мм | 807913 | 30908 | 73129 | 6711 | 703876 |
| 200 мм | 1377822 | 33824 | 81708 | 7708 | 1262290 |
| 250 мм | 1786798 | 40463 | 97510 | 9002 | 1651200 |
| 300 мм | 2002265 | 45654 | 102998 | 9986 | 1864153 |
| 350 мм | 3118140 | 52908 | 136644 | 13872 | 2928588 |
| 400 мм | 3754560 | 56181 | 142826 | 13890 | 3555553 |
| 450 мм | 4624281 | 71181 | 186238 | 18294 | 4366862 |
| 500 мм | 5368245 | 71999 | 187729 | 18468 | 5076898 |
| 600 мм | 7487920 | 84271 | 189470 | 18811 | 7214178 |
| 700 мм | 8691788 | 99872 | 222739 | 22331 | 8369177 |
| 800 мм | 9797519 | 113780 | 247855 | 25243 | 9435884 |
| 900 мм | 11039735 | 135764 | 299063 | 29454 | 10604911 |
| 1000 мм | 12491437 | 152234 | 339626 | 32871 | 11999577 |
| 1200 мм | 15009478 | 194342 | 407003 | 39421 | 14408133 |

- Диаметры и протяженность сетей были приняты в соответствии с предоставленными данными ОАО «Теплоэнерго», ООО «Тепловик» и ОАО «Аэропорт Анапа».

Стоимость строительства тепловых сетей приведена в таблице 7.9; реконструкции – таблице 7.10 и замены – таблице 7.11; стоимость реконструкции ЦТП – таблице 7.12.

Таблица 7.9. Стоимость строительства тепловых сетей (с НДС)

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка трубопроводов | тыс. руб. | 134571 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 8063 | 0 | 0 |
| ООО "Тепловик" | тыс. руб. | 134571 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 8063 | 0 | 0 |
| Ду=300 мм | тыс. руб. | 12813 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 8063 | 0 | 0 |
| Ду=350 мм | тыс. руб. | 3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=400 мм | тыс. руб. | 13999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=450 мм | тыс. руб. | 19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=500 мм | тыс. руб. | 19225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=600 мм | тыс. руб. | 64843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Прокладка трубопроводов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123662 | 0 | 0 |
| ООО "Тепловик" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123662 | 0 | 0 |
| Ду=300 мм | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 0 | 0 |
| Ду=350 мм | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993 | 0 | 0 |
| Ду=400 мм | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13999 | 0 | 0 |
| Ду=450 мм | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19698 | 0 | 0 |
| Ду=500 мм | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19225 | 0 | 0 |
| Ду=600 мм | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64843 | 0 | 0 |

Таблица 7.10. Стоимость реконструкции тепловых сетей (с НДС)

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция трубопроводов | тыс. руб. | 113499 | 0 | 0 | 0 | 18685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566 |
| ООО "Тепловик" | тыс. руб. | 113499 | 0 | 0 | 0 | 18685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566 |
| Ду=150 мм | тыс. руб. | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566 |
| Ду=200 мм | тыс. руб. | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=250 мм | тыс. руб. | 7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=300 мм | тыс. руб. | 56642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=350 мм | тыс. руб. | 32985 | 0 | 0 | 0 | 18685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=450 мм | тыс. руб. | 6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Реконструкция трубопроводов | тыс. руб. | 20654 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 57126 | 0 | 4687 |
| ООО "Тепловик" | тыс. руб. | 20654 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 57126 | 0 | 4687 |
| Ду=150 мм | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 0 | 0 | 4687 |
| Ду=250 мм | тыс. руб. | 0 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=300 мм | тыс. руб. | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55784 | 0 | 0 |
| Ду=350 мм | тыс. руб. | 12959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 0 |
| Ду=450 мм | тыс. руб. | 6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.11. Стоимость замены тепловых сетей (с НДС)

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена трубопроводов | тыс. руб. | 291701 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1996 | 1953 | 13909 | 8552 | 13415 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 97898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 1416 | 9694 | 5270 | 4787 |
| Котельная №1 | тыс. руб. | 58548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=32 мм (подземная) | тыс. руб. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=70 мм (подземная) | тыс. руб. | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (надземная) | тыс. руб. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб. | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=250 мм (подземная) | тыс. руб. | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=300 мм (подземная) | тыс. руб. | 23698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=400 мм (надземная) | тыс. руб. | 7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=500 мм (надземная) | тыс. руб. | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | тыс. руб. | 17492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=32 мм (подземная) | тыс. руб. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=40 мм (подземная) | тыс. руб. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=70 мм (подземная) | тыс. руб. | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=70 мм (надземная) | тыс. руб. | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=125 мм (подземная) | тыс. руб. | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (надземная) | тыс. руб. | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=250 мм (подземная) | тыс. руб. | 2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=300 мм (подземная) | тыс. руб. | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | тыс. руб. | 10057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270 | 4787 |
| Ду=32 мм (подземная) | тыс. руб. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Ду=40 мм (подземная) | тыс. руб. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 |
| Ду=40 мм (надземная) | тыс. руб. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1144 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 151 |
| Ду=65 мм (надземная) | тыс. руб. | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 174 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 209 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 764 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб. | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 |
| Ду=150 мм (надземная) | тыс. руб. | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526 | 0 |
| Котельная №6 | тыс. руб. | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (надземная) | тыс. руб. | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (надземная) | тыс. руб. | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | тыс. руб. | 9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694 | 0 | 0 |
| Ду=20 мм (подземная) | тыс. руб. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ду=40 мм (подземная) | тыс. руб. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм | тыс. руб. | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм | тыс. руб. | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 |
| Котельная №11 | тыс. руб. | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=20 мм (подземная) | тыс. руб. | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=25 мм (подземная) | тыс. руб. | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Тепловик" | тыс. руб. | 183741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 241 | 3982 | 2978 | 8291 |
| Котельная №1 | тыс. руб. | 21988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 2186 | 2086 | 1537 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 2086 | 0 |
| Ду=200 мм (надземная) | тыс. руб | 9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 | 0 | 1537 |
| Ду=400 мм (подземная) | тыс. руб | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | тыс. руб | 125015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 |
| Ду=350 мм (надземная) | тыс. руб | 50483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=400 мм (надземная) | тыс. руб | 46337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=500 мм (надземная) | тыс. руб | 27140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4112 |
| Ду=600 мм (надземная) | тыс. руб | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 |
| Котельная №3 | тыс. руб | 36737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 241 | 1796 | 892 | 1588 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 518 | 0 |
| Ду=50 мм (надземная) | тыс. руб | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 1248 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (надземная) | тыс. руб | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 374 | 340 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб | 18124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=250 мм (подземная) | тыс. руб | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=400 мм (надземная) | тыс. руб | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | тыс. руб. | 10062 | 0 | 0 | 0 | 81 | 473 | 297 | 234 | 304 | 337 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (надземная) | тыс. руб. | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 297 | 234 | 304 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб. | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (надземная) | тыс. руб. | 3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Замена трубопроводов | тыс. руб. | 16398 | 39396 | 37790 | 41108 | 31856 | 39342 | 9379 | 16498 | 14237 | 5789 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 7732 | 9760 | 26734 | 12325 | 9723 | 9766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 | тыс. руб. | 0 | 0 | 26734 | 12325 | 9723 | 9766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=32 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 103 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=70 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 654 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 760 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2094 | 994 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 400 | 1299 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1906 | 2207 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=250 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=300 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 17302 | 6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=400 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=500 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | тыс. руб. | 7732 | 9760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=32 мм (подземная) | тыс. руб. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=40 мм (подземная) | тыс. руб. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 675 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 305 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=70 мм (подземная) | тыс. руб. | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=70 мм (надземная) | тыс. руб. | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 1250 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 1140 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=125 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 2933 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 968 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=250 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=300 мм (подземная) | тыс. руб. | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=32 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=40 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=40 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=20 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=40 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=65 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная))) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №11 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=20 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=25 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Тепловик" | тыс. руб. | 7987 | 29126 | 10261 | 28298 | 21514 | 28626 | 8169 | 15142 | 13462 | 4834 |
| Котельная №1 | тыс. руб. | 447 | 2816 | 1758 | 3028 | 1510 | 1412 | 0 | 2651 | 1602 | 378 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 447 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 2197 | 0 | 300 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 1602 | 378 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 1758 | 2728 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=400 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | тыс. руб. | 5778 | 22297 | 5270 | 21647 | 14373 | 23017 | 6157 | 7534 | 10980 | 2795 |
| Ду=350 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23017 | 6157 | 7534 | 10980 | 2795 |
| Ду=400 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 5047 | 5270 | 21647 | 14373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=500 мм (надземная) | тыс. руб. | 5778 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=600 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | тыс. руб. | 1762 | 4013 | 3233 | 3623 | 5631 | 4197 | 2012 | 4958 | 880 | 1661 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=80 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 489 | 525 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб. | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 1642 | 540 | 337 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 948 | 1591 | 2448 | 4292 | 3158 | 2012 | 2754 | 237 | 683 |
| Ду=250 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 635 | 1002 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=400 мм (надземная) | тыс. руб. | 1102 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | тыс. руб. | 679 | 510 | 796 | 485 | 620 | 950 | 1210 | 1356 | 776 | 955 |
| Ду=50 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=50 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (подземная) | тыс. руб. | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=100 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 510 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 485 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду=150 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 1210 | 1356 | 0 | 0 |
| Ду=200 мм (подземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 955 |
| Ду=200 мм (надземная) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.12. Стоимость реконструкции ЦТП (с НДС)

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ЦТП | тыс. руб. | 665692 | 0 | 0 | 19734 | 3105 | 3484 | 20526 | 52653 | 13192 | 22338 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 665692 | 0 | 0 | 19734 | 3105 | 3484 | 20526 | 52653 | 13192 | 22338 |
| ЦТП №2 | тыс. руб. | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №4 | тыс. руб. | 19734 | 0 | 0 | 19734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №5 | тыс. руб. | 3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №7 | тыс. руб. | 71362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №11 | тыс. руб. | 22338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22338 |
| ЦТП №12 | тыс. руб. | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №13 | тыс. руб. | 4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №14 | тыс. руб. | 20526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20526 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №15 | тыс. руб. | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №16 | тыс. руб. | 3105 | 0 | 0 | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №17 | тыс. руб. | 4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513 | 0 |
| ЦТП №20 | тыс. руб. | 35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №21 | тыс. руб. | 56218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №22 | тыс. руб. | 79673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №24 | тыс. руб. | 78572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №25 | тыс. руб. | 52653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52653 | 0 | 0 |
| ЦТП №26 | тыс. руб. | 8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8679 | 0 |
| ЦТП №27 | тыс. руб. | 71631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №28 | тыс. руб. | 125539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Реконструкция ЦТП | тыс. руб. | 35373 | 1908 | 62512 | 79673 | 71631 | 71362 | 78572 | 4091 | 0 | 125539 |
| ОАО "Теплоэнерго" | тыс. руб. | 35373 | 1908 | 62512 | 79673 | 71631 | 71362 | 78572 | 4091 | 0 | 125539 |
| ЦТП №2 | тыс. руб. | 0 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №4 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №5 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №7 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №11 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №12 | тыс. руб. | 0 | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №13 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091 | 0 | 0 |
| ЦТП №14 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №15 | тыс. руб. | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №16 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №17 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №20 | тыс. руб. | 35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №21 | тыс. руб. | 0 | 0 | 56218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №22 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 79673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №24 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78572 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №25 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №26 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №27 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП №28 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125539 |

Таблица 7.13. График реализации инвестиционных проектов.

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка трубопроводов | км | 13,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 1,584 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Тепловик" | км | 13,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 1,584 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм | км | 2,504 |  |  |  | 0,640 |  |  | 1,584 |  |  |
| Ду=350 мм | км | 0,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=400 мм | км | 1,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=450 мм | км | 2,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=500 мм | км | 1,746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=600 мм | км | 5,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена трубопроводов | км | 40,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,940 | 0,789 | 3,979 | 2,231 | 2,664 |
| ОАО "Теплоэнерго" | км | 18,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,538 | 2,692 | 1,370 | 1,608 |
| Котельная №1 | км | 8,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=70 мм (подземная) | км | 0,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (надземная) | км | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 1,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 1,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 1,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=250 мм (подземная) | км | 0,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=300 мм (подземная) | км | 2,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 0,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=500 мм (надземная) | км | 0,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | км | 4,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=70 мм (подземная) | км | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=70 мм (надземная) | км | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=125 мм (подземная) | км | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 1,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=250 мм (подземная) | км | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=300 мм (подземная) | км | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | км | 2,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,370 | 1,608 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,052 |
| Ду=40 мм (надземная) | км | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,592 |  |  |  |  |  |  |  | 0,090 | 0,502 |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,177 |  |  |  |  |  |  |  | 0,110 | 0,067 |
| Ду=65 мм (надземная) | км | 0,194 |  |  |  |  |  |  |  | 0,128 | 0,066 |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,065 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,417 |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 | 0,213 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,496 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,448 |  |  |  |  |  |  |  | 0,448 |  |
| Котельная №6 | км | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,014 |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  |
| Ду=50 мм (надземная) | км | 0,120 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,040 |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,110 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  |
| Ду=80 мм (надземная) | км | 0,166 |  |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,088 |  |  |  |  |  | 0,088 |  |  |  |
| Котельная №8 | км | 2,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,692 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=20 мм (подземная) | км | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,053 |  |  |  |  |  |  | 0,053 |  |  |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,231 |  |  |  |  |  |  | 0,231 |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,290 |  |  |  |  |  |  | 0,290 |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,390 |  |  |  |  |  |  | 0,390 |  |  |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |  |
| Ду=150 мм | км | 1,570 |  |  |  |  |  |  | 1,570 |  |  |
| Ду=200 мм | км | 0,060 |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |  |
| Котельная №11 | км | 0,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=20 мм (подземная) | км | 0,119 |  |  |  |  | 0,119 |  |  |  |  |
| Ду=25 мм (подземная) | км | 0,099 |  |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,114 |  |  |  |  | 0,114 |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,084 |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  |  |
| ООО "Тепловик" | км | 19,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,246 | 0,084 | 1,160 | 0,702 | 0,962 |
| Котельная №1 | км | 3,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 0,430 | 0,370 | 0,280 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 1,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,646 |  |  |  |  | 0,116 |  |  | 0,370 |  |
| Ду=200 мм (надземная) | км | 1,678 |  |  |  |  |  |  | 0,430 |  | 0,280 |
| Ду=400 мм (подземная) | км | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | км | 8,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| Ду=350 мм (надземная) | км | 4,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 3,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=500 мм (надземная) | км | 1,310 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,210 |
| Ду=600 мм (надземная) | км | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |
| Котельная №3 | км | 6,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,084 | 0,730 | 0,332 | 0,432 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,366 |  |  |  |  | 0,130 |  |  | 0,236 |  |
| Ду=50 мм (надземная) | км | 0,480 |  |  |  |  |  |  | 0,480 |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,504 |  |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,908 |  |  |  |  |  |  | 0,064 |  | 0,348 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,396 |  |  |  |  |  |  | 0,186 | 0,096 | 0,084 |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 2,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=250 мм (подземная) | км | 0,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | км | 2,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,278 | 0,167 | 0,127 | 0,159 | 0,094 |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,044 |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (надземная) | км | 0,731 |  |  |  |  | 0,278 | 0,167 | 0,127 | 0,159 |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094 |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (надземная) | км | 0,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=200 мм (надземная) | км | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция трубопроводов | км | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| ООО "Тепловик" | км | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Ду=150 мм | км | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Ду=200 мм | км | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=250 мм | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=300 мм | км | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=350 мм | км | 4,1 |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| Ду=400 мм | км | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=450 мм | км | 0,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка трубопроводов | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,368 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Тепловик" | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,368 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=300 мм | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |  |
| Ду=350 мм | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,530 |  |  |
| Ду=400 мм | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,666 |  |  |
| Ду=450 мм | км |  |  |  |  |  |  |  | 2,060 |  |  |
| Ду=500 мм | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,746 |  |  |
| Ду=600 мм | км |  |  |  |  |  |  |  | 5,086 |  |  |
| Замена трубопроводов | км | 2,929 | 4,730 | 3,912 | 4,771 | 4,105 | 4,760 | 1,031 | 1,959 | 1,425 | 0,728 |
| ОАО "Теплоэнерго" | км | 2,059 | 2,026 | 2,422 | 2,010 | 1,866 | 1,773 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 | км | 0,000 | 0,000 | 2,422 | 2,010 | 1,866 | 1,773 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км |  |  |  | 0,012 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (подземная) | км |  |  |  | 0,040 | 0,196 |  |  |  |  |  |
| Ду=65 мм (подземная) | км |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| Ду=70 мм (подземная) | км |  |  |  | 0,220 | 0,210 |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км |  |  |  | 0,209 | 0,022 |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км |  |  |  | 0,517 | 0,240 | 0,440 |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км |  |  |  | 0,080 | 0,254 | 0,672 |  |  |  |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км |  |  |  | 0,288 | 0,326 | 0,600 |  |  |  |  |
| Ду=250 мм (подземная) | км |  |  |  |  | 0,578 |  |  |  |  |  |
| Ду=300 мм (подземная) | км |  |  | 1,782 | 0,644 |  |  |  |  |  |  |
| Ду=400 мм (надземная) | км |  |  | 0,530 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=500 мм (надземная) | км |  |  | 0,110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | км | 2,059 | 2,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=40 мм (подземная) | км | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (подземная) | км | 0,285 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=65 мм (подземная) | км | 0,130 | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=70 мм (подземная) | км | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=70 мм (надземная) | км | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км | 0,374 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,306 | 0,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=125 мм (подземная) | км |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км | 0,638 | 0,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (надземная) | км |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км | 0,159 | 0,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=250 мм (подземная) | км |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=300 мм (подземная) | км | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=32 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=40 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=40 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=65 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=65 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=50 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=65 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=20 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=40 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=65 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=200 мм | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ду=20 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=25 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тепловик" | км | 0,688 | 2,558 | 1,268 | 2,664 | 2,118 | 2,788 | 0,784 | 1,688 | 1,320 | 0,602 |
| Котельная №1 | км | 0,120 | 0,620 | 0,290 | 0,500 | 0,238 | 0,270 | 0,000 | 0,260 | 0,286 | 0,066 |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,120 | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км |  | 0,460 |  | 0,060 |  | 0,270 |  |  | 0,286 | 0,066 |
| Ду=200 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  |  |
| Ду=200 мм (надземная) | км |  |  | 0,290 | 0,440 | 0,238 |  |  |  |  |  |
| Ду=400 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |
| Котельная №2 | км | 0,284 | 1,204 | 0,396 | 1,590 | 1,032 | 1,912 | 0,500 | 0,598 | 0,852 | 0,212 |
| Ду=350 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  | 1,912 | 0,500 | 0,598 | 0,852 | 0,212 |
| Ду=400 мм (надземная) | км |  | 0,388 | 0,396 | 1,590 | 1,032 |  |  |  |  |  |
| Ду=500 мм (надземная) | км | 0,284 | 0,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=600 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | км | 0,284 | 0,734 | 0,582 | 0,574 | 0,848 | 0,606 | 0,284 | 0,830 | 0,182 | 0,324 |
| Ду=50 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=80 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,174 | 0,120 | 0,126 |
| Ду=100 мм (подземная) | км |  | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (надземная) | км | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,108 |
| Ду=150 мм (подземная) | км |  |  | 0,336 | 0,108 | 0,066 |  |  | 0,276 |  |  |
| Ду=150 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км |  | 0,150 | 0,246 | 0,370 | 0,634 | 0,456 | 0,284 | 0,380 | 0,032 | 0,090 |
| Ду=250 мм (подземная) | км |  |  |  | 0,096 | 0,148 | 0,150 |  |  |  |  |
| Ду=400 мм (надземная) | км | 0,088 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Аэропорт Анапа" | км | 0,182 | 0,146 | 0,222 | 0,097 | 0,121 | 0,199 | 0,247 | 0,271 | 0,105 | 0,126 |
| Ду=50 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=50 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (подземная) | км | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=100 мм (надземная) | км |  | 0,146 | 0,222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (подземная) | км |  |  |  | 0,097 | 0,121 |  |  |  |  |  |
| Ду=150 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  | 0,199 | 0,247 | 0,271 |  |  |
| Ду=200 мм (подземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 | 0,126 |
| Ду=200 мм (надземная) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция трубопроводов | км | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 6,0 | 0,0 | 0,6 |
| ООО "Тепловик" | км | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 6,0 | 0,0 | 0,6 |
| Ду=150 мм | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=200 мм | км |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,6 |
| Ду=250 мм | км |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Ду=300 мм | км | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |
| Ду=350 мм | км | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| Ду=400 мм | км | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду=450 мм | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ЦТП | Гкал/ч | 38,17 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,319 | 0,340 | 1,649 | 3,506 | 1,140 | 1,600 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 38,17 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,319 | 0,340 | 1,649 | 3,506 | 1,140 | 1,600 |
| ЦТП №2 | Гкал/ч | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №4 | Гкал/ч | 1,600 |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №5 | Гкал/ч | 0,340 |  |  |  |  | 0,340 |  |  |  |  |
| ЦТП №7 | Гкал/ч | 3,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №11 | Гкал/ч | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |
| ЦТП №12 | Гкал/ч | 0,274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №13 | Гкал/ч | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №14 | Гкал/ч | 1,649 |  |  |  |  |  | 1,649 |  |  |  |
| ЦТП №15 | Гкал/ч | 0,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №16 | Гкал/ч | 0,319 |  |  |  | 0,319 |  |  |  |  |  |
| ЦТП №17 | Гкал/ч | 0,390 |  |  |  |  |  |  |  | 0,390 |  |
| ЦТП №20 | Гкал/ч | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №21 | Гкал/ч | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №22 | Гкал/ч | 4,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №24 | Гкал/ч | 4,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №25 | Гкал/ч | 3,506 |  |  |  |  |  |  | 3,506 |  |  |
| ЦТП №26 | Гкал/ч | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |  |
| ЦТП №27 | Гкал/ч | 3,823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №28 | Гкал/ч | 5,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Инвестиционные проекты | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ЦТП | Гкал/ч | 2,100 | 0,147 | 3,614 | 4,350 | 3,823 | 3,723 | 4,007 | 0,275 | 0,000 | 5,980 |
| ОАО "Теплоэнерго" | Гкал/ч | 2,100 | 0,147 | 3,614 | 4,350 | 3,823 | 3,723 | 4,007 | 0,275 | 0,000 | 5,980 |
| ЦТП №2 | Гкал/ч |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №4 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №5 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №7 | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,723 |  |  |  |  |
| ЦТП №11 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №12 | Гкал/ч |  |  | 0,274 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №13 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,275 |  |  |
| ЦТП №14 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №15 | Гкал/ч |  | 0,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №16 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №17 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №20 | Гкал/ч | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №21 | Гкал/ч |  |  | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №22 | Гкал/ч |  |  |  | 4,350 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №24 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 4,007 |  |  |  |
| ЦТП №25 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №26 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №27 | Гкал/ч |  |  |  |  | 3,823 |  |  |  |  |  |
| ЦТП №28 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,980 |

### 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима не предполагается.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается  использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

- Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации)  в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)  размер уставного (складочного)  капитала хозяйственного товарищества или общества,  уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей,  которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.  Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Цель настоящего раздела схемы теплоснабжения муниципального образования Город-курорт Анапа - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой теплоснабжающей организаций муниципального образования Город-курорт Анапа. В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)  тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация муниципального образования Город-курорт Анапа) при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования Город-курорт Анапа соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

- «рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

- «емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил…»  для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории муниципального образования Город-курорт Анапа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте Администрации муниципального образования Город-курорт Анапа.

Согласно пункту 6 указанных «Правил…»   в случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил…» в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 указанных «Правил…» способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского поселения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В Томе 2 раздел “Книга 12. Глава 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения схеме теплоснабжения” установлены 25 зон действия изолированных систем теплоснабжения.

Таблица 8.1. Перечень зон действия существующих систем теплоснабжения.

| № системы тепло-снабжения | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Адрес источника | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источниками тепловой энергии | тепловыми сетями |
| 01 | Котельная №1 ОАО "ТеплоЭнерго" | ул.Парковая, 58А | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 02 | Котельная №2 ОАО "ТеплоЭнерго" | ул.Терская, 91 | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 03 | Котельная №3 ОАО "ТеплоЭнерго" | ул.Владимирская,101Г | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 04 | Котельная №4 ОАО "ТеплоЭнерго" | п.Алексеевка (д/б) ул. Родниковая | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 05 | Котельная №6 ОАО "ТеплоЭнерго" | ул.Горького | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 06 | Котельная №7 ОАО "ТеплоЭнерго" | ул.Трудящихся | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 07 | Котельная №8 ОАО "ТеплоЭнерго" | ул.Крымская, 24 | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 08 | Котельная №9 ОАО "ТеплоЭнерго" | х.Воскресенский | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 09 | Котельная №10 ОАО "ТеплоЭнерго" | ст.Благовещенская | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 10 | Котельная №11 ОАО "ТеплоЭнерго" | п.Суворово-Чнркесский | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 11 | Котельная №12 ОАО "ТеплоЭнерго" | ст.Анапская | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 12 | Котельная №13 ОАО "ТеплоЭнерго" | п.Алексеевка | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 13 | Котельная №14 ОАО "ТеплоЭнерго" | п.Джигинка | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 14 | Котельная №15 ОАО "ТеплоЭнерго" | п.Виноградный | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 15 | Котельная №16 ОАО "ТеплоЭнерго" | п.Виноградный | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 16 | Котельная №17 ОАО "ТеплоЭнерго" | н.Гостагайка | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 17 | Котельная №20 ОАО "ТеплоЭнерго" | п.Супсех | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 18 | Котельная №21 ОАО "ТеплоЭнерго" | с.Гай-Кодзор | ОАО "ТеплоЭнерго" | ОАО "ТеплоЭнерго" |
| 19 | Котельная № 1 ООО "Тепловик" | П. Витязево | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 20 | Котельная №2 ООО "Тепловик" | Пр-т Пионерский, 32 | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 21 | Котельная №3 ООО "Тепловик" | ул.Калинина, 4 | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 22 | Котельная ОАО "Аэропорт Анапа" | г. Анапа-7 | ОАО "Аэропорт Анапа" | ОАО "Аэропорт Анапа" |
| 23 | Котельная № 1 ОАО РЭУ филиал «Сочинский» | АМК "СТАРТ-11700" | ОАО РЭУ филиал «Сочинский» | ОАО РЭУ филиал «Сочинский» |
| 24 | Котельная №2 ОАО РЭУ филиал «Сочинский» | АМК "СТАРТ-5150" | ОАО РЭУ филиал «Сочинский» | ОАО РЭУ филиал «Сочинский» |
| 25 | Котельная №3 ОАО РЭУ филиал «Сочинский» | АМК "СТАРТ-18200" | ОАО РЭУ филиал «Сочинский» | ОАО РЭУ филиал «Сочинский» |

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единe. Теплоснабжающe. Организации. города-курорт Анапа в соответствии с вышеобозначенными 25 зонами ответственности.

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией при обеспечении наиболее эффективного режима источников тепловой энергии предлагается покрыть перспективные потребности только за счет реконструкции котельных с увеличением их мощности согласно предложениям, изложенным в рамках раздела 4.

Решения о распределении перспективной тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлены подробно в Томе 2 раздел 2.3. и в Томе 1 Книге 2. Глава 2., Книге 4. Глава 3.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По состоянию на 01.09.2015  информация о каких-либо участках тепловых сетей	, определенных как бесхозяйные, отсутствует.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Техническое задание

на разработку схемы теплоснабжения

муниципального образования город-курорт Анапа на период до 2033 г.

| № п/п 1. | Наименование разделов Цель работы | Содержание Разработка схемы в целях: -охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения; -повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения тепловой энергии; -снижения негативного воздействия на окружающую среду; -обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; -обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование работы | Схема теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа на период до 2033 г. |
| 3. | Основание для разработки Схемы | Генеральный план городского округа город-курорт Анапа, утвержденный решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 14 ноября 2013 № 404; Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения; Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения ; Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении"; Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г.) «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений». |
| 4. | Источник финансирования | Средства инвестора |
| 5. | Местоположение объектов | Административные границы муниципального образования город-курорт Анапа |
| 6. | Заказчик | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа |
| 7. | Подрядная организация | ООО «Центр теплоэнергосбережений» |
| 8. | Требования к разделам работы, выполняемым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 “О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения” и Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения, утверждёнными приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. N 565/667 (Методические рекомендации) | Порядок разработки схемы теплоснабжения осуществлять с выделением этапов рабочих процессов, в соответствии с Методическими рекомендациями разделов ХII, XIII в указанном ниже порядке. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии; Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Описание зоны действия источников тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Описание зоны действия котельных. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения. Раздел 2. Источники тепловой энергии Структура основного оборудования. Технологическая схема теплоисточника. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. Схема и состав установки подготовки воды для каждого технологического комплекса теплоисточника. Топливное хозяйство теплоисточника. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто теплоисточника. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности. Способы учета на теплоисточнике входящих энергоресурсов и отпускаемой тепловой энергии. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения. Раздел 3. Тепловые сети Структура тепловых сетей. Материальная характеристика тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки. Краткая характеристика грунтов в местах прокладки тепловых сетей с выделением наименее надежных участков. Технологические схемы и автоматика насосных станций. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии 4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения на территории городского округа. 4.3. Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения городского округа. 4.4. Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа; 4.5. Описание зон действия источников тепловой энергии. Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Схемы присоединения нагрузок потребителей; Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха; Случаи (условия) применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением индивидуальных квартирных источников тепловой энергии; Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом; Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии; Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение. Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов; Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам от источников тепловой энергии; Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя. Резервы и дефициты пропускной способности тепловых сетей при передаче тепловой энергии от источника к потребителю; Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения; Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. Раздел 7. Балансы теплоносителя структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть; структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом; виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии; виды резервного и аварийного топлива и возможности обеспечения ими в соответствии с нормативными требованиями; особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки; анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха. Раздел 9. Надежность теплоснабжения; показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии; анализ аварийных отключений потребителей; анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений; Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями». 1.10.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями». 1.10.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации. 1.10.4. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации. Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения; Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет; Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности; Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; 1.12.5.Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 2.1. Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения; 2.2. Раздел 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий. 2.3. Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 2.4. Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов; 2.5. Раздел 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; 2.6. Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе; 2.7. Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; 2.8. Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 2.9. Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры на теплоснабжение; 2.10. Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры на теплоснабжение по регулируемой цене. Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов; Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения; Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический рлючений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии; Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения; Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения; Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. (Может по порядку поставить разделы: 4,5 итд) В книгу 3 включить материалы п.75 «Методических рекомендаций». Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. Раздел 1. Существующие и перспективные зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии; Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии; Раздел 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии; Раздел 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; Раздел 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто; Раздел 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь; Раздел 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности; Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей. Результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной тепловой нагрузкой.( п.81 методических указаний) ? Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения. Раздел 1. Анализ перспективных зон нового строительства. Раздел 2. Определение возможности подключения перспективных потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности. Раздел 3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ. Раздел 4. Анализ предложений по строительству, реконструкции и модернизации системы тепло-снабжения. Раздел 5. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии. Раздел 6. Оценка финансовых потребностей для мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой мощности и тепловых сетей. . Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок; Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; Обоснование предлагаемых к реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок; Обоснование предлагаемых к реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии; Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями; Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа; Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа; Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления; Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке; Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. (А раньше материалы разделами оформлены. Может разделы в кн.9 тоже?) Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения; Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций Книга 8. "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах". 8.1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя; 8.2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах; 8.3. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период; 8.4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 8.5. Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети. Книга 9. Перспективные топливные балансы Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа; Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии согласовать с программой газификации поселения, городского округа. Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности. Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения. Итоговые топливные балансы по источникам теплоснабжения. Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива на источника тепловой ощности. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Книга 10. Оценка надежность теплоснабжения; 10.1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии; 10.2 Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; 10.3. Определение перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии; Определение перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; установка резервного оборудования; организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; устройство резервных насосных станций; установка баков-аккумуляторов. Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. Расчеты эффективности инвестиций; Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, рекон-струкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Книга 12. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации; 12.1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения городского округа; 12.2. Расположение источников теплоснабжения в городском округе; 12.3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения; 12.4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения; 12.5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций). Книга 13. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения; ( реком. Состав согл. Метод.указ. Там в книгу 14, а мы по порядку ? . ) В утверждаемую часть схемы теплоснабжения включить следующие разделы: раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"; раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"; раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"; раздел 6 "Перспективные топливные балансы"; раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"; раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"; раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям". (Раздел 11. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации. Почему-то не отмечен?) |
| 9 | Перечень исходной информации и данных. | ( пункт 1 скорректировать) 1.Генплан в электронном виде в масштабе 1:25000 и 1:2000 на основании материалов масштаба 1:500. 1.1. Существующая численность населения по районам, в том числе перспективная численность. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем теплоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. Действующие нормативы удельного теплопотребления населения. Перспективные нормы теплопотребления. Инвестиционные (при наличии) и производственные программы за 2010-2014 г.г. (план и фактическое выполнение). Программа (или проект) газификации городского округа (при наличии); Муниципальная программа (или проект) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования» (при наличии). Схема (или проект) территориального планирования муниципального образования (при наличии) Программы энергосбережения муниципального образования и предприятий, энергопаспорт и отчеты по энергетическому обследованию (за последние 5 лет). Актуальные расчётные схемы тепловых сетей от источников теплоснабжения с указанием насосных станций и ЦТП. Сведения о системе диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами в системах теплоснабжения. Состав и характеристики основного и вспомогательного оборудования теплоисточников. Режимные карты по каждому котлу (на каждом виде топлива). Технологическая схема (схемы) теплоисточника. Состав средств учёта энергоресурсов на теплоисточниках и ЦТП. Действующие материалы по нормативам и фактическому потреблению топлива, электрической энергии и воды на каждом источнике тепла. Действующие тарифы на тепло по каждому теплоисточнику для каждой группы потребителей. Ценовой ограничитель на величину усредненного тарифа для РСО (ЕТО для каждой зоны действия муниципального образования) определенный (установленный) органом регулирования с учетом соотношений объемов видов используемого топлива для конкретной РСО (ЕТО), являющийся целевым для данной актуализации схемы. Формы статистической отчетности 2010-2013 г.г. в системе 1-ТЕП. Средневзвешенные тарифы на электроэнергию, топливо и воду по каждому теплоисточнику. Объемы потребления топлива (раздельно основного и резервного), электрической энергии и воды за 2011-2014 г.г. Результаты энергетического обследования централизованных систем теплоснабжения (при наличии). Балансы производства и реализации тепла по каждому источнику на 2011, 2012, 2013 и 2014 год. Химический анализ исходной воды по каждому теплоисточнику средний за месяц за последние 12 месяцев. Химические анализы ХОВ раздельно для тепловых сетей по видам нагрузок, паровых и водогрейных котлов по каждому источнику среднемесячные за последние 12 месяцев. Данные о потреблении на собственные нужды топлива и воды. Копии паспортов котлов. Сведения об отказах основного оборудования за 2013 г и 2014 г. Действующие материалы по нормативам технологических потерь при транспорте тепла и теплоносителя по тепловым сетям от каждого теплоисточника. Действующие материалы по нормативам расхода топлива для каждого теплоисточника. Отчёты о результатах режимно-наладочных испытаний тепловых сетей от каждого теплоисточника. Актуальные технологические схемы ЦТП и насосных станций. Материальная характеристика тепловых сетей по участкам с указанием сроков прокладки (перекладки). Сведения о повреждениях тепловых сетей за 2013 – 2014 гг. Расчётные тепловые нагрузки с указанием наименования потребителя (юридическое), наименования и адреса здания или сооружения. Расчётные тепловые нагрузки указываются для каждого здания и сооружения раздельно: тепло в воде на отопление, тепло в воде на вентиляцию, тепло в воде на ГВС (закрытая схема), тепло в воде на ГВС (открытая схема), тепло в воде на технологию, тепло в паре на технологию (раздельно на каждое давление). Данные о суммарном договорном и фактическом потреблении тепла за 2011-2014 г. (с выделением групп: жилые, непроизводственные, производственные). Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении средств учёта при расчетах за тепло и теплоноситель. Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2011-2015 годы с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системах теплоснабжения. Расчётная схема тепловых сетей от каждого теплоисточника. А также иная информация и (или) документация, необходимость которой выявится для выполнения работы. |
| 10 | Требования к Схеме | Схему теплоснабжения выполнять в объеме и формате требований по комплектации и оформлению согласно Приказу Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения и в соответствии с требованиями перечня документов п.3 Технического задания. При разработке учитывать требования нижеперечисленных и иных нормативных документов: градостроительный кодекс РФ (редакция от 1 января 2013 г.); федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190 Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 4.02-08-2003 «Котельные установки»; МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей…»; |
| 11 | Особые условия | Исполнитель согласовывает документацию с Заказчиком на стадии ее готовности. В случае наличия замечаний к документации у Заказчика, Исполнитель устраняет замечания за свой счёт. |
| 12 | Порядок сдачи документации | Документация по Схеме теплоснабжения, выполненная исполнителем, передаётся заказчику в 2-ух комплектных экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе в соответствии с графиком выполнения работ с приложением накладной и акта оказанных услуг: текстовые материалы в формате doc и pdf; - графические материалы в формате pdf; dwg. - электронная модель на базе программного обеспечения ГИС «Zulu». 2. Дата выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту определяется днём получения документации Заказчиком. |
| 13 | Технический контроль выполнения работ | Заказчик осуществляет приёмку работ на основании актов приёма-сдачи документации с привлечением, при необходимости, независимого эксперта. |
| 14 | Гарантийные обязательства | Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы до момента проведения Актуализации схемы теплоснабжения, но не более чем два года |
| 15 | Требования к электронной модели | В данном разделе описаны требования к электронной модели |
| 16 | Возможности электронной модели | графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города (поселения) с учетом кадастрового деления территории с полным описанием связности объектов; сведения о паспортизации объектов; Пространственная привязка объектов тепловых сетей к географическим объектам. возможность гидравлического расчета сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; возможность моделирование всех видов переключений, осуществляемых в сетях, в том числе переключений нагрузок между источниками тепловой энергии; проводить расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку; проводить расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; проводить расчет показателей надежности теплоснабжения; проводить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов; рассчитывать и отображать сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых, водопроводных и канализационных сетей. перепроецирование данных на «лету» из одной системы координат в другую; изменение внешнего вида объектов в зависимости от их семантических характеристик или масштаба представления карты, в том числе возможность изменения внешнего вида выбранных объектов не зависимо от графических характеристик слоя; оперативное получение информации об объекте при выборе его курсором мыши, хранение, манипулирование и управление данными; работа с картами в местной и географической системах координат; возможность формирования пространственных запросов, в которых одновременно участвуют графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям; навигация на местности с использованием спутниковых технологий; картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов; пространственный анализ, обеспечивающий анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, анализ близости, анализ топологии сетей, анализ объектов в пределах буферных зон и др.; Графическое представление объектов централизованной системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов; Описание основных объектов централизованной системы теплоснабжения; Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы теплоснабжения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов; Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества; |
| 17 | Формат данных электронной модели | Zulu 7.0 (или его аналога) |
| 18 | Клиентское программное обеспечение | Zulu 7.0 (или его аналога) |

# Footnotes

Охват жилищного фонда коммунальными услугами рассчитан как доля площади жилищного фонда, обеспеченного коммунальной услугой, в общей площади жилищного фонда.